CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende el suministro y la instalación de tubería de acero 1”

# MATERIALES

- TUBO DE 1” EN ACERO CARBONO ASTM A53

- TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR  - FUERZA ALTA

# EQUIPO

- Roscadora

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

- Medir y cortar el tramo de tubería, limpieza de rebabas, generación chaflán y de rosca en la tubería

  - Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales

  - Utilizar tuberías de acero negro sch 40 que cumplan con ASTM A-53

  - Realizar inspección visual verificando que la tubería no se encuentre fisurada o deformada

  - Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material

  - Cortar con el cortatubo de acuerdo con las dimensiones indicadas en planos.

  - Limpiar la rebaba que se haya formado al realizar el corte, esto se logra por medio del rimador o cepillo

  - Limpiar perfectamente el exterior del tubo, con lana de acero o lija de esmeril

  - Roscar la tubería por medio de la roscadora

  - Limpiar la rebaba que se haya formado al realizar la rosca, esto se logra por medio del rimador o cepillo

  - Untar el trabado de roscas en la rosca realizada en la tubería

  - Ensamblar accesorio y girar mediante llave de tubo, se apretará hasta dejar hermética la unión

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por metro lineal.

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lineal.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |