CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende el suministro y la instalación de tee mecánica

# MATERIALES

  - TEE MECANICA H.D RANURADA 4 X 2 1/2"

  - ACEITE MINERAL CAPELLA - TOTALINE 300 (GL)

# EQUIPO

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales

  - Utilizar acoples certificados para tubería de acero ASTM A-53

  - Perfore orificio del diámetro de salida con copa sierra o con herramienta aprobada por el proveedor, el orificio debe quedar en la línea central de la tubería

  - Realizar inspección visual verificando que el acople no se encuentre fisurado o deformado, igualmente verificar el empaque se encuentre en buen estado y sin roturas

  - Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material

  - Desmontar los tornillos del acople y extraer el empaque. Para algunos acoples es suficiente con desmontar uno de los extremos

  - Colocar el acople alrededor del orificio realizado en la línea central de la tubería

  - Colocar el cuerpo del acoples correspondiente a la parte del orificio de salida

  - Ubique la otra parte del acople con uno de los tornillos, asegure suavemente

  - Coloque el otro tornillo y con herramienta adecuada comenzar el apriete alternativo de las tuercas. Tener presente que si el apretado no se hace uniformemente se corre el riesgo de dañar el empaque y perder la hermeticidad.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |