CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	2

6.	MEDIDA	2

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

- La actividad comprende el suministro y la instalación de sensor de flujo

# MATERIALES

  - SENSOR FLUJO 2" UL/FMC

  - TRABADO DE ROSCAS 290 X 40 GR  - FUERZA ALTA

# EQUIPO

  - Herramienta menor

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

  - Consultar planos generales y cumplir con las especificaciones generales

  - Utilizar sensores de flujo listados y certificados UL/FM para su uso en sistemas contra incendio

  - Perfore orificio del diámetro de salida con copa sierra o con herramienta aprobada por el proveedor, el orificio debe quedar en la línea central de la tubería

  - Realizar inspección visual verificando que el sensor de flujo no se encuentre fisurado o deformado

  - Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor del material

  - Limpiar y remover cualquier elemento extraño del interior del tubo para permitir que la paleta se mueva libremente

  - Limpiar el exterior del tubo eliminando suciedad, partículas extrañas y lubricantes

  - Colocar la junta en la unión y montar el sensor directamente al tubo

  - Enrollar la paleta en la dirección opuesta a la dirección del flujo e insertarla a través del orificio

  - Ajustar las tuercas de la abrazadera para asegurar el sensor a la tubería

  - Remover la cubierta metálica con la llave inglesa antivandálica provista

  - Mover la palanca del actuador hacia atrás y hacia adelante para verificar que no se produzca ningún bloqueo. Si la paleta se bloquea, remover el detector y corregir la causa antes de proceder.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |