CONTENIDO

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

1.	ALCANCE	2

2.	MATERIALES	2

3.	EQUIPO.	2

4.	REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	2

5.	CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO	3

6.	MEDIDA	3

7.	FORMA DE PAGO	3

8.	ÍTEM DE PAGO	3

NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020

# ALCANCE

La presente sección específica requisitos generales para el suministro de válvula de tipo pre-acción de doble enclavamiento para la red contra incendio detallada en los Planos específicos anexos a este documento.

# MATERIALES

Gabinete con válvula de pre-acción integrada y preensamblada para protección contra incendio. Todo el paquete debe estar precableado, la entrada y salida de agua de la válvula deben ser con unión ranurada para proporcionar un tiempo de instalación mínimo. El gabinete de la válvula pre-acción debe incluir los siguiente elementos y características:

- Válvula de control de cierre (manual) del sistema.

- Válvula de control de agua automática.

- Interruptores de supervisión/flujo de agua.

- Compresor de aire integrado con controles asociados proporciona un suministro de aire automático para su uso como supervisión y activación neumática de la válvula de control de agua automática.

- Panel de control y baterías de respaldo para brindar funciones de alarma eléctrica, supervisión y problemas.

- Manómetros.

- Todos los indicadores y la pantalla del panel deben ser visibles desde el exterior.

- Doble enclavamiento eléctrico/neumático

# EQUIPO.

Herramienta menor.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

- Consultar planos generales de incendio y cumplir con las especificaciones generales.

- Consultar planos generales de desagüe para la conexión de drenaje.

- Revisar certificación de cumplimiento de normatividad expedido por el proveedor.

- El gabinete integrado y preensamblado de pre-acción debe ser instalado y mantenido de acuerdo a la ficha técnica del fabricante y con las normas aplicables de la NFPA, además de las normas de cualquier autoridad que tenga jurisdicción.

- Temperatura ambiente mínima en el espacio a instalar de 40 °F (4 °C) o la indicada por la ficha técnica de la válvula.

- La colocación del gabinete, la conexión de las tuberías del sistema, las conexiones eléctricas y la puesta en marcha del sistema se realizará siguiendo las indicaciones descritas en el manual del fabricante.

- El sistema de detección para la activación de la válvula debe llevar la señal respectiva para su funcionamiento.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

- Pruebas de presión según norma NFPA.

# MEDIDA

Se mide por unidad.

# FORMA DE PAGO

Se paga por unidad.

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por unidad.

| Elaborado por | Javier Mauricio Torres Cruz |
| --- | --- |
| Aprobado por |  |