## L (hidden)
| UNIDADES SUMINISTRO - NTC 1500 - TABLA 7.4.3.2.1 |  |  | UNIDADES RESIDUAL - NTC 1500 - TABLA 8.9.1
| APARATO | UND AGUA FRIA |  | APARATO | UND
|  | AGUA FRIA | AGUA CALIENTE
0
1 | LAVAMANOS PRIVADO | 0.5 | 0.5 | LAVAMANOS PRIVADO | 1
2 | LAVAMANOS PUBLICO | 1.5 | 1.5 | LAVAMANOS PUBLICO | 2
3 | POCETA DE ASEO | 2.25 | 2.25 | POCETA DE ASEO | 2
4 | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA | 3 | 3 | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA | 3
5 | DUCHA PRIVADA - VALVULA MEZCLADORA | 1 | 1 | DUCHA PRIVADA - VALVULA MEZCLADORA | 2
6 | ORINAL PUBLICO - 0,5 A 1,0 Lpf | 1 |  | ORINAL PUBLICO - 0,5 A 1,0 Lpf | 4
7 | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf | 2 |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf | 4
8 | ORINAL PUBLICO - > 2,0 Lpf | 3 |  | ORINAL PUBLICO - > 2,0 Lpf | 2
9 | INODORO PRIVADO - VALVULA FLUXOMETRO | 4 |  | INODORO PRIVADO - VALVULA FLUXOMETRO | 4
10 | INODORO PRIVADO - TANQUE DE DESCARGA | 2.2 |  | INODORO PRIVADO - TANQUE DE DESCARGA | 3
11 | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO | 6 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO | 6
12 | INODORO PUBLICO - TANQUE DE DESCARGA | 5 |  | INODORO PUBLICO - TANQUE DE DESCARGA | 4
13 | INODORO PUBLICO - TANQUE FLUXOMETRO | 2 |  | INODORO PUBLICO - TANQUE FLUXOMETRO | 4
14 | LAVADORA PRIVADA - 8 LB | 1 | 1 | LAVADORA PRIVADA - 8 LB | 2
15 | LAVADORA PUBLICA - 8 LB | 2.25 | 2.25 | LAVADORA PUBLICA - 8 LB | 3
16 | LAVADORA PUBLICA - 15 LB | 3 | 3 | LAVADORA PUBLICA - 15 LB | 3
17 | LAVAPLATOS DE COCINA PRIVADA | 1 | 1 | LAVAPLATOS DE COCINA PRIVADA | 2
18 | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE | 3 | 3 | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE | 2
19 |  |  |  | SIFON 2" | 3
20 |  |  |  | SIFON 3" | 5
21 |  |  |  | SIFON 4" | 6
22
23
24
25
26
27

## ES1-TRATAMIENTO A.LL. (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 5 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CAUDAL DEL SISTEMA RED DE AGUA POTABLE
Caudal en el Sistema:
|  |  | Volumen tanque agua tratada |  |  | 8 | m3
|  |  | Tiempo de llenado dia de reserva |  |  | 8 | Horas
|  |  | Tiempo estimado trasvase |  |  | 4 | Horas
|  |  | % de volumen a reponer por consumo |  |  | 50 | %
|  |  | Caudal estimado |  |  | 3 | m3 / h
|  |  | Caudal estimado |  |  | 0.83333 | lps
CALCULO DE LA CABEZA DINAMICA TOTAL
Parámetros de la Red.
Perdida por Filtro de Arena |  |  | 2 | m
Perdidad por filtro Carbon activado |  |  | 2 | m | [11 empty] | Accesorio | Le (Longitud equivalente) por diametro de succión.
Perdida por fitro de cartucho |  |  | 2 | m | [12 empty] | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
Perdida por dosificador de cloro |  |  | 2 | m
Pérdidas en la descarga: |  |  | 8 | m | [11 empty] | VALVULA DE PIE | 0.91 | 1.21 | 1.52 | 2.13 | 2.74 | 3.35 | 4.87 | 6.4 | 7.92
Altura estática en la descarga: |  |  | 5 | m | [9 empty] | SUCCION SEMIPOSITIVA |  | CODO 90 | 0.84 | 1.07 | 1.22 | 1.68 | 1.98 | 2.44 | 3.35 | 4.12 | 4.88
Presión necesaria en la descarga: |  |  | 13 | m |  |  | Longitud equivalente para succión de Ø |  |  |  | 2 |  |  | DIAM | LE. | VALVULA DE BOLA | 7.93 | 10.67 | 12.96 | 16.77 | 21.34 | 24.39 | 35.06 | 42.68 | 48.76
Altura estática en la succión : |  |  | 2 | m |  |  | Accesorio |  | Le (Long. Equivalente) | [6 empty] | REDUCTOR | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.609 | 0.609 | 0.901 | 1.21 | 1.21 | 2.13
[7 empty] | VALVULA DE PIE |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 42.66 | Le (Total) | 9.984 | 13.254 | 16.004 | 21.189 | 26.669 | 31.081 | 44.49 | 54.41 | 63.69
Parámetros de la Succión. | [6 empty] | CODO 90 |  | 2.13
Longitud de tubería |  |  | 2 | m |  |  | VALVULA DE BOLA |  | 1.68 |  |  |  |  | 3 | 32.21
Longitud equivalente. |  |  | 0.609 | m |  |  | REDUCTOR |  | 16.77
Longitud total |  |  | 2.609 | m |  |  | Le (Total) |  | 0.609 |  |  |  |  | 6 | 63.58
Diámetro succión «pulgadas» |  |  | 2 | pulg.
SUCCION NEGATIVA
Porcentaje de Fraccionamiento en la succión: |  |  |  | 100%
[14 empty] | DIAM | LE.
Se instalarán | 2 | dos bombas, cada una con la capacidad de suministrar el |  |  |  |  | 100% | del Caudal Total del sistema: | [5 empty] | 4 | 31.67
| Qpor bomba: | 0.83333 | lps | [10 empty] | 3 | 21.45
Con | Q [lps] = | 0.83333 | C = | 120 | D [pulg] = | 2 | las perdidas unitarias y la velocidad son: | [6 empty] | 6 | 62.11
| J = | 0.005976 | m/m |  | V = | 0.41115 | m/s
Para el cálculo de la Cabeza Dinámica Total:
| Hf = | 0.015591 | m
| Pdesc. = | 13 | m
| Zdesc. = | 2 | m
| C.D.T. = | 15.0156 | m.c.a.
| CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO = |  |  |  | 16 | m.c.a. | = | 22.72 | psi
POTENCIA DEL EQUIPO
P = | Q x φ x HB |  |  | P : | Potencia útil del equipo [H.P.]
| 76 x n |  |  | Q : | Caudal por Bomba [lps] = |  |  | 0.83333
|  |  |  | φ : | Peso específico del Agua = |  |  | 1
|  |  |  | HB : | Cabeza Dinámica Total [m] = |  |  | 16
|  |  |  | n : | Eficiencia del equipo = |  |  | 60%
P = | 0.2924 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DE DISEÑO/BOMBA = |  |  |  | 1 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE BOMBEO = |  |  |  | 2 | H.P.

## GENERALES
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | FORMULAS UTILIZADAS |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 1 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto CABLE AEREO SAN CRISTOBAL es un sistema de transporte por cable aéreo ubicado en la Localidad de San Cristóbal hacia el sur de Bogotá. Cuenta con 3 estaciones las cuales serán el estudio del presente informe.
FORMULAS UTILIZADAS RED DE SUMINISTRO
Para el calculo de caudales hidráulicos se toman las unidades de Hunter.
Para el cálculo de las pérdidas por fricción en las tuberías de suministro, se utiliza la fórmula de "HAZEN WILLIAMS".
[5 empty] | 1.85 |  | DONDE :
|  | J = | Q |  |  |  | J : | Pérdidas por fricción |  |  | : m/m.
|  |  | 280 x C x f2,63 |  |  |  | Q : | Caudal transportado |  |  | : Lts/seg.
[7 empty] | f : | Diámetro Nominal |  |  | : mts
[7 empty] | C : | Coeficiente de rugosidad.
[7 empty] | C : | Hierro Galvanizado = 100
[7 empty] | C : | PVC = 150
Para el cálculo de presión en los extremos se utiliza la ecuación de " BERNOULLI ".
| Z1 + (P1 / IT) + (V1/2)^2 = |  |  | Z + P2 + (V2 / 2)^2 + hf (1 - 2)
Donde: |  | hf (1-2) | = | J x L1-2 | y | L1-2 | = Long-Tubería + Long. equivalente por
accesorios.
|  | IT | = | Peso específico del agua.
FORMULAS UTILIZADAS RED DE DESAGÜES
Para el cálculo de las tuberías de desagüe se utiliza la fórmula de " MANNING ".
| V = R^(2/3) x S^(1/2) |  |  |  | Con: | n = | 0.009 | : Tubería PVCS
|  | n |  |  |  | R = | Radio Hidráulico : |  | [m]
[6 empty] | S = | Pendiente Longitudinal |  | [m/m]
| Q = A x R^(2/3) x S^(1/2) |  |  |  |  | V = | Velocidad en el tramo |  | [m/s]
|  | n |  |  |  | Q = | Caudal a tubo lleno |  | [m3/s]
[6 empty] | A = | Área Tubo | [m2]
FORMULAS UTILIZADAS RED DE AGUAS LLUVIAS
Para el cálculo de las tuberías de agua lluvia se utiliza la fórmula del " METODO RACIONAL ".
| Q = C x I x A |  |  |  | Con: | C = | Coeficiente de Escorrentía (adimensional)
[7 empty] | C = 1 | para cubiertas y terrazas
[6 empty] | I = | Intensidad promedio de la lluvia |  |  | [lps/m2]
[6 empty] | I = | 170 | mm/h | = | 0.047222 | lps/m2
[6 empty] | A = | Área de Drenaje |  | [m2]
Para el dimensionamiento de las bajantes se calcula el diámetro requerido según su flujo máximo permisible utilizando la fórmula de
"DAWSON-HUNTER ".
| d = (Q / (1,754 x r (5/3))) (3/8) |  |  |  | Con: | Q = | Caudal por la tubería |  | [lps]
[6 empty] | r = | relación de áreas del anillo de agua |  |  |  | = | 0.29167
[6 empty] | d = | Diámetro requerido |  | [pulg]

## ES1-ACOMETIDA Y TANQUE
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULOS TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 2 | DE | 12 | #REF!
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
VOLUMEN DE RESERVA REQUERIDO DE AGUA POTABLE
Para el cálculo del Volumen de agua requerido se utiliza la siguiente fórmula:
[5 empty] | Donde: | Q = | Caudal Litros/dia |  |  | [L/dia]
| V = Q x t |  |  |  |  | t = | Tiempo de reserva de agua |  |  | [dias]
| Q = A x C |  |  |  |  | C = | Consumo |  |  | [Según RAS]
[6 empty] | A = | Area de uso según RAS |  |  | [m2]
Para el cálculo del caudal se debe conocer el area y el uso de los espacios del proyecto.
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE SEGÚN USO DEL AGUA
|  | Tipo de uso |  |  | Item |  |  |  | Valor
|  | Uso comercial (Oficinas) |  | Q | Area [m2] |  |  |  | 600
[5 empty] | Consumo de agua [L/m2/dia] |  |  |  | 20
[5 empty] | Caudal [L/dia] |  |  |  | 12000
|  |  |  | t | tiempo de reserva [dias] |  |  |  | 1
|  |  |  | V | Volumen requerido [L] |  |  |  | 12000
|  | Uso comercial (Locales comerciales) |  | Q | Area [m2] |  |  |  | 0
[5 empty] | Consumo de agua [L/m2/dia] |  |  |  | 6
[5 empty] | Caudal [L/dia] |  |  |  | 0
|  |  |  | t | tiempo de reserva [dias] |  |  |  | 1
|  |  |  | V | Volumen requerido [L] |  |  |  | 0
|  | Uso por población flotante (Persona por m2) |  | Q | Area [m2] |  |  |  | 600
[5 empty] | Consumo de agua [L/m2/dia] |  |  |  | 6
[5 empty] | Caudal [L/dia] |  |  |  | 3600
|  |  |  | t | tiempo de reserva [dias] |  |  |  | 1
|  |  |  | V | Volumen requerido [L] |  |  |  | 3600
|  | Volumen de almacenamiento requerido total [L] | [6 empty] | 15600
|  | Volumen de almacenamiento requerido total [m3] | [6 empty] | 15.6
|  | Volumen de diseño tanque de agua potable [m3] | [6 empty] | 16
VOLUMEN DE RESERVA REQUERIDO DE AGUAS LLUVIAS
Para el cálculo del volumen de agua lluvias se estima un porcentaje del volumen de reserva requerido de agua potable:
| V(t) = V(p) * C |  |  |  | Donde: | V = | Volumen de reserva aguas lluvias |  |  |  | [m3]
| V(c) = V(t) * t |  |  |  |  | V(p) = | Volumen de reserva agua potable |  |  |  | [m3]
[6 empty] | V(c) = | Volumen de reserva agua lluvias crudas |  |  |  | [m3]
[6 empty] | V(t) = | Volumen de reserva agua lluvias tratadas |  |  |  | [m3]
[6 empty] | C = | Porcentaje estimado de consumo
[6 empty] | t = | Tiempo de reserva de agua |  |  |  | [dias]
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO AGUA LUVIAS
|  | Tipo de uso |  |  | Item |  |  |  | Valor
|  | Uso para reutilización |  | V (p) | Volumen de diseño tanque de agua potable [m3/dia] |  |  |  | 16
|  |  |  | C | Porcentaje estimado de consumo |  |  |  | 40%
|  |  |  | t | tiempo de reserva [dias] |  |  |  | 1
|  | Volumen de almacenamiento requerido total por dia [m3] | [6 empty] | 6.4
|  | Volumen de diseño tanque de agua tratada [m3] | [6 empty] | 7
|  | Uso para reutilización |  | V (t) | Volumen de diseño tanque de agua tratada [m3/dia] |  |  |  | 7
|  |  |  | t | tiempo de reserva [dias] |  |  |  | 2
|  | Volumen de almacenamiento requerido total por dia [m3] | [6 empty] | 14
|  | Volumen de diseño tanque de agua cruda [m3] | [6 empty] | 14
CALCULO DE LA ACOMETIDA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA RED DE SUMINISTRO
Para el cálculo de la acometida; la cual se calcula para el llenado del tanque de agua fria potable, agua fria tratada y tanque de incendio se toman como base los siguientes parámetros:
|  |  | TANQUE AFP |  | TANQUE AFT |  | TANQUE INCENDIO
Tiempo de Llenado: |  |  | 8 | horas | 8 | horas | 8 | horas
Volumen Almacenado: |  |  | 16 | m3 | 7 | m3 | 52 | m3
Caudal de Llenado: |  |  | 0.55556 | L/s | 0.24306 | L/s | 1.8056 | L/s
Longitud Acometida: |  |  | 80 | m | 80 | m | 80 | m
Long. Equiv. Acom.: |  |  | 144 | m | 144 | m | 144 | m
Presión en la red: |  |  | 15 | m | 15 | m | 15 | m
Presión residual en el flotador: |  |  | 2 | m | 2 | m | 2 | m
Perdida del medidor |  |  | 2 | m | 2 | m | 2 | m
Perdida Unitaria (J): |  |  | 0.076389 | m/m | 0.076389 | m/m | 0.076389 | m/m
C (Hazen Williams): |  |  | 150 |  | 150 |  | 150
[16 empty] | Pulg. | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2
Una vez se conocen los anteriores parámetros se calcula el diámetro requerido que cumpla con dichas condiciones, por el método de Hazen Williams: | [15 empty] | mm | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50
[15 empty] | Caudal Nominal Qn [ m3/h ] |  | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15
[15 empty] | Caudal Maximo Qmax [ m3/h ] |  | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 20 | 30
[15 empty] | Caudal Minimo Qmin [ m3/h ] |  | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 | 0.3
ACOMETIDA GENERAL | [16 empty] | 0.41667 | 0.69444 | 0.97222 | 1.6667 | 2.7778 | 4.1667
Diámetro Requerido: |  | 0.027243 | m | [13 empty] | 0.97222 | 1.3889 | 1.9444 | 3.3333 | 5.5556 | 8.3333
Diámetro Interno Req.: |  | 0.02848 | m | = | 1 | pulg
Diámetro Interno Dis.: |  | 1 | pulg | = | 0.02848 | m |  | Velocidad: | 1.25 | m/s
Diámetro de Diseño: |  | 1.5 | pulg
Medidor tipo: |  | Volumetrico |  |  | Caudal Nom. | 3.5 | m3/h |  | Presión Max. |  | 16 | Bar
Diametro Medidor: |  | 1 | pulg |  | Caudal Min. | 0.07 | m3/h |  | Caudal Max. |  | 7 | m3/h
ACOMETIDA TANQUE AGUA POTABLE
Diámetro Requerido: |  | 0.023734 | m
Diámetro Interno Req.: |  | 0.02848 | m | = | 1 | pulg
Diámetro Interno Dis.: |  | 1 | pulg | = | 0.02848 | m |  | Velocidad: | 0.87 | m/s
Diámetro de Diseño: |  | 1 | pulg
Medidor tipo: |  | Volumetrico |  |  | Caudal Nom. | 3.5 | m3/h |  | Presión Max. |  | 16 | Bar
Diametro Medidor: |  | 1 | pulg |  | Caudal Min. | 0.07 | m3/h |  | Caudal Max. |  | 7 | m3/h
ACOMETIDA TANQUE INCENDIO
Diámetro Requerido: |  | 0.037143 | m
Diámetro Interno Req.: |  | 0.03814 | m | = | 1.25 | pulg
Diámetro Interno Dis.: |  | 1.5 | pulg | = | 0.04368 | m |  | Velocidad: | 1.2 | m/s
Diámetro de Diseño: |  | 1.5 | pulg
Medidor tipo: |  | Volumetrico |  |  | Caudal Nom. | 3.5 | m3/h |  | Presión Max. |  | 16 | Bar
Diametro Medidor: |  | 1 | pulg |  | Caudal Min. | 0.07 | m3/h |  | Caudal Max. |  | 7 | m3/h
ACOMETIDA TANQUE AGUA TRATADA
Diámetro Requerido: |  | 0.017335 | m
Diámetro Interno Req.: |  | 0.02181 | m | = | 0.75 | pulg
Diámetro Interno Dis.: |  | 1 | pulg | = | 0.02848 | m |  | Velocidad: | 0.38 | m/s
Diámetro de Diseño: |  | 1 | pulg
Medidor tipo: |  | Volumetrico |  |  | Caudal Nom. | 3.5 | m3/h |  | Presión Max. |  | 16 | Bar
Diametro Medidor: |  | 1 | pulg |  | Caudal Min. | 0.07 | m3/h |  | Caudal Max. |  | 7 | m3/h

## UNIDADES HUNTER (hidden)
#REF!
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO UNIDADES DE HUNTER |  |  |  |  | DISEÑO N° |  | 050 |  | HOJA: | 3 | DE | 12 | #REF!
FECHA: | #REF! |  |  | ELABORO: | #REF! |  |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
UNIDADES AFUA FRIA POTABLE Y AGUA FRIA TRATADA
|  |  | RED | PISO | UNIDAD | # | UH F | UH C | UHF Totales
|  |  | AFP | 3 | LAVAMANOS | 1 | 0.7 | 0 | 0.7
|  |  | AFP | 2 | LAVAMANOS | 2 | 0.7 | 0 | 1.4
[5 empty] | LAVADORA | 3 | 1.4 | 0 | 4.2
|  |  | AFP | 1 | DUCHAS | 9 | 1 | 1 | 9
[5 empty] | LAVAMANOS | 10 | 0.7 | 0 | 7
[5 empty] | LAVAPLATOS | 1 | 1.4 | 0.5 | 1.4
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 23.7 | [5 empty] | 0
|  |  | COLUMNA | PISO | UNIDAD | # | UH F | UH C | UHF Totales
|  |  | AFT | 3 | SANITARIOS | 1 | 4 | 0 | 4
|  |  | AFT | 2 | SANITARIOS | 3 | 4 | 0 | 12
[5 empty] | ORINAL | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  | AFT | 1 | SANITARIOS | 6 | 4 | 0 | 24
[5 empty] | ORINAL | 2 | 1 | 0 | 2
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 0
#REF!
A continuación se muestran las unidades maximas permisibles para mantener velocidades menores a 2 m/s para diametros pequeños (1/2" - 1 1/2") y menores a 2.5 m/s para tuberias grandes ≥ 2".
|  |  | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  |  | VELOCIDAD
[6 empty] | NOMINAL | INTERNO
[5 empty] | [lps] | [pulg] | [m] |  | [m/s]
|  |  | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 |  | 1.1551
|  |  | 12 | 8 | 0.57 | 0.75 | 0.02181 |  | 1.5257
|  |  | 28 | 16 | 1.2 | 1 | 0.02848 |  | 1.8837
|  |  | 76 | 48 | 2.2339 | 1.25 | 0.03814 |  | 1.9553
|  |  | 116 | 40 | 2.9844 | 1.5 | 0.04368 |  | 1.9916
|  |  | 216 | 100 | 4.5688 | 2 | 0.04924 |  | 2.3992
|  |  | 380 | 164 | 6.7274 | 2.5 | 0.059 |  | 2.4607
|  |  | 684 | 304 | 10.0626 | 3 | 0.07366 |  | 2.3613
|  |  | 1664 | 980 | 18.5007 | 4 | 0.09718 |  | 2.4943
|  |  | 4864 | 3200 | 38.5734 | 6 | 0.14634 |  | 2.2934

## RUTAS ALTERNAS (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  | RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 4 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
RUTA DE TRAMOS ADICIONALES RED DE SUMINISTRO AGUA FRIA POTABLE
Se realizó la evaluacion para tramos adicionales con el fin de verificar el tramo correspondiente a la ruta crítica del proyecto.
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVCP
C de Hazen W : |  |  | 150
RUTA ALTERNA No. 1 AGUA FRIA POTABLE
La ruta alterna No 1 se encuentra tomando como punto crítico el lavamanos de uno de los baños del piso 2
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
11 -12 | 5 | 5 | 0.29 | 0.5 | 0.0166 | 1.34 | 6.85 | 2.055 | 8.905 | 0.12957 | 1.15 | 0.6 | 22.75 | 32.3153 | OK | [15 empty] | 21 | 29.8295
12 - 13 | 8 | 3 | 0.44 | 0.75 | 0.02181 | 1.1777 | 5 | 1.5 | 6.5 | 0.074242 | 0.48 | 4 | 27.23 | 38.679 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
13 - 14 | 19 | 11 | 0.85 | 1 | 0.02848 | 1.3343 | 31 | 9.3 | 40.3 | 0.068525 | 2.76 | 0 | 29.99 | 42.5994 | OK | Qd | 0.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
14 - 15 | 26 | 7 | 1.14 | 1 | 0.02848 | 1.7895 | 55 | 16.5 | 71.5 | 0.11795 | 8.43 | 0 | 38.42 | 54.5739 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
14 - 15 | 46 | 20 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 7.27 | 2.181 | 9.451 | 0.24703 | 2.33 | 0 | 40.75 | 57.8835 | CORREGIR | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 32.15 | 45.6676
15 - CB | 46 | 0 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.24703 | 0.96 | 1 | 40.38 | 57.358
TOTAL | 46 |  | 1.7 |  |  |  | 108.12 |  |  |  | 16.11 | 5.6 | 40.38 | 57.358 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 46 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 1.7 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 108.12 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 16.11 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 40.38 | metros | = | 57.358 | PSI
RUTA ALTERNA No. 2 AGUA FRIA POTABLE
La ruta alterna No 2 se encuentra tomando como punto crítico la ducha del vestier del piso 1
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
21 - 22 | 1 | 1 | 0.13 | 0.5 | 0.0166 | 0.60067 | 6.35 | 1.905 | 8.255 | 0.029366 | 0.24 | 0.6 | 21.84 | 31.0227 | OK | [15 empty] | 21 | 29.8295
22 - 23 | 2 | 1 | 0.16 | 0.75 | 0.02181 | 0.42827 | 5.73 | 1.719 | 7.449 | 0.011426 | 0.09 | 0 | 21.93 | 31.1506 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
23 - 24 | 19 | 17 | 0.85 | 1 | 0.02848 | 1.3343 | 31 | 9.3 | 40.3 | 0.068525 | 2.76 | 0 | 24.69 | 35.071 | OK | Qd | 0.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
24 - 25 | 26 | 7 | 1.14 | 1 | 0.02848 | 1.7895 | 55 | 16.5 | 71.5 | 0.11795 | 8.43 | 0 | 33.12 | 47.0455 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
24 - 25 | 46 | 20 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 7.27 | 2.181 | 9.451 | 0.24703 | 2.33 | 0 | 35.45 | 50.3551 | CORREGIR | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 32.15 | 45.6676
25 - CB | 46 | 0 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.24703 | 0.96 | 1 | 35.08 | 49.8295
TOTAL | 46 |  | 1.7 |  |  |  | 108.35 |  |  |  | 14.81 | 1.6 | 35.08 | 49.8295 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 46 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 1.7 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 108.35 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 14.81 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 35.08 | metros | = | 49.8295 | PSI
RUTA DE TRAMOS ADICIONALES RED DE SUMINISTRO AGUA FRIA TRATADA
Se realizó la evaluacion para tramos adicionales con el fin de verificar el tramo correspondiente a la ruta crítica del proyecto.
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVCP
C de Hazen W : |  |  | 150
RUTA ALTERNA No. 1 AGUA FRIA TRATADA
La ruta alterna No 1 se encuentra tomando como punto crítico el sanitario del baño de hombre del piso 2
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
A1 - B1 | 5 | 5 | 0.29 | 1.5 | 0.04368 | 0.19353 | 9.55 | 2.865 | 12.415 | 0.0011698 | 0.01 | 0.4 | 21.41 | 30.4119 | CORREGIR | [15 empty] | 21 | 29.8295
B1 - C1 | 17 | 12 | 0.79 | 1.5 | 0.04368 | 0.5272 | 5 | 1.5 | 6.5 | 0.0074697 | 0.05 | 4 | 25.46 | 36.1648 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
C1 - D1 | 52 | 35 | 1.85 | 1.5 | 0.04368 | 1.2346 | 60 | 18 | 78 | 0.036055 | 2.81 | 0 | 28.27 | 40.1562 | OK | Qd | 1.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
D1 - CB | 61 | 9 | 2.1 | 1.5 | 0.04368 | 1.4014 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.045583 | 0.18 | 0 | 28.45 | 40.4119 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
TOTAL | 61 |  | 2.1 |  |  |  | 77.55 |  |  |  | 3.05 | 4.4 | 28.45 | 40.4119 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 61 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 2.1 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 77.55 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 3.05 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 28.45 | metros | = | 40.4119 | PSI
RUTA ALTERNA No. 2 AGUA FRIA TRATADA
La ruta alterna No 1 se encuentra tomando como punto crítico el sanitario del baño del piso 1
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
A1 - B1 | 10 | 10 | 0.5 | 1.5 | 0.04368 | 0.33367 | 9.55 | 2.865 | 12.415 | 0.0032047 | 0.04 | 0.4 | 21.44 | 30.4545 | CORREGIR | [15 empty] | 21 | 29.8295
B1 - C1 | 18 | 8 | 0.82 | 1.5 | 0.04368 | 0.54722 | 5 | 1.5 | 6.5 | 0.0080029 | 0.05 | 0 | 21.49 | 30.5256 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
C1 - D1 | 52 | 34 | 1.85 | 1.5 | 0.04368 | 1.2346 | 60 | 18 | 78 | 0.036055 | 2.81 | 0 | 24.3 | 34.517 | OK | Qd | 1.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
D1 - CB | 61 | 9 | 2.1 | 1.5 | 0.04368 | 1.4014 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.045583 | 0.18 | 0 | 24.48 | 34.7727 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
TOTAL | 61 |  | 2.1 |  |  |  | 77.55 |  |  |  | 3.08 | 0.4 | 24.48 | 34.7727 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 61 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 2.1 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 77.55 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 3.08 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 24.48 | metros | = | 34.7727 | PSI
CORREGIR

## RUTA CRITICA (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  | RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 4 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO
Para el cálculo de la ruta critica se tomó como el punto mas alejado el lavamanos en el baño del tercer piso
Se dejaron previstos registros en cada bateria de baños tanto para AFP como para AFT
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVCP
C de Hazen W : |  |  | 150
RUTA CRÍTICA AGUA FRIA POTABLE
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
1 - 2 | 2 | 2 | 0.16 | 0.5 | 0.0166 | 0.73929 | 32 | 9.6 | 41.6 | 0.04312 | 1.79 | 4.6 | 27.39 | 38.9062 | OK | [15 empty] | 21 | 29.8295
2 - 3 | 8 | 6 | 0.44 | 0.75 | 0.02181 | 1.1777 | 6 | 1.8 | 7.8 | 0.074242 | 0.58 | 4 | 31.97 | 45.4119 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
3 - 4 | 19 | 11 | 0.85 | 1 | 0.02848 | 1.3343 | 31 | 9.3 | 40.3 | 0.068525 | 2.76 | 0 | 34.73 | 49.3324 | OK | Qd | 0.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
4 - 4A | 26 | 7 | 1.14 | 1 | 0.02848 | 1.7895 | 55 | 16.5 | 71.5 | 0.11795 | 8.43 | 0 | 43.16 | 61.3068 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
4A - 5 | 46 | 20 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 7.27 | 2.181 | 9.451 | 0.24703 | 2.33 | 0 | 45.49 | 64.6165 | CORREGIR | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 32.15 | 45.6676
5 - CB | 46 | 0 | 1.7 | 1 | 0.02848 | 2.6686 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.24703 | 0.96 | 1 | 47.45 | 67.4006
TOTAL | 46 |  | 1.7 |  |  |  | 134.27 |  |  |  | 16.85 | 9.6 | 47.45 | 67.4006 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 46 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 1.7 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 134.27 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 16.85 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 47.45 | metros | = | 67.4006 | PSI
RUTA CRÍTICA AGUA FRIA TRATADA
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
A - B | 4 | 4 | 0.25 | 1.5 | 0.04368 | 0.16683 | 33 | 9.9 | 42.9 | 0.00088896 | 0.04 | 4.4 | 25.44 | 36.1364 | CORREGIR | [15 empty] | 21 | 29.8295
B - C | 17 | 13 | 0.79 | 1.5 | 0.04368 | 0.5272 | 6 | 1.8 | 7.8 | 0.0074697 | 0.06 | 4 | 29.5 | 41.9034 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
C - D | 52 | 35 | 1.85 | 1.5 | 0.04368 | 1.2346 | 60 | 18 | 78 | 0.036055 | 2.81 | 0 | 32.31 | 45.8949 | OK | Qd | 1.85 | 2 - 3 | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0166 | 2.3103 | 7.25 | 2.175 | 9.425 | 0.35493 | 3.35 | 0 | 24.15 | 34.304
D - CB | 61 | 9 | 2.1 | 1.5 | 0.04368 | 1.4014 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.045583 | 0.18 | 0 | 32.49 | 46.1506 | OK | Qn | 0.92 | 3 - 4 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 28.15 | 39.9858
TOTAL | 61 |  | 2.1 |  |  |  | 102 |  |  |  | 3.09 | 8.4 | 32.49 | 46.1506 | #REF!
CORREGIR
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 61 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 2.1 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 102 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 3.09 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 32.49 | metros | = | 46.1506 | PSI
RUTA CRITICA LLENADO DE TANQUES DE CARROS
CAPACIDAD DE AGUA CARRO: |  |  | 12000 LITROS |  | TIEMPO DE LLENADO: |  |  | 4 Horas |  | CAUDAL DE LLENADO: |  |  | 0,83 l/s
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 0 | 0
A´ - B´ | 20 | 20 | 0.88 | 1 | 0.02848 | 1.3814 | 7.64 | 2.292 | 9.932 | 0.073066 | 0.73 | 0.5 | 1.23 | 1.7472
B´ - C´ | 20 | 0 | 0.88 | 1 | 0.02848 | 1.3814 | 6.6 | 1.98 | 8.58 | 0.073066 | 0.63 | 0 | 1.86 | 2.642
C´ - D´ | 20 | 0 | 0.88 | 1 | 0.02848 | 1.3814 | 20.72 | 6.216 | 26.936 | 0.073066 | 1.97 | 0 | 3.83 | 5.4403
D´ - E´ | 20 | 0 | 0.88 | 1 | 0.02848 | 1.3814 | 55.35 | 16.605 | 71.955 | 0.073066 | 5.26 | 7.3 | 16.39 | 23.2813
TOTAL | 20 |  | 0.88 |  |  |  | 90.31 |  |  |  | 8.59 | 7.8 | 16.39 | 23.2813
Se plantea el llenado de 1 carro de bomberos en un tiempo de 4 horas. El diametro para la alimentacion es de 1".
RUTA CRITICA LLENADO DE TANQUES DE CARROS EN EMERGENCIA
CAPACIDAD DE AGUA CARRO: |  |  | 12000 LITROS |  | TIEMPO DE LLENADO: |  |  | 10 minutos |  | CAUDAL DE LLENADO: |  |  | 20 l/s
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 0 | 0
A´ - B´ | 1870 | 1870 | 20.0405 | 6 | 0.14501 | 1.2135 | 2 | 0.6 | 2.6 | 0.0086246 | 0.02 | 6.5 | 6.52 | 9.2614
B´ - C´ | 3740 | 1870 | 32.2192 | 6 | 0.14501 | 1.9509 | 0 | 0 | 0 | 0.02076 | 0 | 0 | 6.52 | 9.2614
TOTAL | 3740 |  | 32.2192 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.02 | 6.5 | 6.52 | 9.2614
Se plantea el llenado de 2 carros de bomberos de forma simultanea en un tiempo de 10 minutos. La altura actual del tanque elevado (6,5 metros) es suficiente para entregar por gravedad a la descarga de cada carro de bomberos. El diametro de descarga se contempla de 6".
RUTA CRÍTICA AGUA CALIENTE
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf | [6 empty] | TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s | [6 empty] | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
[13 empty] | 21 | 29.8295 |  | Medidor |  |  |  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
1´ - 2´ | 2 | 2 | 0.16 | 0.5 | 0.0166 | 0.73929 | 4.42 | 1.326 | 5.746 | 0.04312 | 0.25 | 2.1 | 23.35 | 33.1676 | OK | [15 empty] | 21 | 29.8295
2´ - CAL | 4 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 10.5 | 3.15 | 13.65 | 0.098456 | 1.34 | 0 | 24.69 | 35.071 |  |  |  | 1 - 2 | 4 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.0166 | 1.1551 | 14.03 | 4.209 | 18.239 | 0.098456 | 1.8 | -2 | 20.8 | 29.5455
TOTAL | 4 |  | 0.25 |  |  |  | 14.92 |  |  |  | 1.59 | 2.1 | 24.69 | 35.071 | #REF!
Para la red de agua caliente se manejan 3 calentadores de paso electricos de 12 litros cada uno. Cada calentador suministra a dos duchas. La presion que se requiere en ese punto es de 35 psi, presion que se entrega satisfactoriamente con el equipo de presion de AFP
CORREGIR

## RUTA CRITICA EXT (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  | RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 5 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | RODRIGO CHIGUASUQUE
RED MATRIZ RED DE SUMINISTRO
Para el cálculo de la ruta critica se tomó como el punto mas alejado el sanitario en el baño de recepcion del panóptico
Se dejaron previstos registros en cada bateria de baños y válvula de paso directo para cada zona de suministro
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVC UM
C de Hazen W : |  |  | 150
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] | m/s
| 0 | [11 empty] | 1 | 1.4205 |  | Medidor
6 - 7 | 1 | 1 | 0.27 | 1 | 0.02848 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0.008212 | 0 | 0 | 1 | 1.4205 | CORREGIR
7 - 8 | 1 | 0 | 0.27 | 1 | 0.02848 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0.008212 | 0 | 0 | 1 | 1.4205 | CORREGIR | Qd
8 - 9 | 1 | 0 | 0.27 | 1 | 0.02848 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0.008212 | 0 | 0 | 1 | 1.4205 | CORREGIR | Qn
9 - BOMB | 1 | 0 | 0.27 | 1 | 0.02848 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0.008212 | 0 | 0 | 1 | 1.4205
TOTAL | 1 |  | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1.4205 | #REF!
#REF!
CORREGIR
CORREGIR
CORREGIR
CORREGIR
| RESUMEN | [13 empty] | CORREGIR
|  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 1 | Unidades | [5 empty] | CORREGIR
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 0.27 | LPS | [5 empty] | CORREGIR
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 0 | metros | [5 empty] | CORREGIR
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 0 | metros | [5 empty] | CORREGIR
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 1 | metros | = | 1.4205 | PSI |  |  | CORREGIR

## RUTA CRITICA (SERV) (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  | RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 7 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO
Para el cálculo de la ruta critica se tomó como el punto mas alejado el sanitario en el baño de recepcion del panóptico
Se dejaron previstos registros en cada bateria de baños y válvula de paso directo para cada zona de suministro
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVCP
C de Hazen W : |  |  | 150
TRAMO | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL |  |  | v
|  |  |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi] |  | m/s
[13 empty] | 15 | 21.3068
1 - 2 | 2 | 2 | 0.16 | 0.5 | 0.0166 | 0.73929 | 5.56 | 1.668 | 7.228 | 0.04312 | 0.31 | 0.5 | 15.81 | 22.4574 |  | OK
2 - 3 | 4 | 2 | 0.25 | 0.75 | 0.02181 | 0.66917 | 26.44 | 7.932 | 34.372 | 0.026088 | 0.9 | 14.25 | 30.96 | 43.9773
3 - 4 | 10 | 6 | 0.5 | 0.75 | 0.02181 | 1.3383 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.094049 | 0.12 | 0 | 31.08 | 44.1477
4 - 5 | 10 | 0 | 0.5 | PASO POR MEDIDOR ½" | [7 empty] | 4 | 35.08 | 49.8295 | 45.6
6 - 7 | 10 | 0 | 0.5 | 1 | 0.02848 | 0.78487 | 0.4 | 0.12 | 0.52 | 0.025676 | 0.01 | 0 | 35.09 | 49.8438
TOTAL | 10 |  | 0.5 |  |  |  | 33.4 |  |  |  | 1.34 | 18.75 | 35.09 | 49.8438 |  | #REF!
CORREGIR
CORREGIR
CORREGIR
CORREGIR
| RESUMEN | [14 empty] | CORREGIR
|  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 10 | Unidades | [6 empty] | CORREGIR
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 0.5 | LPS | [6 empty] | CORREGIR
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 33.4 | metros | [6 empty] | CORREGIR
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 1.34 | metros | [6 empty] | CORREGIR
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 35.09 | metros | = | 49.8438 | PSI |  |  |  | CORREGIR

## ES1-R.CRITICA
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  | RUTA CRITICA RED DE SUMINISTRO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 4 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DE UNIDADES DE SUMINISTRO POR APARATO
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 3 | BAÑO OFICINA P3 |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 3 | PUNTO LL.M. |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 5.25
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 1 | BAÑO OFICINA P1 |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 1 | COCINETA PISO1 |  | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | COCINETA PISO1 |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 8.25
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 3 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 3 | 1.5 | 4.5
| SUBTOTAL | [9 empty] | 9
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 3 | BAÑO C. CTROL |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 3 | CUARTO ASEO |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
|  | 3 | PUNTO LL.M. |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 6
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 2 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 2 | BAÑO INDIV. |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 2 | POCETA |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 9.75
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 1 | COCINETA |  | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE |  |  |  | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL | [9 empty] | 3
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 1 | ASEO P1 |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 2 | 2.25 | 4.5
| SUBTOTAL | [9 empty] | 4.5
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFP | 1 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 1 | BAÑOS PUBLICOS M |  | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 1.5 | 3
|  | 1 | BAÑOS PUBLICOS H |  | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA |  |  |  | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL | [9 empty] | 12
RUTA CRITICA 1 RED DE SUMINISTRO
Para el cálculo de la ruta critica se tomó como el punto mas alejado el lavamanos en el baño del tercer piso
Se dejaron previstos registros en cada bateria de baños tanto para AFP como para AFT
1. Parámetros de Diseño
Velocidad de Diseño [m/s]: |  |  |  | 0.6 | < v < | 2.5
Material de la Red de Sum de AF: |  |  |  | PVCP
C de Hazen W : |  |  | 150
RUTA CRÍTICA 1 AGUA FRIA POTABLE
TRAMO | UNIDADES ACUMULADAS |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  | UNIDADES |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 21 | 29.8295
13 - 14 | 4.5 | 4.5 | 0.29 | 0.75 | 0.02181 | 0.77624 | 8 | 2.4 | 10.4 | 0.034332 | 0.46 | -2.8 | 18.66 | 26.5057
14 - 15 | 9 | 4.5 | 0.47 | 1 | 0.02848 | 0.73778 | 2.6 | 0.78 | 3.38 | 0.022898 | 0.08 | 0 | 18.74 | 26.6193
15 - 16 | 15 | 6 | 0.69 | 1 | 0.02848 | 1.0831 | 2.2 | 0.66 | 2.86 | 0.04659 | 0.13 | 0 | 18.87 | 26.804
16 - 17 | 15 | 0 | 0.69 | 1 | 0.02848 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.04659 | 0.39 | 8.4 | 27.66 | 39.2898
17 - 10 | 15 | 0 | 0.69 | 1 | 0.02848 | 1.0831 | 5.8 | 1.74 | 7.54 | 0.04659 | 0.36 | 0.3 | 28.32 | 40.2273
10 - 11 | 57.75 | 42.75 | 2.02 | 2 | 0.05458 | 0.86336 | 1.4 | 0.42 | 1.82 | 0.01435 | 0.04 | 0.4 | 28.76 | 40.8523
11 - 12 * | N/A | N/A | 2.2631 | 2 | 0.05458 | 0.96725 | 14 | 4.2 | 18.2 | 0.017707 | 0.4 | 4.3 | 33.46 | 47.5284
TOTAL | 57.75 |  | 2.2631 |  |  |  | 34 |  |  |  | 1.86 | 10.6 | 33.46 | 47.5284
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 57.75 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 2.2631 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 34 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 1.86 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 33.46 | metros | = | 47.5284 | PSI
RUTA CRÍTICA 2 AGUA FRIA POTABLE (RUTA DE DISEÑO)
TRAMO | UNIDADES ACUMULADAS |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  | UNIDADES |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 21 | 29.8295
1 - 2 | 5.25 | 5.25 | 0.32 | 0.5 | 0.0166 | 1.4786 | 7.2 | 2.16 | 9.36 | 0.15545 | 1.87 | -2.7 | 20.17 | 28.6506
2 - 3 | 5.25 | 0 | 0.32 | 0.5 | 0.0166 | 1.4786 | 4.3 | 1.29 | 5.59 | 0.15545 | 2.27 | 9 | 31.44 | 44.6591
3 - 4 | 5.25 | 0 | 0.32 | 0.5 | 0.0166 | 1.4786 | 20.4 | 6.12 | 26.52 | 0.15545 | 4.12 | 0 | 35.56 | 50.5114
4 - 5 | 13.5 | 8.25 | 0.66 | 1 | 0.02848 | 1.036 | 6.55 | 1.965 | 8.515 | 0.042912 | 0.37 | 0 | 35.93 | 51.0369
5 - 6 | 16.5 | 3 | 0.79 | 1 | 0.02848 | 1.2401 | 1.2 | 0.36 | 1.56 | 0.059846 | 0.09 | 0 | 36.02 | 51.1648
6 - 7 | 26.25 | 9.75 | 1.17 | 1 | 0.02848 | 1.8366 | 0.85 | 0.255 | 1.105 | 0.12376 | 0.14 | 0 | 36.16 | 51.3636
7 - 8 | 30.75 | 4.5 | 1.29 | 1.5 | 0.04368 | 0.86086 | 1.2 | 0.36 | 1.56 | 0.018505 | 0.03 | 0 | 36.19 | 51.4063
8 - 9 | 36.75 | 6 | 1.47 | 1.5 | 0.04368 | 0.98098 | 3.5 | 1.05 | 4.55 | 0.023563 | 0.11 | 0 | 36.3 | 51.5625
9 - 10 | 42.75 | 6 | 1.61 | 1.5 | 0.04368 | 1.0744 | 2.4 | 0.72 | 3.12 | 0.027882 | 0.09 | 0 | 36.39 | 51.6903
10 - 11 | 57.75 | 15 | 2.02 | 2 | 0.05458 | 0.86336 | 1.4 | 0.42 | 1.82 | 0.01435 | 0.04 | 0.4 | 36.83 | 52.3153
11 - 12 * | N/A | N/A | 2.2631 | 2 | 0.05458 | 0.96725 | 14 | 4.2 | 18.2 | 0.017707 | 0.4 | 4.3 | 41.53 | 58.9915
TOTAL | 57.75 |  | 2.2631 |  |  |  | 63 |  |  |  | 9.53 | 11 | 41.53 | 58.9915
* En tramo 11-12 se agrega el caudal requerido para el llenado del tanque de Agua tratada en caso de ser necesario.
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 57.75 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 2.2631 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 63 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 9.53 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 41.53 | metros | = | 58.9915 | PSI
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 3 | BAÑO OFICINA P3 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
| SUBTOTAL | [9 empty] | 6
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 1 (2) | LL.M. RIEGO EXT. |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 2 | 2.25 | 4.5
| SUBTOTAL | [9 empty] | 4.5
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 1 | BAÑO OFICINA P1 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 1 | BAÑO OFICINA P1 |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 1 | LL.M. RIEGO EXT. |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 2 | 2.25 | 4.5
| SUBTOTAL | [9 empty] | 18.5
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 3 | BAÑOS PUBLICOS M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 3 | 6 | 18
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 2 | 2
| SUBTOTAL | [9 empty] | 32
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 3 | BAÑO C. CTROL |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
| SUBTOTAL | [9 empty] | 6
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 4 CUB | RIEGO FACHADAS1 |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 3 | 2.25 | 6.75
|  | 4 CUB | RIEGO FACHADAS2 |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 3 | 2.25 | 6.75
| SUBTOTAL | [9 empty] | 13.5
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 4 CUB | LL.M. VIGA-CANAL |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 2.25
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 2 | BAÑOS PUBLICOS M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 2 | BAÑO INDIV. |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
| SUBTOTAL | [9 empty] | 26
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 1 | BAÑOS VESTIER M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 2 | 2
| SUBTOTAL | [9 empty] | 20
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AFT | 1 | PUNTO LL.M. |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
| SUBTOTAL | [9 empty] | 2.25
RUTA CRÍTICA AGUA FRIA TRATADA
TRAMO | UNIDADES ACUMULADAS |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  | UNIDADES |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 21 | 29.8295
1' - 2' | 6 | 6 | 0.32 | 1.5 | 0.04368 | 0.21355 | 3.6 | 1.08 | 4.68 | 0.0014035 | 0.01 | -2.9 | 18.11 | 25.7244
2' - 3' | 10.5 | 4.5 | 0.54 | 1.5 | 0.04368 | 0.36036 | 4.3 | 1.29 | 5.59 | 0.0036951 | 0.05 | 9 | 27.16 | 38.5795
3' - 4' | 10.5 | 0 | 0.54 | 1.5 | 0.04368 | 0.36036 | 20.4 | 6.12 | 26.52 | 0.0036951 | 0.1 | 0 | 27.26 | 38.7216
4' - 5' | 29 | 18.5 | 1.23 | 2 | 0.05458 | 0.52571 | 7.6 | 2.28 | 9.88 | 0.0057316 | 0.06 | 0 | 27.32 | 38.8068
5' - 6' | 55 | 26 | 1.93 | 2.5 | 0.06607 | 0.56294 | 1.9 | 0.57 | 2.47 | 0.0052064 | 0.01 | 0 | 27.33 | 38.821
6' - 7' | 67 | 12 | 2.23 | 2.5 | 0.06607 | 0.65044 | 3.8 | 1.14 | 4.94 | 0.0068018 | 0.03 | 0 | 27.36 | 38.8636
7' - 8' | 75 | 8 | 2.2137 | 2.5 | 0.06607 | 0.64568 | 2.5 | 0.75 | 3.25 | 0.00671 | 0.02 | 0 | 27.38 | 38.892
8' - 9' | 131 | 56 | 3.2436 | 2.5 | 0.06607 | 0.94609 | 5.7 | 1.71 | 7.41 | 0.013604 | 0.15 | 4 | 31.53 | 44.7869
TOTAL | 131 |  | 3.2436 |  |  |  | 49.8 |  |  |  | 0.43 | 10.1 | 31.53 | 44.7869
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 131 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 3.2436 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 49.8 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 0.43 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 31.53 | metros | = | 44.7869 | PSI
RUTA CRÍTICA AGUA FRIA TRATADA (RUTA DE DISEÑO)
TRAMO | UNIDADES ACUMULADAS |  | CAUDAL | DIAMETRO |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDAS |  | ΔZ | PRESION FINAL
|  | UNIDADES |  | NOMINAL | INTERNO |  | REAL | EQUIV. | TOTAL | J | Hf
|  |  | [lps] | [pulg] | [m] | [m/s] | [m] | [m] | [m] | [m/m] | [m] | [m] | [m] | [psi]
[13 empty] | 21 | 29.8295
10' - 11' | 2.25 | 2.25 | 0.19 | 0.5 | 0.0166 | 0.87791 | 4.3 | 1.29 | 5.59 | 0.059258 | 0.4 | 1.1 | 22.5 | 31.9602
11' - 12' | 15.75 | 13.5 | 0.76 | 1 | 0.02848 | 1.193 | 0.75 | 0.225 | 0.975 | 0.05571 | 0.05 | 0 | 22.55 | 32.0312
12' - 13' | 15.75 | 0 | 0.76 | 1 | 0.02848 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0.05571 | 0.35 | 6.2 | 29.1 | 41.3352
13' - 14' | 15.75 | 0 | 0.76 | 1 | 0.02848 | 1.193 | 9.3 | 2.79 | 12.09 | 0.05571 | 0.68 | 0.1 | 29.88 | 42.4432
14' - 15' | 53.75 | 38 | 1.89 | 2 | 0.05458 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0.012688 | 0.11 | 8.3 | 38.29 | 54.3892
15' - 16' | 53.75 | 0 | 1.89 | 2 | 0.05458 | 0.8078 | 1.2 | 0.36 | 1.56 | 0.012688 | 0.02 | 0 | 38.31 | 54.4176
16' - 8' | 56 | 2.25 | 1.96 | 2 | 0.05458 | 0.83772 | 4.4 | 1.32 | 5.72 | 0.013571 | 0.08 | 0.35 | 38.74 | 55.0284
8' - 9' | 131 | 75 | 3.2436 | 2.5 | 0.06607 | 0.94609 | 5.7 | 1.71 | 7.41 | 0.013604 | 0.15 | 4 | 42.89 | 60.9233
TOTAL | 131 |  | 3.2436 |  |  |  | 25.65 |  |  |  | 1.84 | 20.05 | 42.89 | 60.9233
RESUMEN |  |  | Total Unidades de la Red de Alta: |  |  |  |  | 131 | Unidades
|  |  | Caudal Red de Sum.: |  |  |  |  | 3.2436 | LPS
|  |  | Longitud Total: |  |  |  |  | 25.65 | metros
|  |  | Perdidas Hf: |  |  |  |  | 1.84 | metros
|  |  | Presion Requerida en Red: |  |  |  |  | 42.89 | metros | = | 60.9233 | PSI
CALCULO CALENTADOR DE SUMINISTRO AGUA CALIENTE
Cada calentador abastecera un unico punto hidraulico de agua caliente (Ducha).
|  |  | CAUDAL PUNTO AGUA CALIENTE DUCHA |  |  |  |  | 3.79 | L/min
|  |  | CAUDAL CALENTADOR ELECTRICO P=8 kw |  |  |  |  | 6 | L/min
|  |  | DISTANCIA - CALENTADOR A PUNTO ( Max 15 m) |  |  |  |  | 5 | m
|  |  | CAPACIDAD DE CALENTADOR |  |  |  |  | CUMPLE

## ES1-EQUIPO AFP
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 5 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CAUDAL DEL SISTEMA RED DE AGUA POTABLE
Caudal en el Sistema:
|  | Caudal Total del Sistema: |  |  |  | 2.2631 | lps
|  | CAUDAL TOTAL SISTEMA: |  |  |  | 2.2631 | lps | = | 35.8741 | gpm
CALCULO DE LA CABEZA DINAMICA TOTAL
Parámetros de la Red. | [17 empty] | Accesorio | Le (Longitud equivalente) por diametro de succión.
Presión en punto crítico: |  |  | 21 | m | [14 empty] | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
Pérdidas en la descarga: |  |  | 9.53 | m | [13 empty] | VALVULA DE PIE | 0.91 | 1.21 | 1.52 | 2.13 | 2.74 | 3.35 | 4.87 | 6.4 | 7.92
Altura estática en la descarga: |  |  | 11 | m | [9 empty] | SUCCION SEMIPOSITIVA |  |  |  | CODO 90 | 0.84 | 1.07 | 1.22 | 1.68 | 1.98 | 2.44 | 3.35 | 4.12 | 4.88
Presión necesaria en la descarga: |  |  | 41.53 | m |  |  | Longitud equivalente para succión de Ø |  |  |  | 2 |  |  | DIAM | LE. |  |  | VALVULA DE BOLA | 7.93 | 10.67 | 12.96 | 16.77 | 21.34 | 24.39 | 35.06 | 42.68 | 48.76
Altura estática en la succión : |  |  | 2 | m |  |  | Accesorio |  | Le (Long. Equivalente) | [8 empty] | REDUCTOR | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.609 | 0.609 | 0.901 | 1.21 | 1.21 | 2.13
[7 empty] | VALVULA DE PIE |  | 2.13 |  |  |  |  | 4 | 42.66 |  |  | Le (Total) | 9.984 | 13.254 | 16.004 | 21.189 | 26.669 | 31.081 | 44.49 | 54.41 | 63.69
Parámetros de la Succión. | [6 empty] | CODO 90 |  | 1.68
Longitud de tubería |  |  | 2 | m |  |  | VALVULA DE BOLA |  | 16.77 |  |  |  |  | 3 | 32.21
Longitud equivalente. |  |  | 21.189 | m |  |  | REDUCTOR |  | 0.609
Longitud total |  |  | 23.189 | m |  |  | Le (Total) |  | 21.189 |  |  |  |  | 6 | 63.58
Diámetro succión «pulgadas» |  |  | 2 | pulg.
SUCCION NEGATIVA
Porcentaje de Fraccionamiento en la succión: |  |  |  | 100%
[14 empty] | DIAM | LE.
Se instalarán | 2 | dos bombas, cada una con la capacidad de suministrar el |  |  |  |  | 100% | del Caudal Total del sistema: | [5 empty] | 4 | 31.67
| Qpor bomba: | 2.2631 | lps | [10 empty] | 3 | 21.45
Con | Q [lps] = | 2.2631 | C = | 120 | D [pulg] = | 2 | las perdidas unitarias y la velocidad son: | [6 empty] | 6 | 62.11
| J = | 0.037938 | m/m |  | V = | 1.1165 | m/s
Para el cálculo de la Cabeza Dinámica Total:
| Hf = | 0.87975 | m
| Pdesc. = | 41.53 | m
| Zdesc. = | 2 | m
| C.D.T. = | 44.4098 | m.c.a.
| CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO = |  |  |  | 45 | m.c.a. | = | 63.9 | psi
POTENCIA DEL EQUIPO
P = | Q x φ x HB |  |  | P : | Potencia útil del equipo [H.P.]
| 76 x n |  |  | Q : | Caudal por Bomba [lps] = |  |  | 2.2631
|  |  |  | φ : | Peso específico del Agua = |  |  | 1
|  |  |  | HB : | Cabeza Dinámica Total [m] = |  |  | 45
|  |  |  | n : | Eficiencia del equipo = |  |  | 60%
P = | 2.2333 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DE DISEÑO/BOMBA = |  |  |  | 3 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE BOMBEO = |  |  |  | 6 | H.P.
CONTIENE: |  | CALCULOS EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 6 | de | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DE LA CABEZA NETA DE SUCCION DISPONIBLE (N.P.S.H.) DEL SISTEMA
NPSH = | Po - Hsl - Pv |  | + | V^2 | + | Ds
|  |  |  | 2g |  | 2
ALTITUD: |  | 2700 | metros sobre el nivel del mar | [10 empty] | msnm | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
[14 empty] | 2700 | 728.2341 | 7.4261 | 10.5451 |  | 426
Po = Presión atmosférica |  |  |  | 7.4261 | mca | [10 empty] | P1 = 1013.3 / EXP [Z /(8430.15 - Z * 0.09514)]
donde:
P1 = Presión en Hpa a la altitud Z
HSL = He + Hf de succión= |  |  |  | 2.8798 | mca
Z = altitud en m
Pv = Presión de vapor |  |  |  | 0.23852 | mca | [8 empty] | T | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
[14 empty] | 20 | 23.3905 | 0.23852 | 0.3387
Pvs = 6,11 * exp [(17,27 * T) / (237,3 + T)]
Q =Caudal total del sistema = |  |  |  | 2.2631 | lps
donde:
|  | °T Agua = |  | 20 | °C
PV = Presión de Vapor en HPa
|  | Diámetro de succión = |  | 2 | pulgadas | [10 empty] | T= temperatura en °C
|  | V = |  | 1.1165 | m/s
|  |  | Pv: | [6 empty] | 0.23852 | metros
|  |  | Cabeza de velocidad | [6 empty] | 0.063541 | metros
|  |  | Ø succión/2 | [6 empty] | 0.0254 | metros
|  |  | NPSH | [6 empty] | 4.3968 | m.c.a.

## VRP CTO BOMBAS (hidden)
CONTIENE: |  |  | ESPECIFICACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  |  | HOJA |  | 8 | DE | 12
[13 empty] | HG | PVC | CU
[13 empty] | 100 | 150 | 140
| 1 | DIMENSIONAMIENTO VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
|  | - Caudal Máximo = |  |  |  |  | 0.5 | L/s | = | 7.926 | gpm
|  | - Presión de salida (P. Descarga Válvula) = |  |  |  |  | 35.09 | M.C.A. | = | 50.0032 | PSI
|  | - Presión de Entrada (P. Equipo Bombeo) = |  |  |  |  | #REF! | M.C.A. | = | #REF! | PSI
|  | - Velocidad Máxima = | [6 empty] | = | 25 | ft/s |  | 7.62
a. Diámetro mínimo:
|  |  | 0.36036 | Pulg.
|  |  | 2 | Pulg.
b. Cv mínimo:
#REF!
|  | Cv para VRP 1” = |  | 8.8 | [11 empty] | 1
|  | Cv para VRP 1 1/2” = |  | 19.9 | [11 empty] | 1.5
|  | Cv para VRP 2” = |  | 28.3 | [11 empty] | 2
|  | Cv para VRP 3” = |  | 124 | [11 empty] | 3
|  | Cv para VRP 4” = |  | 220 | [11 empty] | 4
Teniendo en cuenta el diámetro mínimo y el Cv obtenidos, se recomienda la instalación de la
|  | Válvula reguladora de Presión VRL de |  |  |  | #REF! | "
CALCULÓ: | [8 empty] | REVISÓ:
∅_𝑚𝑖𝑛=√(𝑄_𝑚𝑎𝑥/𝑉_𝑚𝑎𝑥 )∗0,64
〖𝐶𝑣〗_𝑚í𝑛=𝑄_𝑚á𝑥/√(𝑃_𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑃_𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 )
〖𝐶𝑣〗_𝑚í𝑛=
∅_𝑚𝑖𝑛=
∅_𝑚𝑖𝑛=
Note on E23: AJUSTARLO AL DIAMETRO COMERCIAL MAS CERCANO

## ES1-EQUIPOS AFT
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO SISTEMA DE BOMBEO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 7 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CAUDAL DEL SISTEMA RED DE AGUA FRIA TRATADA
Caudal en el Sistema:
|  | Caudal Total del Sistema: |  |  |  | 3.2436 | lps
|  | CAUDAL TOTAL SISTEMA: |  |  |  | 3.2436 | lps | = | 51.4179 | gpm
CALCULO DE LA CABEZA DINAMICA TOTAL
[18 empty] | Accesorio | Le (Longitud equivalente) por diametro de succión.
Parámetros de la Red. | [18 empty] | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
Presión en punto crítico: |  |  | 21 | m | [13 empty] | VALVULA DE PIE | 0.91 | 1.21 | 1.52 | 2.13 | 2.74 | 3.35 | 4.87 | 6.4 | 7.92
Pérdidas en la descarga: |  |  | 1.84 | m | [13 empty] | CODO 90 | 0.84 | 1.07 | 1.22 | 1.68 | 1.98 | 2.44 | 3.35 | 4.12 | 4.88
Altura estática en la descarga: |  |  | 20.05 | m |  |  | Longitud equivalente para succión de Ø |  |  |  | 3 |  |  | SUCCION SEMIPOSITIVA |  |  |  | VALVULA DE BOLA | 7.93 | 10.67 | 12.96 | 16.77 | 21.34 | 24.39 | 35.06 | 42.68 | 48.76
Presión necesaria en la descarga: |  |  | 42.89 | m |  |  | Accesorio |  | Le (Long. Equivalente) |  |  |  |  | DIAM | LE. |  |  | REDUCTOR | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.609 | 0.609 | 0.901 | 1.21 | 1.21 | 2.13
Altura estática en la succión : |  |  | 2 | m |  |  | VALVULA DE PIE |  | 3.35 | [8 empty] | Le (Total) | 9.984 | 13.254 | 16.004 | 21.189 | 26.669 | 31.081 | 44.49 | 54.41 | 63.69
[7 empty] | CODO 90 |  | 2.44 |  |  |  |  | 4 | 42.66
Parámetros de la Succión. | [6 empty] | VALVULA DE BOLA |  | 24.39
Longitud de tubería |  |  | 2.5 | m |  |  | REDUCTOR |  | 0.901 |  |  |  |  | 3 | 32.21
Longitud equivalente. |  |  | 31.081 | m |  |  | Le (Total) |  | 31.081
Longitud total |  |  | 33.581 | m | [9 empty] | 6 | 63.58
Diámetro succión «pulgadas» |  |  | 3 | pulg.
SUCCION NEGATIVA
Porcentaje de Fraccionamiento en la succión: |  |  |  | 100%
[14 empty] | DIAM | LE.
Se instalarán | 2 | dos bombas, cada una con la capacidad de suministrar el |  |  |  |  | 100% | del Caudal Total del sistema: | [5 empty] | 4 | 31.67
| Qpor bomba: | 3.2436 | lps | [10 empty] | 3 | 21.45
Con | Q [lps] = | 3.2436 | C = | 120 | D [pulg] = | 3 | las perdidas unitarias y la velocidad son: | [6 empty] | 6 | 62.11
| J = | 0.010269 | m/m |  | V = | 0.71126 | m/s
Para el cálculo de la Cabeza Dinámica Total:
| Hf = | 0.34484 | m
| Pdesc. = | 42.89 | m
| Zdesc. = | 2 | m
| C.D.T. = | 45.2348 | m.c.a.
| CABEZA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO = |  |  |  | 46 | m.c.a. | = | 65.32 | psi
POTENCIA DEL EQUIPO
P = | Q x φ x HB |  |  | P : | Potencia útil del equipo [H.P.]
| 76 x n |  |  | Q : | Caudal por Bomba [lps] = |  |  | 3.2436
|  |  |  | φ : | Peso específico del Agua = |  |  | 1
|  |  |  | HB : | Cabeza Dinámica Total [m] = |  |  | 46
|  |  |  | n : | Eficiencia del equipo = |  |  | 60%
P = | 3.2721 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DE DISEÑO/BOMBA = |  |  |  | 4 | H.P.
| POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE BOMBEO = |  |  |  | 8 | H.P.
CONTIENE: |  | CALCULOS EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 8 | de | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DE LA CABEZA NETA DE SUCCION DISPONIBLE (N.P.S.H.) DEL SISTEMA
NPSH = | Po - Hsl - Pv |  | + | V^2 | + | Ds
|  |  |  | 2g |  | 2
ALTITUD: |  | 2700 | metros sobre el nivel del mar | [10 empty] | msnm | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
[14 empty] | 441 | 961.403 | 9.8038 | 13.9215
Po = Presión atmosférica |  |  |  | 9.8038 | mca | [10 empty] | P1 = 1013.3 / EXP [Z /(8430.15 - Z * 0.09514)]
donde:
P1 = Presión en Hpa a la altitud Z
HSL = He + Hf de succión= |  |  |  | 2.3448 | mca
Z = altitud en m
Pv = Presión de vapor |  |  |  | 0.23852 | mca | [8 empty] | T | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
[14 empty] | 20 | 23.3905 | 0.23852 | 0.3387
Pvs = 6,11 * exp [(17,27 * T) / (237,3 + T)]
Q =Caudal total del sistema = |  |  |  | 3.2436 | lps
donde:
|  | °T Agua = |  | 20 | °C
PV = Presión de Vapor en HPa
|  | Diámetro de succión = |  | 3 | pulgadas | [10 empty] | T= temperatura en °C
|  | V = |  | 0.71126 | m/s
|  |  | Pv: | [6 empty] | 0.23852 | metros
|  |  | Cabeza de velocidad | [6 empty] | 0.025784 | metros
|  |  | Ø succión/2 | [6 empty] | 0.0381 | metros
|  |  | NPSH | [6 empty] | 7.2844 | m.c.a.

## ES1-DES. A.R.
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CÁLCULO
REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CÁLCULOS RED DE DESAGÜES | [5 empty] | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: |  | 9 | de | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  |  |  | ELABORÓ: | David Rodriguez |  |  | REVISÓ:. | Javier Torres
CÁLCULO DE UNIDADES DE DESAGUE
Para el cálculo de unidades de desagues se realiza el inventario de aparatos sanitarios y se utilizan las unidades respectivas por cada aparato según la NTC 1500.
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AR | 3 | BAÑO OFICINA P3 |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 3 | BAÑO OFICINA P3 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 3 | BAÑO OFICINA P3 |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 3 | NVL DE CABINAS |  | SIFON 3" |  |  |  | 4 | 5 | 20
| SUBTOTAL | [9 empty] | 33
| CAPACIDAD DE DESCARGA VALVULA ADMISORA DE AIRE (UH) | [9 empty] | 160
| CANTIDAD DE VALVULAS ADMISORAS DE AIRE REQUERIDAS | [9 empty] | 1
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AR | 1 | BAÑO OFICINA H P1 |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 1 | BAÑO OFICINA H P1 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 1 | BAÑO OFICINA H P1 |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 4 | 4
|  | 1 | BAÑO OFICINA H P1 |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | BAÑO OFICINA M P1 |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 1 | BAÑO OFICINA M P1 |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 1 | BAÑO OFICINA M P1 |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | COCINETA 1 PISO1 |  | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 1 | COCINETA 1 PISO1 |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2 | 2
| SUBTOTAL | [9 empty] | 30
| CAPACIDAD DE DESCARGA VALVULA ADMISORA DE AIRE (UH) | [9 empty] | 160
| CANTIDAD DE VALVULAS ADMISORAS DE AIRE REQUERIDAS | [9 empty] | 1
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AR | 1 | DOBLE POCETA P1 |  | SIFON 3" |  |  |  | 3 | 5 | 15
|  | 1 | COCINETA 2 PISO1 |  | LAVAPLATOS DE COCINA HOTEL/RESTAURANTE |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 1 | COCINETA 2 PISO2 |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL | [9 empty] | 20
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AR | 3 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 3 | 2 | 6
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 3 | 6 | 18
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS M |  | SIFON 2" |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 3 | 2 | 6
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 4 | 4
|  | 3 | BAÑOS PUBLICOS H |  | SIFON 2" |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | 3 | BAÑO INDIVIDUAL |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 3 | BAÑO INDIVIDUAL |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 3 | BAÑO INDIVIDUAL |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 3 | POCETA DE ASEO P3 |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 3 | POCETA DE ASEO P3 |  | SIFON 3" |  |  |  | 1 | 5 | 5
|  | 3 | NVL DE CABINAS |  | SIFON 3" |  |  |  | 3 | 5 | 15
| SUBTOTAL | [9 empty] | 92
| CAPACIDAD DE DESCARGA VALVULA ADMISORA DE AIRE (UH) | [9 empty] | 160
| CANTIDAD DE VALVULAS ADMISORAS DE AIRE REQUERIDAS | [9 empty] | 1
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| AR | 1 | ZONA DE BASURAS |  | SIFON 3" |  |  |  | 3 | 5 | 15
| SUBTOTAL | [9 empty] | 15
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| A.R. | 2 | BAÑOS PUBLICOS M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS M |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 4 | 4
|  | 2 | BAÑOS PUBLICOS H |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 2 | BAÑO INDIV. |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  | 2 | BAÑO INDIV. |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 2 | BAÑO INDIV. |  | SIFON 2" |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 2 | POCETA |  | POCETA DE ASEO |  |  |  | 1 | 2 | 2
| SUBTOTAL | [9 empty] | 49
| CAPACIDAD DE DESCARGA VALVULA ADMISORA DE AIRE (UH) | [9 empty] | 160
| CANTIDAD DE VALVULAS ADMISORAS DE AIRE REQUERIDAS | [9 empty] | 1
| RED | PISO | ZONA O TRAMO |  | APARATO |  |  |  | # | UH | UH Totales
| A.R. | 1 | BAÑOS VESTIER M |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 1 | BAÑOS VESTIER M |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 2 | 6 | 12
|  | 1 | BAÑOS VESTIER M |  | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | BAÑOS VESTIER M |  | SIFON 2" |  |  |  | 2 | 3 | 6
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | LAVAMANOS PUBLICO |  |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | INODORO PUBLICO - VALVULA FLUXOMETRO |  |  |  | 1 | 6 | 6
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | ORINAL PUBLICO - 1,1 A 2,0 Lpf |  |  |  | 1 | 4 | 4
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | DUCHA PUBLICA - VALVULA MEZCLADORA |  |  |  | 1 | 3 | 3
|  | 1 | BAÑOS VESTIER H |  | SIFON 2" |  |  |  | 2 | 3 | 6
| SUBTOTAL | [9 empty] | 48
| CAPACIDAD DE DESCARGA VALVULA ADMISORA DE AIRE (UH) | [9 empty] | 160
| CANTIDAD DE VALVULAS ADMISORAS DE AIRE REQUERIDAS | [9 empty] | 1
CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES
Para el dimensionamiento de las bajantes se calcula el diametro requerido según su flujo máximo permisible utilizando la fórmula de "DAWSON-HUNTER ".
| d = (Q / (1,754 x r (5/3))) (3/8) | [5 empty] | Con: | Q = | Caudal por la tuberia |  | [lps]
[8 empty] | r = | relacion de areas del anillo de agua |  |  |  | = | 0.29167
[8 empty] | d = | Diametro requerido |  | [pulg]
DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES
|  | B.A.R. N° | UNIDADES DE DESCARGA |  |  |  | Q [lps] | d [pulg] | ddiseño [pulg] | Colector de descarga
|  | 1 | 33 |  |  |  | 1.36 | 1.9634 | 4 | A
|  | 2 | 49 |  |  |  | 1.77 | 2.1673 | 4 | E
|  | 3 | 92 |  |  |  | 2.5462 | 2.484 | 4 | G
CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES
Para el cálculo de las tuberías de desague se utiliza la fórmula de " MANNING ".
| V = R^(2/3) x S^(1/2) | [5 empty] | Con: | n = | 0.009 |  |  | : Tubería PVCS
|  | n | [5 empty] | R = | Radio Hidráulico : |  |  | [m]
[8 empty] | S = | Pendiente Longitudinal |  |  | [m/m]
| Q = A x R^(2/3) x S^(1/2) | [6 empty] | V = | Velocidad en el tramo |  |  | [m/s]
|  | n | [5 empty] | Q = | Caudal a tubo lleno |  |  | [m3/s]
[8 empty] | A = | Area Tubo |  |  | [m2]
La pendiente de la tuberia debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar el caudal de diseño, con una velocidad comprendida entre 0.60 y 5 m/s. Para tuberias de diámetro inferior a 4" la pendiente minima debe ser del 0,5%, para tuberias de diametro igual o mayor a 4" la pendiente minima debe ser 0,5%. | [14 empty] | 2611.51
COLECTORES AGUAS RESIDUALES
TRAMO | UNID. HUNTER ACUMULADAS | q DISEÑO | PENDIENTE | DIAM. CALC. | DIA. NOM. CAL. | DIAM. NOM. | DIAM. INT. | Q TUBO LL | V TUBO LL | V | Ft | q/Q | LONG. | COTA CLAVE [m]
|  | [L/s] | [%] | [m] | [ " ] | [ " ] | [m] | [L/s] | [m/s] | [m/s] | Kg/m2 |  | [m] | Inicial | Final
2612.26
A - C.I.1 | 33 | 1.36 | 2% | 0.046379 | 2 | 4 | 0.111 | 13.9381 | 1.4403 | 0.74175 | 0.555 | 0.097574 | 25.5 | 2612.08 | 2611.57 | 0.18 | 0.69
C.I.1 - C.I.2 | 33 | 1.36 | 1% | 0.052816 | 2 | 8 | 0.182 | 36.8427 | 1.4161 | N/A | 0.455 | 0.036914 | 22.85 | 2611.57 | 2611.3415 | 0.69 | 0.9185
2612.26
B - C | 15 | 0.69 | 1% | 0.04095 | 2 | 2 | 0.05741 | 1.6987 | 0.65621 | 0.5289 | 0.14352 | 0.40618 | 4.15 | 2612.02 | 2611.9785 | 0.24 | 0.2815
C - CN1 | 20 | 0.88 | 1% | 0.044861 | 2 | 3 | 0.07937 | 4.0294 | 0.81437 | 0.53341 | 0.19843 | 0.21839 | 2.6 | 2611.9685 | 2611.9425 | 0.2915 | 0.3175
CN1 - D | 20 | 0.88 | 1% | 0.044861 | 2 | 3 | 0.07937 | 4.0294 | 0.81437 | 0.53341 | 0.19843 | 0.21839 | 0.94 | 2611.7425 | 2611.7331
D - C.I.2 | 50 | 1.8 | 1% | 0.05867 | 3 | 4 | 0.111 | 9.8557 | 1.0184 | 0.63754 | 0.2775 | 0.18263 | 4 | 2611.7231 | 2611.6831 | 0.5369 | 0.5769
2612.26
E - C.I.2 | 49 | 1.77 | 1% | 0.058301 | 3 | 4 | 0.111 | 9.8557 | 1.0184 | 0.62736 | 0.2775 | 0.17959 | 8.4 | 2611.68 | 2611.596 | 0.58 | 0.664
2612.26
F - C.I.2 | 48 | 1.75 | 0.95% | 0.058615 | 3 | 4 | 0.111 | 9.6062 | 0.99265 | 0.6214 | 0.26362 | 0.18217 | 10 | 2611.69 | 2611.595 | 0.57 | 0.665
2612.26
G - C.I.3 | 92 | 2.5462 | 1% | 0.066819 | 3 | 4 | 0.111 | 9.8557 | 1.0184 | 0.70272 | 0.2775 | 0.25835 | 6 | 2611.7 | 2611.64 | 0.56 | 0.62
2612.26
H - C.I.3 | 15 | 0.69 | 1% | 0.04095 | 2 | 3 | 0.07937 | 4.0294 | 0.81437 | 0.50165 | 0.19843 | 0.17124 | 8.6 | 2611.89 | 2611.804 | 0.37 | 0.456
2612.26
C.I.3 - P.I.4 | 107 | 2.8237 | 1% | 0.069462 | 3 | 8 | 0.182 | 36.8427 | 1.4161 | N/A | 0.455 | 0.076643 | 15 | 2611.03 | 2610.88 | 1.23 | 1.38
2612.26
C.I.2 - P.I.4 | 180 | 4.0324 | 1% | 0.079392 | 4 | 8 | 0.182 | 36.8427 | 1.4161 | 0.75621 | 0.455 | 0.10945 | 15 | 2611.03 | 2610.88 | 1.23 | 1.38
P.I.4 - PZ | 287 | 5.5507 | 1% | 0.089499 | 4 | 8 | 0.182 | 36.8427 | 1.4161 | 0.844 | 0.455 | 0.15066 | 8.56 | 2611.63 | 2611.5444 | 0.63 | 0.7156
Se toma la cota 2612,26 como el nivel 0.00 del proyecto (Nivel por confirmar)
0.5
0.16667
0.33333

## ES1-DES. A.LL.
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  |  |  | CALCULOS RED DE AGUAS LLUVIAS | [6 empty] | DISEÑO N° | 62 |  |  | HOJA: | 10 | de | 12
FECHA: | 2022-05-07 | [6 empty] | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DEL CAUDAL DE AGUAS LLUVIAS
Para el cálculo de las tuberías de agua lluvia se utiliza la fórmula del " METODO RACIONAL ".
| Q = C x I x A | [7 empty] | Con: | C = | Coeficiente de Escorrentía (adimensional) |  |  |  | [Según RAS]
[10 empty] | C = | 1 | para cubiertas y terrazas
[10 empty] | C = | 0.3 | para zonas verdes
[10 empty] | I = | Intensidad promedio de la lluvia |  |  | [lps/m2]
[10 empty] | I = | 170 | mm/h | = | 0.047222 | lps/m2
[10 empty] | A = | Área de Drenaje |  | [m2]
CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
Para el dimensionamiento de las bajantes se calcula el diametro requerido según su flujo máximo permisible utilizando la fórmula de "DAWSON-HUNTER ".
| d = (Q / (1,754 x r (5/3))) (3/8) | [7 empty] | Con: | Q = | Caudal por la tuberia |  | [lps]
[10 empty] | r = | relacion de areas del anillo de agua |  |  |  | = | 0.29167
[10 empty] | d = | Diametro requerido |  | [pulg]
La pendiente de la tuberia debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar el caudal de diseño, con una velocidad comprendida entre 0.60 y 5 m/s.
BALL No | ID AREA DRENADA |  |  |  |  | C | Area [m2] | I [lps/m2] | Q [lps] | d [ " ] | ddiseño [ " ] |  | Colector de descarga
1 | Cubierta |  |  |  |  | 1 | 460 | 0.047222 | 21.7222 | 5.5498 | 6 |  | A'
2 | Cubierta |  |  |  |  | 1 | 460 | 0.047222 | 21.7222 | 5.5498 | 6 |  | C'
CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS
Para el cálculo de las tuberías de desague se utiliza la fórmula de " MANNING ".
| V = R^(2/3) x S^(1/2) | [8 empty] | Con: | n = | 0.009 | : Tubería PVCS
|  | n | [8 empty] | R = | Radio Hidraulico : |  |  | [m]
[11 empty] | S = | Pendiente Longitudinal |  |  | [m/m]
| Q = A x R^(2/3) x S^(1/2) | [9 empty] | V = | Velocidad en el tramo |  |  | [m/s]
|  | n | [8 empty] | Q = | Caudal a tubo lleno |  |  | [m3/s]
[11 empty] | A = | Area Tubo |  |  | [m2]
La pendiente de la tuberia debe ser tal que garantice su capacidad para evacuar el caudal de diseño, con una velocidad comprendida entre 0.60 y 5 m/s.
COLECTORES AGUAS LLUVIAS
TRAMO | Área | Área Verde | Área (Dura) | q DISEÑO | PENDIENTE | DIAM. CALC. | DIAM. N. CAL | DIAM. NOM. | DIAM. INT | Q TUBO LL | V TUBO LL | q/Q | V | Ft | LONG. | COTA CLAVE [m]
| m2 | m2 | m2 | [L/s] | [%] | [m] | [ " ] | [ " ] | [m] | [L/s] | [m/s] |  | [m/s] | Kg/m2 | [m] | Inicial | Final
A' - B' | 460 | 0 | 460 | 21.7222 | 0.64% | 0.16232 | 6 | 6 | 0.16416 | 22.3853 | 1.0576 | 0.97038 | 1.0988 | 0.26266 | 15 | - | -
C' - D' | 460 | 0 | 460 | 21.7222 | 0.64% | 0.16232 | 6 | 6 | 0.16416 | 22.3853 | 1.0576 | 0.97038 | 1.0988 | 0.26266 | 45 | - | -
TQ - C.1. * | 460 | 0 | 460 | 21.7222 | 0.64% | 0.16232 | 6 | 6 | 0.16416 | 22.3853 | 1.0576 | 0.97038 | 1.0988 | 0.26266 | 5 | - | -
TQ - C.1. ** | 460 | 0 | 460 | 21.7222 | 0.64% | 0.16232 | 6 | 6 | 0.16416 | 22.3853 | 1.0576 | 0.97038 | 1.0988 | 0.26266 | 5 | - | -
C.1 - PZ * | 920 | 0 | 920 | 43.4444 | 1% | 0.1936 | 8 | 8 | 0.182 | 36.8427 | 1.4161 | 1.1792 | 1.4728 | 0.455 | 15 | - | -
* Calculo de conexión de rebose 1 del tanque a la red publica, con la capacidad de desaguar el 50% del caudal calculado. ** Calculo de conexión de rebose 2 del tanque a la red publica, con la capacidad de desaguar el 50% del caudal calculado. *** Calculo de conexión de red final de desague del tanque a la red publica, con la capacidad de desaguar el 100% del caudal calculado.
Se toma la cota 0,00 como el nivel 0.00 del proyecto (Nivel por confirmar)

## ES1-CANALES
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULOS DE CANALES DE CUBIERTAS PARA AGUAS LLUVIAS | [8 empty] | DISEÑO N° | 84 |  |  | HOJA: | 11 | de | 12
FECHA: | 2022-03-08 | [5 empty] | ELABORO: |  | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. |  | Javier Torres
CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE VIGACANALES A.LL.
Para determinar la sección optima de los canales a emplear, se busca el valor de Y ( prof. lamina de agua), que reduzca al mínimo a P (Perímetro mojado).
| Q = C x I x A |  |  | A = | 1225 | [m2] |  |  | Con: | C = | 1
[10 empty] | I = | 170 | mm/h | = | 0.047222 | lps/m2
| Q = 1/n * A * R^2/3 * S ^1/2 |  |  | = 1/n *(2y^2) * (y / 2)^2/3 * S ^1/2 | [5 empty] | Q = | 57.8472 | Lps | = | 0.057847 | m3/seg
| Donde A = | Área de la cuneta = |  | by = | 2y * y = | 2y^2 |  |  |  | n = | 0.012 | ( Coeficiente de rugosidad de Maning
| R = | A / P = | 2y^2/ 4y = | y / 2 | [7 empty] | para CONCRETO ACABADO)
| y = | Q * n * 2^2/3 |  | ^3/8 | [5 empty] | s = | 0.002 | ( Pendiente del canal 0,2%)
|  | 2 * S^1/2 | [7 empty] | P= | 4y | Perímetro Mojado
Reemplazamos:
| y = |  |  | 0.1923 | mts |  |  |  | Entonces, b = 2y => b = |  | 0.3846 | mts
| SE PLANTEA UNA CUNETA DE AGUAS LLUVIAS DE y = 0,19 mts , b = 0,38 mts : | [7 empty] | 0,0740 m2 < 0,8400 m2 |  | CUMPLE PARA VIGACANAL: y = 0,70 mts, b = 1,20 mts
CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE PASES DE REBOSE EN VIGA CANAL
En caso de fallo del sistema de desague de lluvias de las cubiertas, por falta de mantenimiento o factores de otro tipo, se debe permitir el desague hacia el exterior de la edificación, para este caso se requiere de pases en el muro exterior de la viga canal:
PASES DE REBOSE EN CUBIERTA - CANAL PERIMETRAL
[5 empty] | NO. DE PASES DE REBOSE |  | Área (Dura) | q DISEÑO | DIAM. CALC. | DIAM. N. CAL | DIAM. NOM.
[7 empty] | m2 | [L/s] | [m] | [ " ] | [ " ]
[5 empty] | PASE No.1 |  | 200 | 9.4444 | 0.10924 | 4 | 4
[5 empty] | PASE No.2 |  | 200 | 9.4444 | 0.10924 | 4 | 4
[5 empty] | PASE No.3 |  | 200 | 9.4444 | 0.10924 | 4 | 4
[5 empty] | PASE No.4 |  | 200 | 9.4444 | 0.10924 | 4 | 4
[5 empty] | PASE No.5 |  | 120 | 5.6667 | 0.090196 | 4 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 4
[8 empty] | 0 | 0 | 3 | 4
[5 empty] | Total |  | 920
[5 empty] | No. Min. de pases. |  | 5 | pases de 4 '' de diametro.
Nota: La viga-canal de recolección recorre la totalidad del perimetro de la cubierta, por lo cual los pases son distribuidos a lo largo del perimetro independiente del area que cubren, su posición se indica en el plano dedesagues de cubiertas.
CALCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE CARCAMO CUARTO DE BOMBAS
Para determinar la sección optima de los canales a emplear, se busca el valor de Y ( prof. lamina de agua), que reduzca al mínimo a P (Perímetro mojado).
[19 empty] | 52 | M3
| Diametro tuberia de lavado: |  |  | = | 2 | "
| Diametro interno |  |  | = | 0.05458 | m
| Altura de tanque aproximada |  |  | = | 5 | m
| Velocidad tubo lleno |  |  | = | 10 | m/s
| Q de vaciado |  |  | = | 23.3968 | LPS
| Q = C x I x A |  |  | A = | 1225 | [m2]
| Q = 1/n * A * R^2/3 * S ^1/2 |  |  | = 1/n *(2y^2) * (y / 2)^2/3 * S ^1/2 | [5 empty] | Q = | 23.3968 | Lps | = | 0.023397 | m3/seg
| Donde A = | Área de la cuneta = |  | by = | 2y * y = | 2y^2 |  |  |  | n = | 0.012 | ( Coeficiente de rugosidad de Maning
| R = | A / P = | 2y^2/ 4y = | y / 2 | [7 empty] | para CONCRETO ACABADO)
| y = | Q * n * 2^2/3 |  | ^3/8 | [5 empty] | s = | 0.002 | ( Pendiente del canal 0,2%)
|  | 2 * S^1/2 | [7 empty] | P= | 4y | Perímetro Mojado
Reemplazamos:
| y = |  |  | 0.13695 | mts |  |  |  | Entonces, b = 2y => b = |  | 0.2739 | mts
| SE PLANTEA UNA CUNETA DE AGUAS LLUVIAS DE y = 0,14 mts , b = 0,27 mts : | [7 empty] | 0,0375 m2 < 0,1200 m2 |  | CUMPLE PARA VIGACANAL: y = 0,30 mts, b = 0,40 mts

## ES1-HIDROACUMULADOR
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO DE TANQUES HIDROACUMULADRES DE SUMINISTRO | [6 empty] | DISEÑO N° | 84 |  |  | HOJA: | 12 | de | 12
FECHA: | 2022-03-08 |  |  |  |  | ELABORO: |  | David Rodriguez |  | REVISO: Ing. |  | Javier Torres
CALCULO DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE AGUA POTABLE
DATOS | [6 empty] | CALCULOS
POTENCIA |  |  |  | 3 | H.P. |  | CAUDAL DE DISEÑO DEL TANQUE:
[9 empty] | QM = QT x | 65 | % | = | 1.471 | LTS/SEG
CAUDAL TOTAL DE BOMBEO (QT) B.Lider |  |  |  | 2.2631 | LTS/SEG
VOLUMEN DE REGULACION:
C.D.T. | 45 | m.c.a. | = | 64.125 | P.S.I. |  |  |  |  | VR = QM x T/4 |  | = | 26.4777 | LTS
RANGO DE PRESIONES | [6 empty] | VOLUMEN DEL TANQUE:
[9 empty] | VT = VR x | Pb + 14,7 P.S.I. |  | = | 130.6677 | LTS
| PRESION INICIAL |  | (Pa) | 64 | P.S.I. |  |  |  |  | Pb - Pa
| PRESION FINAL |  | (Pb) | 84 | P.S.I. |  |  |  | SE INSTALARA(N) | 1 | TANQUE(S) HIDROACUMULADOR(ES )
TIEMPO DE REGULACION (T) |  |  |  | 1.2 | min |  |  |  | DE | 200 | LTS DE CAPACIDAD (C/U)
|  |  |  | 72 | seg
CALCULO DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE AGUA TRATADA
DATOS | [6 empty] | CALCULOS
POTENCIA |  |  |  | 4 | H.P. |  | CAUDAL DE DISEÑO DEL TANQUE:
[9 empty] | QM = QT x | 65 | % | = | 2.1083 | LTS/SEG
CAUDAL TOTAL DE BOMBEO (QT) B.Lider |  |  |  | 3.2436 | LTS/SEG
VOLUMEN DE REGULACION:
C.D.T. | 45.2348 | m.c.a. | = | 64.4596 | P.S.I. |  |  |  |  | VR = QM x T/4 |  | = | 37.9502 | LTS
RANGO DE PRESIONES | [6 empty] | VOLUMEN DEL TANQUE:
[9 empty] | VT = VR x | Pb + 14,7 P.S.I. |  | = | 187.2844 | LTS
| PRESION INICIAL |  | (Pa) | 64 | P.S.I. |  |  |  |  | Pb - Pa
| PRESION FINAL |  | (Pb) | 84 | P.S.I. |  |  |  | SE INSTALARA(N) | 1 | TANQUE(S) HIDROACUMULADOR(ES )
TIEMPO DE REGULACION (T) |  |  |  | 1.2 | min |  |  |  | DE | 200 | LTS DE CAPACIDAD (C/U)
|  |  |  | 72 | seg

## Hoja1 (hidden)
Mes | Coeficiente de Escorrentía | intensidad promedio de lluvia | Área de recolección de aguas lluvias limpias (m2) | Caudal mensual | Consumo agua fria tratada | % Ahorro | Consumo agua fria potable | % de agua fria tratada correspondiente a sanitarios y orinales | 58.5 | 23.4 | % correspondiente a sanitarios y oribnales
| C | (mm/mes) | m2 | Q (m3/mes) | Q (m3/mes) | % | Q (m3/mes) | %
Enero | 1 | 54.3 | 1263 | 68.5809 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Febrero | 1 | 100.5 | 1263 | 126.9315 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Marzo | 1 | 186.5 | 1263 | 235.5495 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Abril | 1 | 481.8 | 1263 | 608.5134 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Mayo | 1 | 565.9 | 1263 | 714.7317 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Junio | 1 | 496.8 | 1263 | 627.4584 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Julio | 1 | 432 | 1263 | 545.616 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Agosto | 1 | 363.2 | 1263 | 458.7216 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Septiembre | 1 | 348.5 | 1263 | 440.1555 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Octubre | 1 | 414.8 | 1263 | 523.8924 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Noviembre | 1 | 363.9 | 1263 | 459.6057 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%
Diciembre | 1 | 137.3 | 1263 | 173.4099 | 23.4 | 100% | 58.5 | 40%

## EYECTOR-AR (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO EYECTORES A. RESIDUALES |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 11 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DE CAUDALES
1.1 POR SIFONES FOSO DE MANTENIMIENTO
|  |  |  | AREA DE DESAGÜE |  |  |  | 33.5 | m2
|  |  |  | CAUDAL |  |  |  | 0.9313 | LTS/SEG
[9 empty] | Q1: | 0.9313 | LTS/SEG
1.2 CAUDAL POR LAVADO DE TANQUES
[9 empty] | Q4: | 2 | LTS/SEG
[9 empty] | QT= Q1 Ó Q2= | 2.9313 | LTS/SEG
CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL
|  | ALTURA ESTATICA (He) | [5 empty] | 4 | mts
|  | LONGITUD REAL DE TUBERIA | [5 empty] | 8.53
|  | LTOTAL = LONGITUD DE TUBERIA + LONGITUD EQUIVALENTE | [5 empty] | 11.942 | mts
|  | PARA Q= | 2.9313 | Lts/seg | ø = | 2 |  | C = | 150
[9 empty] | V = | 1.4462 | mts/s
[9 empty] | J = | 0.04052 | mts/mts
[6 empty] | PERDIDAS (HF) = J * LTOTAL |  |  | HF = | 0.48389 | mts
[6 empty] | C.D.T. = HE + HF |  |  | C.D.T = | 4.4839 | mts |  |  | 6.3671 | PSI
CALCULO DE POTENCIA
|  | POTENCIA = | Q x Y x Ht |  | = |  |  | 0.3 | P = | 1 | H.P.
76 x n
4. CALCULO VOLUMEN POZO DE BOMBEO
| V = Q * T. retención |  |  |  | TIEMPO DE RETENCION |  | 10 | MIN | 600 | SEG
| V = | 1758.78 | LTS | = | 1.7588 | m3 |  |  | VOLUMEN DISEÑO: | 1.7588 | M3
SE INSTALARAN DOS BOMBAS. CADA UNA PARA EL 100% DEL CAUDAL TOTAL

## TRAMPA DE GRASAS (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO EYECTORES A. RESIDUALES |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 12 | DE | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
TRAMPA DE GRASAS
1. CALCULO DEL VOLUMEN APORTADO
|  |  | NUMERO DE SIFONES | = | 3
El caudal entregado por estos aparatos se calcula por medio de la siguiente expresión:
Q = 0,0226 x d^2 x h^0,5 x n x C
Donde: | Q = lts/s
d = diámetro del orificio en cm.
h = altura del agua sobre el orificio en metros.
n = No. De aparatos
C = Coeficiente de simultaneidad
Caudal de sifones
|  |  | Diametro de salida | = | 7.62 | Cm
|  |  | Altura con referencia al colector | = | 0.56 | m
|  |  | Coeficiente de simultaneidad | = | 0.4
|  |  | CAUDAL DESCARGADO POR LOS SIFONES | = | 1.1784 | L/s = | 70.7041 | L/min
[14 empty] | 0 | PSI
2. PREDIMENSIONAMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASAS
|  |  | CAUDAL MAXIMO | = | 1.1784 | L/s
|  |  | TIEMPO DE RETENCION | = | 3 | Min.
|  |  | VOLUMEN | = | 0.21211 | M3
|  |  | AREA SUPERFICIAL | = | 0.2946 | M2
|  |  | ALTURA INTERNA | = | 0.72 | m
|  |  | ANCHO INTERNO | = | 0.27139 | m
|  |  | LARGO INTERNO | = | 1.0855 | m
|  |  | No. DE TABIQUES | = | 3 | Unids.

## EYECTOR-ALL (hidden)
PROYECTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL - ES1 20 DE JULIO
MEMORIAS DE CALCULO
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
CONTIENE: |  | CALCULO EYECTORES A. LLUVIAS |  |  |  |  | DISEÑO N° | 62 |  | HOJA: | 12 | de | 12
FECHA: | 2022-05-07 |  |  | ELABORO: | David Rodriguez |  |  | REVISO: Ing. | Javier Torres
CALCULO DE CAUDALES
1.1 POR AREA DE CUBIERTAS
|  |  |  | AREA DE DRENAJE |  |  |  | 1264 | m2
|  |  |  | CAUDAL |  |  |  | 21.7222 | LTS/SEG
[9 empty] | Q1: | 21.7222 | LTS/SEG
CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL
|  | ALTURA ESTATICA (He) | [5 empty] | 5.5 | mts
|  | LONGITUD TOTAL | [5 empty] | 7
|  | LTOTAL = LONGITUD DE TUBERIA + LONGITUD EQUIVALENTE | [5 empty] | 5 | mts
|  | PARA Q= | 21.7222 | Lts/seg | ø = | 2 |  | C = | 150
[9 empty] | V = | 10.7173 | mts/s
[9 empty] | J = | 1.6477 | mts/mts
[6 empty] | PERDIDAS (HF) = J * LTOTAL |  |  | HF = | 8.2386 | mts
[6 empty] | C.D.T. = HE + HF |  |  | C.D.T = | 13.7386 | mts | 19.5088 | PSI
CALCULO DE POTENCIA
|  | POTENCIA = | Q x Y x Ht |  | = |  |  | 6.5 | P = | 7 | H.P.
76 x n
4. CALCULO VOLUMEN POZO DE BOMBEO
| V = Q * Tretención |  |  |  | TIEMPO DE RETENCION |  | 10 | MIN | 600 | SEG
| V = | 13033.3333 | LTS | = | 13.0333 | m3 |  |  | VOLUMEN DISEÑO: | 14 | M3
SE INSTALARAN DOS BOMBAS. CADA UNA PARA EL 100% DEL CAUDAL TOTAL

## UNID FLUX (hidden)
| UNID. | CAUDAL (l/s) | (pulg.)DIÁMETRO |  |  |  | VEL.(m/s) | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL | UNID. | CAUDAL
| UHF | Q |  | DP | DMM | M | V |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s) |  | (l/s)
| 1 | 0.27 | 0,5 | 0,716 | 0.018186 | PVC | 1.0394
| 2 | 0.556 | 0,5 | 0,716 | 0.018186 | PVC | 2.1404 | 1 | 0.27 | 31 | 2.62 | 61 | 3,49 | 91 | 4,0916 | 121 | 4.6212 | 151 | 5.086 | 181 | 5.49 | 211 | 5.887 | 241 | 6.2627 | 271 | 6.6328 | 301 | 6.9987 | 331 | 7.292 | 361 | 7.5854 | 391 | 7.8788 | 421 | 8.1721
| 3 | 0.826 | 3/4 | 0,930 | 0.023622 | PVC | 1.8848 | 2 | 0.556 | 32 | 2.656 | 62 | 3,51 | 92 | 4,1088 | 122 | 4.6375 | 152 | 5.098 | 182 | 5.502 | 212 | 5.901 | 242 | 6.2745 | 272 | 6.6456 | 302 | 7.0085 | 332 | 7.3018 | 362 | 7.5952 | 392 | 7.8885 | 422 | 8.1819
| 4 | 1.096 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 1.53 | 3 | 0.826 | 33 | 2.693 | 63 | 3,53 | 93 | 4.126 | 123 | 4.6537 | 153 | 5.11 | 183 | 5.514 | 213 | 5.915 | 243 | 6.2864 | 273 | 6.6584 | 303 | 7.0182 | 333 | 7.3116 | 363 | 7.605 | 393 | 7.8983 | 423 | 8.1917
| 5 | 1.39 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 1.9404 | 4 | 1.096 | 34 | 2.73 | 64 | 3,553 | 94 |  | 124 | 4.67 | 154 | 5.122 | 184 | 5.526 | 214 | 5.93 | 244 | 6.2982 | 274 | 6.6712 | 304 | 7.028 | 334 | 7.3214 | 364 | 7.6147 | 394 | 7.9081 | 424 | 8.2015
| 6 | 1.45 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 2.0242 | 5 | 1.39 | 35 | 2.766 | 65 | 3,577 | 95 | 4.16 | 125 | 4.685 | 155 | 5.134 | 185 | 5.538 | 215 | 5.9444 | 245 | 6.31 | 275 | 6.684 | 305 | 7.0378 | 335 | 7.3312 | 365 | 7.6245 | 395 | 7.9179 | 425 | 8.2112
| 7 | 1.51 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 2.1079 | 6 | 1.45 | 36 | 2.803 | 66 | 3,60 | 96 | 4.1786 | 126 | 4.7 | 156 | 5.146 | 186 | 5.55 | 216 | 5.9589 | 246 | 6.3224 | 276 | 6.6968 | 306 | 7.0476 | 336 | 7.3409 | 366 | 7.6343 | 396 | 7.9277 | 426 | 8.221
| 8 | 1.58 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 2.2056 | 7 | 1.51 | 37 | 2.84 | 67 | 3,62 | 97 | 4.1971 | 127 | 4.715 | 157 | 5.158 | 187 | 5.5644 | 217 | 5.9733 | 247 | 6.3349 | 277 | 6.7096 | 307 | 7.0573 | 337 | 7.3507 | 367 | 7.6441 | 397 | 7.9374 | 427 | 8.2308
| 9 | 1.64 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 2.2894 | 8 | 1.58 | 38 | 2.87 | 68 | 3,64 | 98 | 4.2157 | 128 | 4.73 | 158 | 5.17 | 188 | 5.5789 | 218 | 5.9878 | 248 | 6.3473 | 278 | 6.7224 | 308 | 7.0671 | 338 | 7.3605 | 368 | 7.6538 | 398 | 7.9472 | 428 | 8.2406
| 10 | 1.7 | 1 | 1,189 | 0.030201 | PVC | 2.3732 | 9 | 1.64 | 39 | 2.9 | 69 | 3,66 | 99 | 4.2343 | 129 | 4.745 | 159 | 5.183 | 189 | 5.5933 | 219 | 6.0022 | 249 | 6.3598 | 279 | 6.7352 | 309 | 7.0769 | 339 | 7.3703 | 369 | 7.6636 | 399 | 7.957 | 429 | 8.2504
| 11 | 1.77 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.5484 | 10 | 1.7 | 40 | 2.92 | 70 | 3,675 | 100 | 4.2529 | 130 | 4.76 | 160 | 5.196 | 190 | 5.6078 | 220 | 6.0167 | 250 | 6.3722 | 280 | 6.748 | 310 | 7.0867 | 340 | 7.38 | 370 | 7.6734 | 400 | 7.9668 | 430 | 8.2601
| 12 | 1.83 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.6009 | 11 | 1.77 | 41 | 2.94 | 71 | 3,69 | 101 | 4.2714 | 131 | 4.775 | 161 | 5.209 | 191 | 5.6222 | 221 | 6.0311 | 251 | 6.3847 | 281 | 6.7608 | 311 | 7.0965 | 341 | 7.3898 | 371 | 7.6832 | 401 | 7.9765 | 431 | 8.2699
| 13 | 1.89 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.6533 | 12 | 1.83 | 42 | 2,96 | 72 | 3,705 | 102 | 4.29 | 132 | 4.79 | 162 | 5.222 | 192 | 5.6367 | 222 | 6.0456 | 252 | 6.3971 | 282 | 6.7736 | 312 | 7.1062 | 342 | 7.3996 | 372 | 7.693 | 402 | 7.9863 | 432 | 8.2797
| 14 | 1.96 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.7146 | 13 | 1.89 | 43 | 2,99 | 73 | 3,72 | 103 | 4.3117 | 133 | 4.8063 | 163 | 5.235 | 193 | 5.6511 | 223 | 6,06 | 253 | 6.4096 | 283 | 6.7864 | 313 | 7.116 | 343 | 7.4094 | 373 | 7.7027 | 403 | 7.9961 | 433 | 8.2895
| 15 | 2.02 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.7671 | 14 | 1.96 | 44 | 3,03 | 74 | 3,743 | 104 | 4.3333 | 134 | 4.8225 | 164 | 5.248 | 194 | 5.6656 | 224 |  | 254 | 6.422 | 284 | 6.7992 | 314 | 7.1258 | 344 | 7.4192 | 374 | 7.7125 | 404 | 8.0059 | 434 | 8.2992
| 16 | 2.08 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.8196 | 15 | 2.02 | 45 | 3,06 | 75 | 3,767 | 105 | 4.355 | 135 | 4.8388 | 165 | 5.261 | 195 | 5.68 | 225 | 6.082 | 255 | 6.4344 | 285 | 6.812 | 315 | 7.1356 | 345 | 7.4289 | 375 | 7.7223 | 405 | 8.0157 | 435 | 8.309
| 17 | 2.11 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.8458 | 16 | 2.08 | 46 | 3,09 | 76 | 3,79 | 106 | 4.3767 | 136 | 4.855 | 166 | 5.274 | 196 | 5.692 | 226 | 6.0929 | 256 | 6.4467 | 286 | 6.8248 | 316 | 7.1454 | 346 | 7.4387 | 376 | 7.7321 | 406 | 8.0254 | 436 | 8.3188
| 18 | 2.14 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.872 | 17 | 2.11 | 47 | 3,12 | 77 | 3,81 | 107 | 4.3983 | 137 | 4.8712 | 167 | 5.287 | 197 | 5.704 | 227 | 6.1038 | 257 | 6.4591 | 287 | 6.8376 | 317 | 7.1551 | 347 | 7.4485 | 377 | 7.7419 | 407 | 8.0352 | 437 | 8.3286
| 19 | 2.175 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.9027 | 18 | 2.14 | 48 | 3,15 | 78 | 3,83 | 108 | 4.42 | 138 | 4.8875 | 168 | 5.3 | 198 | 5.716 | 228 | 6.1147 | 258 | 6.4715 | 288 | 6.8504 | 318 | 7.1649 | 348 | 7.4583 | 378 | 7.7516 | 408 | 8.045 | 438 | 8.3384
| 20 | 2.21 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.9333 | 19 | 2.175 | 49 | 3,185 | 79 | 3,85 | 109 | 4.435 | 139 | 4.9037 | 169 | 6.3 | 199 | 5.728 | 229 | 6.1256 | 259 | 6.4839 | 289 | 6.8632 | 319 | 7.1747 | 349 | 7.4681 | 379 | 7.7614 | 409 | 8.0548 | 439 | 8.3481
| 21 | 2.27 | 1 1/4 | 1,502 | 0.038151 | PVC | 1.9858 | 20 | 2.21 | 50 | 3,22 | 80 | 3,87 | 110 | 4.45 | 140 | 4.92 | 170 | 7.3 | 200 | 5.74 | 230 | 6.1364 | 260 | 6.4962 | 290 | 6.876 | 320 | 7.1845 | 350 | 7.4778 | 380 | 7.7712 | 410 | 8.0646 | 440 | 8.3579
| 22 | 2.3 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.5343 | 21 | 2.27 | 51 | 3,25 | 81 | 3,89 | 111 | 4.465 | 141 | 4.9363 | 171 |  | 201 | 5,752 | 231 | 6.1473 | 261 | 6.5086 | 291 | 6.8888 | 321 | 7.1942 | 351 | 7.4876 | 381 | 7.781 | 411 | 8.0743 | 441 | 8.3677
| 23 | 2.33 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.5543 | 22 | 2.3 | 52 | 3,28 | 82 | 3,91 | 112 | 4.48 | 142 | 4.9525 | 172 |  | 202 | 5,764 | 232 | 6.1582 | 262 | 6.521 | 292 | 6.9016 | 322 | 7.204 | 352 | 7.4974 | 382 | 7.7908 | 412 | 8.0841 | 442 | 8.3775
| 24 | 2.365 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.5777 | 23 | 2.33 | 53 |  | 83 | 3,93 | 113 | 4.495 | 143 | 4.9688 | 173 |  | 203 | 5,776 | 233 | 6.1691 | 263 | 6.5334 | 293 | 6.9144 | 323 | 7.2138 | 353 | 7.5072 | 383 | 7.8005 | 413 | 8.0939 | 443 | 8.3873
| 25 | 2.4 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.601 | 24 | 2.365 | 54 | 3,34 | 84 | 3,95 | 114 | 4.51 | 144 | 4.985 | 174 |  | 204 | 5,788 | 234 | 6.18 | 264 | 6.5457 | 294 | 6.9272 | 324 | 7.2236 | 354 | 7.5169 | 384 | 7.8103 | 414 | 8.1037 | 444
| 26 | 2.4367 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.6255 | 25 | 2.4 | 55 | 3,36 | 85 | 3,98 | 115 | 4.525 | 145 | 5.0012 | 175 |  | 205 | 5,80 | 235 | 6.1918 | 265 | 6.5581 | 295 | 6.94 | 325 | 7.2334 | 355 | 7.5267 | 385 | 7.8201 | 415 | 8.1135 | 445
| 27 | 2.473 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.6497 | 26 | 2.4383 | 56 | 3,38 | 86 | 4 | 116 | 4.54 | 146 | 5.0175 | 176 |  | 206 | 5,814 | 236 | 6.2036 | 266 | 6.5705 | 296 | 6.9498 | 326 | 7.2431 | 356 | 7.5365 | 386 | 7.8299 | 416 | 8.1232 | 446
| 28 | 2.51 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.6744 | 27 | 2.473 | 57 | 3,41 | 87 | 4,02 | 117 | 4.5563 | 147 | 5.0338 | 177 |  | 207 | 5.829 | 237 | 6.2155 | 267 | 6.5829 | 297 | 6.9596 | 327 | 7.2529 | 357 | 7.5463 | 387 | 7.8396 | 417 | 8.133 | 447
| 29 | 2.547 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.6991 | 28 | 2.51 | 58 | 3,43 | 88 | 4,04 | 118 | 4.5725 | 148 | 5.05 | 178 |  | 208 | 5.843 | 238 | 6.2273 | 268 | 6.5953 | 298 | 6.9693 | 328 | 7.2627 | 358 | 7.5561 | 388 | 7.8494 | 418 | 8.1428 | 448
| 30 | 2.583 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.7231 | 29 | 2.547 | 59 | 3,45 | 89 | 4,0572 | 119 | 4.5888 | 149 | 5.062 | 179 |  | 209 | 5.858 | 239 | 6.2391 | 269 | 6.6076 | 299 | 6.9791 | 329 | 7.2725 | 359 | 7.5658 | 389 | 7.8592 | 419 | 8.1526 | 449
| 31 | 2.62 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.7478 | 30 | 2.583 | 60 | 3,47 | 90 | 4,0744 | 120 | 4.605 | 150 | 5.074 | 180 |  | 210 | 5.872 | 240 | 6.2509 | 270 | 6.62 | 300 | 6.9889 | 330 | 7.2823 | 360 | 7.5756 | 390 | 7.869 | 420 | 8.1623 | 450
| 32 | 2.656 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.7718
| 33 | 2.693 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.7965
| 34 | 2.73 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.8212
| 35 | 2.766 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.8452
| 36 | 2.803 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.8699
| 37 | 2.84 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.8945
| 38 | 2.87 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9145
| 39 | 2.9 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9346
| 40 | 2.92 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9479
| 41 | 2.94 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9612
| 42 | 2.96 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9746
| 43 | 2.99 | 1.5 | 1,720 | 0.043688 | PVC | 1.9946
| 44 | 3.03 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.2948
| 45 | 3.06 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3076
| 46 | 3.09 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3205
| 47 | 3.12 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3333
| 48 | 3.15 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3461
| 49 | 3.185 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3611
| 50 | 3.22 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.376
| 51 | 3.25 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.3888
| 52 | 3.28 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4017
| 53 |  | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 0
| 54 | 3.34 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4273
| 55 | 3.36 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4358
| 56 | 3.38 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4444
| 57 | 3.41 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4572
| 58 | 3.43 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4658
| 59 | 3.45 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4743
| 60 | 3.47 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4829
| 61 | 3.49 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4914
| 62 | 3.51 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.4999
| 63 | 3.53 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5085
| 64 | 3.553 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5183
| 65 | 3.577 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5286
| 66 | 3.6 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5384
| 67 | 3.62 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.547
| 68 | 3.64 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5555
| 69 | 3.66 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.564
| 70 | 3.675 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5705
| 71 | 3.69 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5769
| 72 | 3.705 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5833
| 73 | 3.72 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5897
| 74 | 3.743 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.5995
| 75 | 3.767 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6098
| 76 | 3.79 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6196
| 77 | 3.81 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6281
| 78 | 3.83 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6367
| 79 | 3.85 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6452
| 80 | 3.87 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6538
| 81 | 3.89 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6623
| 82 | 3.91 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6709
| 83 | 3.93 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.6794
| 84 | 3.95 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.688
| 85 | 3.98 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7008
| 86 | 4 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7093
| 87 | 4.02 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7179
| 88 | 4.04 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7264
| 89 | 4.0572 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7338
| 90 | 4.0744 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7411
| 91 | 4.0916 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7485
| 92 | 4.1088 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7558
| 93 | 4.126 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7632
| 94 |  | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 0
| 95 | 4.16 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7777
| 96 | 4.1786 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7857
| 97 | 4.1971 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.7936
| 98 | 4.2157 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8015
| 99 | 4.2343 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8095
| 100 | 4.2529 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8174
| 101 | 4.2714 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8253
| 102 | 4.29 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8333
| 103 | 4.3117 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8425
| 104 | 4.3333 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8518
| 105 | 4.355 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.861
| 106 | 4.3767 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8703
| 107 | 4.3983 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8796
| 108 | 4.42 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8888
| 109 | 4.435 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.8952
| 110 | 4.45 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9016
| 111 | 4.465 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9081
| 112 | 4.48 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9145
| 113 | 4.495 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9209
| 114 | 4.51 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9273
| 115 | 4.525 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9337
| 116 | 4.54 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9401
| 117 | 4.5563 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.947
| 118 | 4.5725 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.954
| 119 | 4.5888 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9609
| 120 | 4.605 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9679
| 121 | 4.6212 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9748
| 122 | 4.6375 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9818
| 123 | 4.6537 | 2 | 2,149 | 0.054585 | PVC | 1.9887
| 124 | 4.67 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3623
| 125 | 4.685 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3667
0 | 126 | 4.7 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3711
| 127 | 4.715 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3754
| 128 | 4.73 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3798
| 129 | 4.745 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3842
| 130 | 4.76 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3886
| 131 | 4.775 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3929
| 132 | 4.79 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.3973
| 133 | 4.8063 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4021
| 134 | 4.8225 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4068
| 135 | 4.8388 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4115
| 136 | 4.855 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4163
| 137 | 4.8712 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.421
| 138 | 4.8875 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4258
| 139 | 4.9037 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4305
| 140 | 4.92 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4352
| 141 | 4.9363 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.44
| 142 | 4.9525 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4447
| 143 | 4.9688 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4495
| 144 | 4.985 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4542
| 145 | 5.0012 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4589
| 146 | 5.0175 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4637
| 147 | 5.0338 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4684
| 148 | 5.05 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4732
| 149 | 5.062 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4767
| 150 | 5.074 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4802
| 151 | 5.086 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4837
| 152 | 5.098 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4872
| 153 | 5.11 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4907
| 154 | 5.122 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4942
| 155 | 5.134 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.4977
| 156 | 5.146 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5012
| 157 | 5.158 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5047
| 158 | 5.17 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5082
| 159 | 5.183 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.512
| 160 | 5.196 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5158
| 161 | 5.209 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5196
| 162 | 5.222 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5233
| 163 | 5.235 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5271
| 164 | 5.248 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5309
| 165 | 5.261 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5347
| 166 | 5.274 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5385
| 167 | 5.287 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5423
| 168 | 5.3 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5461
| 169 | 5.31 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.549
| 170 | 5.32 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5519
| 171 | 5.349 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5604
| 172 |  | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 0
| 173 |  | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 0
| 174 |  | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 0
| 175 |  | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 0
| 176 | 5.43 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.584
| 177 | 5.44 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5869
| 178 | 5.454 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.591
| 179 | 5.466 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.5945
| 180 | 5.478 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.598
| 181 | 5.49 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6015
| 182 | 5.502 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.605
| 183 | 5.514 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6085
| 184 | 5.526 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.612
| 185 | 5.538 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6155
| 186 | 5.55 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.619
| 187 | 5.5644 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6232
| 188 | 5.5789 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6275
| 189 | 5.5933 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6317
| 190 | 5.6078 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6359
| 191 | 5.6222 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6401
| 192 | 5.6367 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6443
| 193 | 5.6511 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6485
| 194 | 5.6656 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6527
| 195 | 5.68 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6569
| 196 | 5.692 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6605
| 197 | 5.704 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.664
| 198 | 5.716 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6675
| 199 | 5.728 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.671
| 200 | 5.74 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6745
| 201 | 5.752 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.678
| 202 | 5.764 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6815
| 203 | 5.776 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.685
| 204 | 5.788 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.6885
| 205 | 5.8 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.692
| 206 | 5.814 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.696
| 207 | 5.829 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7004
| 208 | 5.843 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7045
| 209 | 5.858 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7089
| 210 | 5.872 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.713
| 211 | 5.887 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7173
| 212 | 5.901 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7214
| 213 | 5.915 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7255
| 214 | 5.93 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7299
| 215 | 5.9444 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7341
| 216 | 5.9589 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7383
| 217 | 5.9733 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7425
| 218 | 5.9878 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7467
| 219 | 6.0022 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7509
| 220 | 6.0167 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7552
| 221 | 6.0311 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7594
| 222 | 6.0456 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7636
| 223 | 6.06 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7678
| 224 |  | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 0
| 225 | 6.082 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7742
| 226 | 6.0929 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7774
| 227 | 6.1038 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7806
| 228 | 6.1147 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7837
| 229 | 6.1256 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7869
| 230 | 6.1364 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7901
| 231 | 6.1473 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7933
| 232 | 6.1582 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7965
| 233 | 6.1691 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.7996
| 234 | 6.18 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8028
| 235 | 6.1918 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8063
| 236 | 6.2036 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8097
| 237 | 6.2155 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8132
| 238 | 6.2273 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8166
| 239 | 6.2391 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.82
| 240 | 6.2509 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8235
| 241 | 6.2627 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8269
| 242 | 6.2745 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8304
| 243 | 6.2864 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8338
| 244 | 6.2982 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8373
| 245 | 6.31 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8407
| 246 | 6.3224 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8444
| 247 | 6.3349 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.848
| 248 | 6.3473 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8516
| 249 | 6.3598 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8553
| 250 | 6.3722 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8589
| 251 | 6.3847 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8625
| 252 | 6.3971 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8661
| 253 | 6.4096 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8698
| 254 | 6.422 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8734
| 255 | 6.4344 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.877
| 256 | 6.4467 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8806
| 257 | 6.4591 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8842
| 258 | 6.4715 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8878
| 259 | 6.4839 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8915
| 260 | 6.4962 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8951
| 261 | 6.5086 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.8987
| 262 | 6.521 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9023
| 263 | 6.5334 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9059
| 264 | 6.5457 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9095
| 265 | 6.5581 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9131
| 266 | 6.5705 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9167
| 267 | 6.5829 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9203
| 268 | 6.5953 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9239
| 269 | 6.6076 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9276
| 270 | 6.62 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9312
| 271 | 6.6328 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9349
| 272 | 6.6456 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9386
| 273 | 6.6584 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9424
| 274 | 6.6712 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9461
| 275 | 6.684 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9498
| 276 | 6.6968 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9536
| 277 | 6.7096 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9573
| 278 | 6.7224 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.961
| 279 | 6.7352 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9648
| 280 | 6.748 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9685
| 281 | 6.7608 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9722
| 282 | 6.7736 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.976
| 283 | 6.7864 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9797
| 284 | 6.7992 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9834
| 285 | 6.812 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9872
| 286 | 6.8248 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9909
| 287 | 6.8376 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 1.9946
| 288 | 6.8504 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3488
| 289 | 6.8632 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3513
| 290 | 6.876 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3538
| 291 | 6.8888 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3563
| 292 | 6.9016 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3588
| 293 | 6.9144 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3614
| 294 | 6.9272 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3639
| 295 | 6.94 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3664
| 296 | 6.9498 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3683
| 297 | 6.9596 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3703
| 298 | 6.9693 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3722
| 299 | 6.9791 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3741
| 300 | 6.9889 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.376
| 301 | 6.9987 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.378
| 302 | 7.0085 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3799
| 303 | 7.0182 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3818
| 304 | 7.028 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3837
| 305 | 7.0378 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3857
| 306 | 7.0476 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3876
| 307 | 7.0573 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3895
| 308 | 7.0671 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3914
| 309 | 7.0769 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3934
| 310 | 7.0867 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3953
| 311 | 7.0965 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3972
| 312 | 7.1062 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.3991
| 313 | 7.116 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4011
| 314 | 7.1258 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.403
| 315 | 7.1356 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4049
| 316 | 7.1454 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4068
| 317 | 7.1551 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4088
| 318 | 7.1649 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4107
| 319 | 7.1747 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4126
| 320 | 7.1845 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4145
| 321 | 7.1942 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4165
| 322 | 7.204 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4184
| 323 | 7.2138 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4203
| 324 | 7.2236 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4222
| 325 | 7.2334 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4242
| 326 | 7.2431 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4261
| 327 | 7.2529 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.428
| 328 | 7.2627 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4299
| 329 | 7.2725 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4319
| 330 | 7.2823 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4338
| 331 | 7.292 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4357
| 332 | 7.3018 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4376
| 333 | 7.3116 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4396
| 334 | 7.3214 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4415
| 335 | 7.3312 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4434
| 336 | 7.3409 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4453
| 337 | 7.3507 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4473
| 338 | 7.3605 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4492
| 339 | 7.3703 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4511
| 340 | 7.38 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.453
| 341 | 7.3898 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.455
| 342 | 7.3996 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4569
| 343 | 7.4094 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4588
| 344 | 7.4192 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4607
| 345 | 7.4289 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4627
| 346 | 7.4387 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4646
| 347 | 7.4485 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4665
| 348 | 7.4583 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4684
| 349 | 7.4681 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4704
| 350 | 7.4778 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4723
| 351 | 7.4876 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4742
| 352 | 7.4974 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4761
| 353 | 7.5072 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4781
| 354 | 7.5169 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.48
| 355 | 7.5267 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4819
| 356 | 7.5365 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4838
| 357 | 7.5463 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4858
| 358 | 7.5561 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4877
| 359 | 7.5658 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4896
| 360 | 7.5756 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4916
| 361 | 7.5854 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4935
| 362 | 7.5952 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4954
| 363 | 7.605 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4973
| 364 | 7.6147 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.4993
| 365 | 7.6245 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5012
| 366 | 7.6343 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5031
| 367 | 7.6441 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.505
| 368 | 7.6538 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.507
| 369 | 7.6636 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5089
| 370 | 7.6734 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5108
| 371 | 7.6832 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5127
| 372 | 7.693 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5147
| 373 | 7.7027 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5166
| 374 | 7.7125 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5185
| 375 | 7.7223 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5204
| 376 | 7.7321 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5224
| 377 | 7.7419 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5243
| 378 | 7.7516 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5262
| 379 | 7.7614 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5281
| 380 | 7.7712 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5301
| 381 | 7.781 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.532
| 382 | 7.7908 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5339
| 383 | 7.8005 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5358
| 384 | 7.8103 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5378
| 385 | 7.8201 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5397
| 386 | 7.8299 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5416
| 387 | 7.8396 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5435
| 388 | 7.8494 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5455
| 389 | 7.8592 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5474
| 390 | 7.869 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5493
| 391 | 7.8788 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5512
| 392 | 7.8885 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5532
| 393 | 7.8983 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5551
| 394 | 7.9081 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.557
| 395 | 7.9179 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5589
| 396 | 7.9277 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5609
| 397 | 7.9374 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5628
| 398 | 7.9472 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5647
| 399 | 7.957 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5666
| 400 | 7.9668 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.5686
| 401 | 7.9765 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3269
| 402 | 7.9863 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3297
| 403 | 7.9961 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3326
| 404 | 8.0059 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3354
| 405 | 8.0157 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3383
| 406 | 8.0254 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3412
| 407 | 8.0352 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.344
| 408 | 8.045 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3469
| 409 | 8.0548 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3497
| 410 | 8.0646 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3526
| 411 | 8.0743 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3554
| 412 | 8.0841 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3583
| 413 | 8.0939 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3611
| 414 | 8.1037 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.364
| 415 | 8.1135 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3668
| 416 | 8.1232 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3697
| 417 | 8.133 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3725
| 418 | 8.1428 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3754
| 419 | 8.1526 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3782
| 420 | 8.1623 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3811
| 421 | 8.1721 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3839
| 422 | 8.1819 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3868
| 423 | 8.1917 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3896
| 424 | 8.2015 | 2 1/2 | 2,601 | 0.066065 | PVC | 2.3925
| 425 | 8.2112 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6167
| 426 | 8.221 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6186
| 427 | 8.2308 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6205
| 428 | 8.2406 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6225
| 429 | 8.2504 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6244
| 430 | 8.2601 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6263
| 431 | 8.2699 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6282
| 432 | 8.2797 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6302
| 433 | 8.2895 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6321
| 434 | 8.2992 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.634
| 435 | 8.309 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6359
| 436 | 8.3188 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6379
| 437 | 8.3286 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6398
| 438 | 8.3384 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6417
| 439 | 8.3481 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6437
| 440 | 8.3579 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6456
| 441 | 8.3677 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6475
| 442 | 8.3775 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6494
| 443 | 8.3873 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6514
| 444 | 8.397 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6533
| 445 | 8.4068 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6552
| 446 | 8.4166 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6571
| 447 | 8.4264 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6591
| 448 | 8.4362 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.661
| 449 | 8.4459 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6629
| 450 | 8.4557 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6648
| 451 | 8.4655 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6668
| 452 | 8.4753 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6687
| 453 | 8.485 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6706
| 454 | 8.4948 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6725
| 455 | 8.5046 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6745
| 456 | 8.5144 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6764
| 457 | 8.5242 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6783
| 458 | 8.5339 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6802
| 459 | 8.5437 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6822
| 460 | 8.5535 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6841
| 461 | 8.5633 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.686
| 462 | 8.5731 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6879
| 463 | 8.5828 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6899
| 464 | 8.5926 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6918
| 465 | 8.6024 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6937
| 466 | 8.6122 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6956
| 467 | 8.6219 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6976
| 468 | 8.6317 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.6995
| 469 | 8.6415 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7014
| 470 | 8.6513 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7033
| 471 | 8.6611 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7053
| 472 | 8.6708 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7072
| 473 | 8.6806 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7091
| 474 | 8.6904 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.711
| 475 | 8.7002 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.713
| 476 | 8.71 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7149
| 477 | 8.7197 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7168
| 478 | 8.7295 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7187
| 479 | 8.7393 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7207
| 480 | 8.7491 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7226
| 481 | 8.7588 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7245
| 482 | 8.7686 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7264
| 483 | 8.7784 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7284
| 484 | 8.7882 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7303
| 485 | 8.798 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7322
| 486 | 8.8077 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7341
| 487 | 8.8175 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7361
| 488 | 8.8273 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.738
| 489 | 8.8371 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7399
| 490 | 8.8469 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7418
| 491 | 8.8566 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7438
| 492 | 8.8664 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7457
| 493 | 8.8762 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7476
| 494 | 8.886 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7495
| 495 | 8.8958 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7515
| 496 | 8.9055 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7534
| 497 | 8.9153 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7553
| 498 | 8.9251 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7572
| 499 | 8.9349 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7592
| 500 | 8.9446 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7611
| 501 | 8.9544 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.763
| 502 | 8.9642 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7649
| 503 | 8.974 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7669
| 504 | 8.9838 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7688
| 505 | 8.9935 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7707
| 506 | 9.0033 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7726
| 507 | 9.0131 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7746
| 508 | 9.0229 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7765
| 509 | 9.0327 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7784
| 510 | 9.0424 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7803
| 511 | 9.0522 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7823
| 512 | 9.062 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7842
| 513 | 9.0718 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7861
| 514 | 9.0815 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7881
| 515 | 9.0913 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.79
| 516 | 9.1011 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7919
| 517 | 9.1109 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7938
| 518 | 9.1207 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7958
| 519 | 9.1304 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7977
| 520 | 9.1402 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.7996
| 521 | 9.15 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8015
| 522 | 9.1582 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8031
| 523 | 9.1663 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8047
| 524 | 9.1745 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8063
| 525 | 9.1826 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.808
| 526 | 9.1908 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8096
| 527 | 9.1989 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8112
| 528 | 9.2071 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8128
| 529 | 9.2153 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8144
| 530 | 9.2234 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.816
| 531 | 9.2316 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8176
| 532 | 9.2397 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8192
| 533 | 9.2479 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8208
| 534 | 9.2561 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8224
| 535 | 9.2642 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.824
| 536 | 9.2724 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8256
| 537 | 9.2805 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8272
| 538 | 9.2887 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8288
| 539 | 9.2968 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8304
| 540 | 9.305 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.832
| 541 | 9.3132 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8337
| 542 | 9.3213 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8353
| 543 | 9.3295 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8369
| 544 | 9.3376 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8385
| 545 | 9.3458 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8401
| 546 | 9.3539 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8417
| 547 | 9.3621 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8433
| 548 | 9.3703 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8449
| 549 | 9.3784 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8465
| 550 | 9.3866 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8481
| 551 | 9.3947 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8497
| 552 | 9.4029 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8513
| 553 | 9.4111 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8529
| 554 | 9.4192 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8545
| 555 | 9.4274 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8561
| 556 | 9.4355 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8577
| 557 | 9.4437 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8594
| 558 | 9.4518 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.861
| 559 | 9.46 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8626
| 560 | 9.4686 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8643
| 561 | 9.4773 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.866
| 562 | 9.4859 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8677
| 563 | 9.4946 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8694
| 564 | 9.5032 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8711
| 565 | 9.5119 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8728
| 566 | 9.5205 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8745
| 567 | 9.5292 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8762
| 568 | 9.5378 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8779
| 569 | 9.5465 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8796
| 570 | 9.5551 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8813
| 571 | 9.5638 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.883
| 572 | 9.5724 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8847
| 573 | 9.5811 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8864
| 574 | 9.5897 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8881
| 575 | 9.5984 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8898
| 576 | 9.607 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8915
| 577 | 9.6157 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8932
| 578 | 9.6243 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8949
| 579 | 9.633 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8966
| 580 | 9.6416 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8983
| 581 | 9.6503 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9
| 582 | 9.6589 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9017
| 583 | 9.6676 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9034
| 584 | 9.6762 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9051
| 585 | 9.6849 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9068
| 586 | 9.6935 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9085
| 587 | 9.7022 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9102
| 588 | 9.7108 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9119
| 589 | 9.7195 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9136
| 590 | 9.7281 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9154
| 591 | 9.7368 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9171
| 592 | 9.7454 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9188
| 593 | 9.7541 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9205
| 594 | 9.7627 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9222
| 595 | 9.7714 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9239
| 596 | 9.78 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9256
| 597 | 9.7889 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9273
| 598 | 9.7977 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9291
| 599 | 9.8066 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9308
| 600 | 9.8154 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9325
| 601 | 9.8243 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9343
| 602 | 9.8331 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.936
| 603 | 9.842 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9378
| 604 | 9.8509 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9395
| 605 | 9.8597 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9413
| 606 | 9.8686 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.943
| 607 | 9.8774 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9447
| 608 | 9.8863 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9465
| 609 | 9.8951 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9482
| 610 | 9.904 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.95
| 611 | 9.9129 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9517
| 612 | 9.9217 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9535
| 613 | 9.9306 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9552
| 614 | 9.9394 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.957
| 615 | 9.9483 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9587
| 616 | 9.9571 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9604
| 617 | 9.966 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9622
| 618 | 9.9749 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9639
| 619 | 9.9837 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9657
| 620 | 9.9926 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9674
| 621 | 10.0014 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9692
| 622 | 10.0103 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9709
| 623 | 10.0191 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9727
| 624 | 10.028 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9744
| 625 | 10.0369 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9761
| 626 | 10.0457 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9779
| 627 | 10.0546 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9796
| 628 | 10.0634 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9814
| 629 | 10.0723 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9831
| 630 | 10.0811 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9849
| 631 | 10.09 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9866
| 632 | 9.5321 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8768
| 633 | 9.5424 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8788
| 634 | 9.5528 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8808
| 635 | 9.5631 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8829
| 636 | 9.5734 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8849
| 637 | 9.5837 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8869
| 638 | 9.594 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8889
| 639 | 9.6043 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.891
| 640 | 9.6146 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.893
| 641 | 9.6249 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.895
| 642 | 9.6352 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8971
| 643 | 9.6454 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.8991
| 644 | 9.6557 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9011
| 645 | 9.666 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9031
| 646 | 9.6763 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9051
| 647 | 9.6865 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9072
| 648 | 9.6968 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9092
| 649 | 9.707 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9112
| 650 | 9.7173 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9132
| 651 | 9.7275 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9152
| 652 | 9.7377 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9172
| 653 | 9.748 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9193
| 654 | 9.7582 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9213
| 655 | 9.7684 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9233
| 656 | 9.7786 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9253
| 657 | 9.7888 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9273
| 658 | 9.799 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9293
| 659 | 9.8092 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9313
| 660 | 9.8194 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9333
| 661 | 9.8296 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9353
| 662 | 9.8398 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9373
| 663 | 9.85 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9393
| 664 | 9.8601 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9413
| 665 | 9.8703 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9433
| 666 | 9.8805 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9453
| 667 | 9.8906 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9473
| 668 | 9.9008 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9493
| 669 | 9.9109 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9513
| 670 | 9.9211 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9533
| 671 | 9.9312 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9553
| 672 | 9.9414 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9573
| 673 | 9.9515 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9593
| 674 | 9.9616 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9613
| 675 | 9.9717 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9633
| 676 | 9.9819 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9653
| 677 | 9.992 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9673
| 678 | 10.0021 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9693
| 679 | 10.0122 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9713
| 680 | 10.0223 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9733
| 681 | 10.0324 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9753
| 682 | 10.0425 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9772
| 683 | 10.0525 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9792
| 684 | 10.0626 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9812
| 685 | 10.0727 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9832
| 686 | 10.0828 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9852
| 687 | 10.0928 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9872
| 688 | 10.1029 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9891
| 689 | 10.113 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9911
| 690 | 10.123 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9931
| 691 | 10.1331 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9951
| 692 | 10.1431 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.9971
| 693 | 10.1531 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 1.999
| 694 | 10.1632 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.001
| 695 | 10.1732 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.003
| 696 | 10.1832 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.005
| 697 | 10.1932 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0069
| 698 | 10.2033 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0089
| 699 | 10.2133 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0109
| 700 | 10.2233 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0128
| 701 | 10.2333 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0148
| 702 | 10.2433 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0168
| 703 | 10.2533 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0187
| 704 | 10.2633 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0207
| 705 | 10.2732 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0227
| 706 | 10.2832 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0246
| 707 | 10.2932 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0266
| 708 | 10.3032 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0286
| 709 | 10.3131 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0305
| 710 | 10.3231 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0325
| 711 | 10.333 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0345
| 712 | 10.343 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0364
| 713 | 10.353 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0384
| 714 | 10.3629 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0403
| 715 | 10.3728 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0423
| 716 | 10.3828 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0442
| 717 | 10.3927 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0462
| 718 | 10.4026 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0482
| 719 | 10.4126 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0501
| 720 | 10.4225 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0521
| 721 | 10.4324 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.054
| 722 | 10.4423 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.056
| 723 | 10.4522 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0579
| 724 | 10.4621 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0599
| 725 | 10.472 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0618
| 726 | 10.4819 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0638
| 727 | 10.4918 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0657
| 728 | 10.5017 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0677
| 729 | 10.5115 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0696
| 730 | 10.5214 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0715
| 731 | 10.5313 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0735
| 732 | 10.5411 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0754
| 733 | 10.551 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0774
| 734 | 10.5609 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0793
| 735 | 10.5707 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0813
| 736 | 10.5806 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0832
| 737 | 10.5904 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0851
| 738 | 10.6003 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0871
| 739 | 10.6101 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.089
| 740 | 10.6199 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0909
| 741 | 10.6298 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0929
| 742 | 10.6396 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0948
| 743 | 10.6494 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0967
| 744 | 10.6592 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.0987
| 745 | 10.669 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1006
| 746 | 10.6788 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1025
| 747 | 10.6886 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1045
| 748 | 10.6984 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1064
| 749 | 10.7082 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1083
| 750 | 10.718 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1103
| 751 | 10.7278 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1122
| 752 | 10.7376 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1141
| 753 | 10.7474 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.116
| 754 | 10.7571 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.118
| 755 | 10.7669 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1199
| 756 | 10.7767 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1218
| 757 | 10.7864 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1237
| 758 | 10.7962 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1256
| 759 | 10.806 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1276
| 760 | 10.8157 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1295
| 761 | 10.8255 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1314
| 762 | 10.8352 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1333
| 763 | 10.8449 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1352
| 764 | 10.8547 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1372
| 765 | 10.8644 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1391
| 766 | 10.8741 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.141
| 767 | 10.8839 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1429
| 768 | 10.8936 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1448
| 769 | 10.9033 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1467
| 770 | 10.913 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1486
| 771 | 10.9227 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1506
| 772 | 10.9324 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1525
| 773 | 10.9421 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1544
| 774 | 10.9518 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1563
| 775 | 10.9615 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1582
| 776 | 10.9712 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1601
| 777 | 10.9809 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.162
| 778 | 10.9905 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1639
| 779 | 11.0002 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1658
| 780 | 11.0099 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1677
| 781 | 11.0195 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1696
| 782 | 11.0292 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1715
| 783 | 11.0389 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1734
| 784 | 11.0485 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1753
| 785 | 11.0582 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1772
| 786 | 11.0678 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1791
| 787 | 11.0775 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.181
| 788 | 11.0871 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1829
| 789 | 11.0967 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1848
| 790 | 11.1064 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1867
| 791 | 11.116 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1886
| 792 | 11.1256 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1905
| 793 | 11.1353 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1924
| 794 | 11.1449 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1943
| 795 | 11.1545 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1962
| 796 | 11.1641 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.1981
| 797 | 11.1737 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.2
| 798 | 11.1833 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.2019
| 799 | 11.1929 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.2037
| 800 | 11.2025 | 3 | 3,166 | 0.080416 | PVC | 2.2056
| 801 | 11.2121
| 802 | 11.2217
| 803 | 11.2312
| 804 | 11.2408
| 805 | 11.2504
| 806 | 11.26
| 807 | 11.2695
| 808 | 11.2791
| 809 | 11.2887
| 810 | 11.2982
| 811 | 11.3078
| 812 | 11.3173
| 813 | 11.3269
| 814 | 11.3364
| 815 | 11.3459
| 816 | 11.3555
| 817 | 11.365
| 818 | 11.3745
| 819 | 11.3841
| 820 | 11.3936
| 821 | 11.4031
| 822 | 11.4126
| 823 | 11.4221
| 824 | 11.4316
| 825 | 11.4411
| 826 | 11.4506
| 827 | 11.4601
| 828 | 11.4696
| 829 | 11.4791
| 830 | 11.4886
| 831 | 11.4981
| 832 | 11.5075
| 833 | 11.517
| 834 | 11.5265
| 835 | 11.5359
| 836 | 11.5454
| 837 | 11.5549
| 838 | 11.5643
| 839 | 11.5738
| 840 | 11.5832
| 841 | 11.5927
| 842 | 11.6021
| 843 | 11.6115
| 844 | 11.621
| 845 | 11.6304
| 846 | 11.6398
| 847 | 11.6493
| 848 | 11.6587
| 849 | 11.6681
| 850 | 11.6775
| 851 | 11.6869
| 852 | 11.6963
| 853 | 11.7057
| 854 | 11.7151
| 855 | 11.7245
| 856 | 11.7339
| 857 | 11.7433
| 858 | 11.7527
| 859 | 11.7621
| 860 | 11.7714
| 861 | 11.7808
| 862 | 11.7902
| 863 | 11.7995
| 864 | 11.8089
| 865 | 11.8183
| 866 | 11.8276
| 867 | 11.837
| 868 | 11.8463
| 869 | 11.8557
| 870 | 11.865
| 871 | 11.8744
| 872 | 11.8837
| 873 | 11.893
| 874 | 11.9024
| 875 | 11.9117
| 876 | 11.921
| 877 | 11.9303
| 878 | 11.9396
| 879 | 11.949
| 880 | 11.9583
| 881 | 11.9676
| 882 | 11.9769
| 883 | 11.9862
| 884 | 11.9955
| 885 | 12.0048
| 886 | 12.0141
| 887 | 12.0234
| 888 | 12.0326
| 889 | 12.0419
| 890 | 12.0512
| 891 | 12.0605
| 892 | 12.0697
| 893 | 12.079
| 894 | 12.0883
| 895 | 12.0975
| 896 | 12.1068
| 897 | 12.116
| 898 | 12.1253
| 899 | 12.1345
| 900 | 12.1438
| 901 | 12.153
| 902 | 12.1623
| 903 | 12.1715
| 904 | 12.1807
| 905 | 12.19
| 906 | 12.1992
| 907 | 12.2084
| 908 | 12.2176
| 909 | 12.2268
| 910 | 12.236
| 911 | 12.2453
| 912 | 12.2545
| 913 | 12.2637
| 914 | 12.2729
| 915 | 12.2821
| 916 | 12.2913
| 917 | 12.3004
| 918 | 12.3096
| 919 | 12.3188
| 920 | 12.328
| 921 | 12.3372
| 922 | 12.3463
| 923 | 12.3555
| 924 | 12.3647
| 925 | 12.3739
| 926 | 12.383
| 927 | 12.3922
| 928 | 12.4013
| 929 | 12.4105
| 930 | 12.4196
| 931 | 12.4288
| 932 | 12.4379
| 933 | 12.4471
| 934 | 12.4562
| 935 | 12.4653
| 936 | 12.4745
| 937 | 12.4836
| 938 | 12.4927
| 939 | 12.5018
| 940 | 12.511
| 941 | 12.5201
| 942 | 12.5292
| 943 | 12.5383
| 944 | 12.5474
| 945 | 12.5565
| 946 | 12.5656
| 947 | 12.5747
| 948 | 12.5838
| 949 | 12.5929
| 950 | 12.602
| 951 | 12.6111
| 952 | 12.6201
| 953 | 12.6292
| 954 | 12.6383
| 955 | 12.6474
| 956 | 12.6564
| 957 | 12.6655
| 958 | 12.6746
| 959 | 12.6836
| 960 | 12.6927
| 961 | 12.7017
| 962 | 12.7108
| 963 | 12.7198
| 964 | 12.7289
| 965 | 12.7379
| 966 | 12.747
| 967 | 12.756
| 968 | 12.765
| 969 | 12.7741
| 970 | 12.7831
| 971 | 12.7921
| 972 | 12.8012
| 973 | 12.8102
| 974 | 12.8192
| 975 | 12.8282
| 976 | 12.8372
| 977 | 12.8462
| 978 | 12.8552
| 979 | 12.8642
| 980 | 12.8732
| 981 | 12.8822
| 982 | 12.8912
| 983 | 12.9002
| 984 | 12.9092
| 985 | 12.9182
| 986 | 12.9272
| 987 | 12.9362
| 988 | 12.9451
| 989 | 12.9541
| 990 | 12.9631
| 991 | 12.972
| 992 | 12.981
| 993 | 12.99
| 994 | 12.9989
| 995 | 13.0079
| 996 | 13.0168
| 997 | 13.0258
| 998 | 13.0347
| 999 | 13.0437
| 1000 | 13.0526
| 1001 | 13.0616
| 1002 | 13.0705
| 1003 | 13.0794
| 1004 | 13.0884
| 1005 | 13.0973
| 1006 | 13.1062
| 1007 | 13.1151
| 1008 | 13.1241
| 1009 | 13.133
| 1010 | 13.1419
| 1011 | 13.1508
| 1012 | 13.1597
| 1013 | 13.1686
| 1014 | 13.1775
| 1015 | 13.1864
| 1016 | 13.1953
| 1017 | 13.2042
| 1018 | 13.2131
| 1019 | 13.222
| 1020 | 13.2309
| 1021 | 13.2398
| 1022 | 13.2487
| 1023 | 13.2575
| 1024 | 13.2664
| 1025 | 13.2753
| 1026 | 13.2842
| 1027 | 13.293
| 1028 | 13.3019
| 1029 | 13.3107
| 1030 | 13.3196
| 1031 | 13.3285
| 1032 | 13.3373
| 1033 | 13.3462
| 1034 | 13.355
| 1035 | 13.3639
| 1036 | 13.3727
| 1037 | 13.3815
| 1038 | 13.3904
| 1039 | 13.3992
| 1040 | 13.4081
| 1041 | 13.4169
| 1042 | 13.4257
| 1043 | 13.4345
| 1044 | 13.4434
| 1045 | 13.4522
| 1046 | 13.461
| 1047 | 13.4698
| 1048 | 13.4786
| 1049 | 13.4874
| 1050 | 13.4962
| 1051 | 13.505
| 1052 | 13.5138
| 1053 | 13.5226
| 1054 | 13.5314
| 1055 | 13.5402
| 1056 | 13.549
| 1057 | 13.5578
| 1058 | 13.5666
| 1059 | 13.5754
| 1060 | 13.5841
| 1061 | 13.5929
| 1062 | 13.6017
| 1063 | 13.6105
| 1064 | 13.6192
| 1065 | 13.628
| 1066 | 13.6368
| 1067 | 13.6455
| 1068 | 13.6543
| 1069 | 13.663
| 1070 | 13.6718
| 1071 | 13.6806
| 1072 | 13.6893
| 1073 | 13.698
| 1074 | 13.7068
| 1075 | 13.7155
| 1076 | 13.7243
| 1077 | 13.733
| 1078 | 13.7417
| 1079 | 13.7505
| 1080 | 13.7592
| 1081 | 13.7679
| 1082 | 13.7766
| 1083 | 13.7854
| 1084 | 13.7941
| 1085 | 13.8028
| 1086 | 13.8115
| 1087 | 13.8202
| 1088 | 13.8289
| 1089 | 13.8376
| 1090 | 13.8463
| 1091 | 13.855
| 1092 | 13.8637
| 1093 | 13.8724
| 1094 | 13.8811
| 1095 | 13.8898
| 1096 | 13.8985
| 1097 | 13.9072
| 1098 | 13.9159
| 1099 | 13.9246
| 1100 | 13.9332
| 1101 | 13.9419
| 1102 | 13.9506
| 1103 | 13.9592
| 1104 | 13.9679
| 1105 | 13.9766
| 1106 | 13.9852
| 1107 | 13.9939
| 1108 | 14.0026
| 1109 | 14.0112
| 1110 | 14.0199
| 1111 | 14.0285
| 1112 | 14.0372
| 1113 | 14.0458
| 1114 | 14.0545
| 1115 | 14.0631
| 1116 | 14.0717
| 1117 | 14.0804
| 1118 | 14.089
| 1119 | 14.0976
| 1120 | 14.1063
| 1121 | 14.1149
| 1122 | 14.1235
| 1123 | 14.1321
| 1124 | 14.1408
| 1125 | 14.1494
| 1126 | 14.158
| 1127 | 14.1666
| 1128 | 14.1752
| 1129 | 14.1838
| 1130 | 14.1924
| 1131 | 14.201
| 1132 | 14.2096
| 1133 | 14.2182
| 1134 | 14.2268
| 1135 | 14.2354
| 1136 | 14.244
| 1137 | 14.2526
| 1138 | 14.2612
| 1139 | 14.2698
| 1140 | 14.2783
| 1141 | 14.2869
| 1142 | 14.2955
| 1143 | 14.3041
| 1144 | 14.3126
| 1145 | 14.3212
| 1146 | 14.3298
| 1147 | 14.3383
| 1148 | 14.3469
| 1149 | 14.3555
| 1150 | 14.364
| 1151 | 14.3726
| 1152 | 14.3811
| 1153 | 14.3897
| 1154 | 14.3982
| 1155 | 14.4068
| 1156 | 14.4153
| 1157 | 14.4238
| 1158 | 14.4324
| 1159 | 14.4409
| 1160 | 14.4495
| 1161 | 14.458
| 1162 | 14.4665
| 1163 | 14.475
| 1164 | 14.4836
| 1165 | 14.4921
| 1166 | 14.5006
| 1167 | 14.5091
| 1168 | 14.5176
| 1169 | 14.5262
| 1170 | 14.5347
| 1171 | 14.5432
| 1172 | 14.5517
| 1173 | 14.5602
| 1174 | 14.5687
| 1175 | 14.5772
| 1176 | 14.5857
| 1177 | 14.5942
| 1178 | 14.6027
| 1179 | 14.6112
| 1180 | 14.6197
| 1181 | 14.6281
| 1182 | 14.6366
| 1183 | 14.6451
| 1184 | 14.6536
| 1185 | 14.6621
| 1186 | 14.6705
| 1187 | 14.679
| 1188 | 14.6875
| 1189 | 14.6959
| 1190 | 14.7044
| 1191 | 14.7129
| 1192 | 14.7213
| 1193 | 14.7298
| 1194 | 14.7382
| 1195 | 14.7467
| 1196 | 14.7552
| 1197 | 14.7636
| 1198 | 14.772
| 1199 | 14.7805
| 1200 | 14.7889
| 1201 | 14.7974
| 1202 | 14.8058
| 1203 | 14.8143
| 1204 | 14.8227
| 1205 | 14.8311
| 1206 | 14.8396
| 1207 | 14.848
| 1208 | 14.8564
| 1209 | 14.8648
| 1210 | 14.8732
| 1211 | 14.8817
| 1212 | 14.8901
| 1213 | 14.8985
| 1214 | 14.9069
| 1215 | 14.9153
| 1216 | 14.9237
| 1217 | 14.9321
| 1218 | 14.9405
| 1219 | 14.9489
| 1220 | 14.9573
| 1221 | 14.9657
| 1222 | 14.9741
| 1223 | 14.9825
| 1224 | 14.9909
| 1225 | 14.9993
| 1226 | 15.0077
| 1227 | 15.0161
| 1228 | 15.0245
| 1229 | 15.0328
| 1230 | 15.0412
| 1231 | 15.0496
| 1232 | 15.058
| 1233 | 15.0663
| 1234 | 15.0747
| 1235 | 15.0831
| 1236 | 15.0914
| 1237 | 15.0998
| 1238 | 15.1082
| 1239 | 15.1165
| 1240 | 15.1249
| 1241 | 15.1332
| 1242 | 15.1416
| 1243 | 15.1499
| 1244 | 15.1583
| 1245 | 15.1666
| 1246 | 15.175
| 1247 | 15.1833
| 1248 | 15.1916
| 1249 | 15.2
| 1250 | 15.2083
| 1251 | 15.2167
| 1252 | 15.225
| 1253 | 15.2333
| 1254 | 15.2416
| 1255 | 15.25
| 1256 | 15.2583
| 1257 | 15.2666
| 1258 | 15.2749
| 1259 | 15.2832
| 1260 | 15.2916
| 1261 | 15.2999
| 1262 | 15.3082
| 1263 | 15.3165
| 1264 | 15.3248
| 1265 | 15.3331
| 1266 | 15.3414
| 1267 | 15.3497
| 1268 | 15.358
| 1269 | 15.3663
| 1270 | 15.3746
| 1271 | 15.3829
| 1272 | 15.3912
| 1273 | 15.3995
| 1274 | 15.4077
| 1275 | 15.416
| 1276 | 15.4243
| 1277 | 15.4326
| 1278 | 15.4409
| 1279 | 15.4491
| 1280 | 15.4574
| 1281 | 15.4657
| 1282 | 15.4739
| 1283 | 15.4822
| 1284 | 15.4905
| 1285 | 15.4987
| 1286 | 15.507
| 1287 | 15.5153
| 1288 | 15.5235
| 1289 | 15.5318
| 1290 | 15.54
| 1291 | 15.5483
| 1292 | 15.5565
| 1293 | 15.5648
| 1294 | 15.573
| 1295 | 15.5813
| 1296 | 15.5895
| 1297 | 15.5977
| 1298 | 15.606
| 1299 | 15.6142
| 1300 | 15.6224
| 1301 | 15.6307
| 1302 | 15.6389
| 1303 | 15.6471
| 1304 | 15.6554
| 1305 | 15.6636
| 1306 | 15.6718
| 1307 | 15.68
| 1308 | 15.6882
| 1309 | 15.6965
| 1310 | 15.7047
| 1311 | 15.7129
| 1312 | 15.7211
| 1313 | 15.7293
| 1314 | 15.7375
| 1315 | 15.7457
| 1316 | 15.7539
| 1317 | 15.7621
| 1318 | 15.7703
| 1319 | 15.7785
| 1320 | 15.7867
| 1321 | 15.7949
| 1322 | 15.8031
| 1323 | 15.8113
| 1324 | 15.8194
| 1325 | 15.8276
| 1326 | 15.8358
| 1327 | 15.844
| 1328 | 15.8522
| 1329 | 15.8603
| 1330 | 15.8685
| 1331 | 15.8767
| 1332 | 15.8849
| 1333 | 15.893
| 1334 | 15.9012
| 1335 | 15.9094
| 1336 | 15.9175
| 1337 | 15.9257
| 1338 | 15.9338
| 1339 | 15.942
| 1340 | 15.9501
| 1341 | 15.9583
| 1342 | 15.9664
| 1343 | 15.9746
| 1344 | 15.9827
| 1345 | 15.9909
| 1346 | 15.999
| 1347 | 16.0072
| 1348 | 16.0153
| 1349 | 16.0234
| 1350 | 16.0316
| 1351 | 16.0397
| 1352 | 16.0479
| 1353 | 16.056
| 1354 | 16.0641
| 1355 | 16.0722
| 1356 | 16.0804
| 1357 | 16.0885
| 1358 | 16.0966
| 1359 | 16.1047
| 1360 | 16.1128
| 1361 | 16.121
| 1362 | 16.1291
| 1363 | 16.1372
| 1364 | 16.1453
| 1365 | 16.1534
| 1366 | 16.1615
| 1367 | 16.1696
| 1368 | 16.1777
| 1369 | 16.1858
| 1370 | 16.1939
| 1371 | 16.202
| 1372 | 16.2101
| 1373 | 16.2182
| 1374 | 16.2263
| 1375 | 16.2344
| 1376 | 16.2424
| 1377 | 16.2505
| 1378 | 16.2586
| 1379 | 16.2667
| 1380 | 16.2748
| 1381 | 16.2829
| 1382 | 16.2909
| 1383 | 16.299
| 1384 | 16.3071
| 1385 | 16.3151
| 1386 | 16.3232
| 1387 | 16.3313
| 1388 | 16.3393
| 1389 | 16.3474
| 1390 | 16.3555
| 1391 | 16.3635
| 1392 | 16.3716
| 1393 | 16.3796
| 1394 | 16.3877
| 1395 | 16.3957
| 1396 | 16.4038
| 1397 | 16.4118
| 1398 | 16.4199
| 1399 | 16.4279
| 1400 | 16.436
| 1401 | 16.444
| 1402 | 16.4521
| 1403 | 16.4601
| 1404 | 16.4681
| 1405 | 16.4762
| 1406 | 16.4842
| 1407 | 16.4922
| 1408 | 16.5003
| 1409 | 16.5083
| 1410 | 16.5163
| 1411 | 16.5243
| 1412 | 16.5324
| 1413 | 16.5404
| 1414 | 16.5484
| 1415 | 16.5564
| 1416 | 16.5644
| 1417 | 16.5724
| 1418 | 16.5804
| 1419 | 16.5884
| 1420 | 16.5965
| 1421 | 16.6045
| 1422 | 16.6125
| 1423 | 16.6205
| 1424 | 16.6285
| 1425 | 16.6365
| 1426 | 16.6445
| 1427 | 16.6525
| 1428 | 16.6604
| 1429 | 16.6684
| 1430 | 16.6764
| 1431 | 16.6844
| 1432 | 16.6924
| 1433 | 16.7004
| 1434 | 16.7084
| 1435 | 16.7163
| 1436 | 16.7243
| 1437 | 16.7323
| 1438 | 16.7403
| 1439 | 16.7483
| 1440 | 16.7562
| 1441 | 16.7642
| 1442 | 16.7722
| 1443 | 16.7801
| 1444 | 16.7881
| 1445 | 16.7961
| 1446 | 16.804
| 1447 | 16.812
| 1448 | 16.8199
| 1449 | 16.8279
| 1450 | 16.8358
| 1451 | 16.8438
| 1452 | 16.8517
| 1453 | 16.8597
| 1454 | 16.8676
| 1455 | 16.8756
| 1456 | 16.8835
| 1457 | 16.8915
| 1458 | 16.8994
| 1459 | 16.9074
| 1460 | 16.9153
| 1461 | 16.9232
| 1462 | 16.9312
| 1463 | 16.9391
| 1464 | 16.947
| 1465 | 16.955
| 1466 | 16.9629
| 1467 | 16.9708
| 1468 | 16.9787
| 1469 | 16.9867
| 1470 | 16.9946
| 1471 | 17.0025
| 1472 | 17.0104
| 1473 | 17.0183
| 1474 | 17.0262
| 1475 | 17.0341
| 1476 | 17.0421
| 1477 | 17.05
| 1478 | 17.0579
| 1479 | 17.0658
| 1480 | 17.0737
| 1481 | 17.0816
| 1482 | 17.0895
| 1483 | 17.0974
| 1484 | 17.1053
| 1485 | 17.1132
| 1486 | 17.1211
| 1487 | 17.129
| 1488 | 17.1368
| 1489 | 17.1447
| 1490 | 17.1526
| 1491 | 17.1605
| 1492 | 17.1684
| 1493 | 17.1763
| 1494 | 17.1841
| 1495 | 17.192
| 1496 | 17.1999
| 1497 | 17.2078
| 1498 | 17.2157
| 1499 | 17.2235
| 1500 | 17.2314
| 1501 | 17.2393
| 1502 | 17.2471
| 1503 | 17.255
| 1504 | 17.2629
| 1505 | 17.2707
| 1506 | 17.2786
| 1507 | 17.2864
| 1508 | 17.2943
| 1509 | 17.3021
| 1510 | 17.31
| 1511 | 17.3179
| 1512 | 17.3257
| 1513 | 17.3335
| 1514 | 17.3414
| 1515 | 17.3492
| 1516 | 17.3571
| 1517 | 17.3649
| 1518 | 17.3728
| 1519 | 17.3806
| 1520 | 17.3884
| 1521 | 17.3963
| 1522 | 17.4041
| 1523 | 17.4119
| 1524 | 17.4198
| 1525 | 17.4276
| 1526 | 17.4354
| 1527 | 17.4433
| 1528 | 17.4511
| 1529 | 17.4589
| 1530 | 17.4667
| 1531 | 17.4745
| 1532 | 17.4824
| 1533 | 17.4902
| 1534 | 17.498
| 1535 | 17.5058
| 1536 | 17.5136
| 1537 | 17.5214
| 1538 | 17.5292
| 1539 | 17.537
| 1540 | 17.5448
| 1541 | 17.5526
| 1542 | 17.5604
| 1543 | 17.5682
| 1544 | 17.576
| 1545 | 17.5838
| 1546 | 17.5916
| 1547 | 17.5994
| 1548 | 17.6072
| 1549 | 17.615
| 1550 | 17.6228
| 1551 | 17.6306
| 1552 | 17.6384
| 1553 | 17.6462
| 1554 | 17.6539
| 1555 | 17.6617
| 1556 | 17.6695
| 1557 | 17.6773
| 1558 | 17.6851
| 1559 | 17.6928
| 1560 | 17.7006
| 1561 | 17.7084
| 1562 | 17.7161
| 1563 | 17.7239
| 1564 | 17.7317
| 1565 | 17.7395
| 1566 | 17.7472
| 1567 | 17.755
| 1568 | 17.7627
| 1569 | 17.7705
| 1570 | 17.7783
| 1571 | 17.786
| 1572 | 17.7938
| 1573 | 17.8015
| 1574 | 17.8093
| 1575 | 17.817
| 1576 | 17.8248
| 1577 | 17.8325
| 1578 | 17.8403
| 1579 | 17.848
| 1580 | 17.8557
| 1581 | 17.8635
| 1582 | 17.8712
| 1583 | 17.879
| 1584 | 17.8867
| 1585 | 17.8944
| 1586 | 17.9022
| 1587 | 17.9099
| 1588 | 17.9176
| 1589 | 17.9254
| 1590 | 17.9331
| 1591 | 17.9408
| 1592 | 17.9485
| 1593 | 17.9563
| 1594 | 17.964
| 1595 | 17.9717
| 1596 | 17.9794
| 1597 | 17.9871
| 1598 | 17.9948
| 1599 | 18.0026
| 1600 | 18.0103
| 1601 | 18.018
| 1602 | 18.0257
| 1603 | 18.0334
| 1604 | 18.0411
| 1605 | 18.0488
| 1606 | 18.0565
| 1607 | 18.0642
| 1608 | 18.0719
| 1609 | 18.0796
| 1610 | 18.0873
| 1611 | 18.095
| 1612 | 18.1027
| 1613 | 18.1104
| 1614 | 18.1181
| 1615 | 18.1258
| 1616 | 18.1334
| 1617 | 18.1411
| 1618 | 18.1488
| 1619 | 18.1565
| 1620 | 18.1642
| 1621 | 18.1719
| 1622 | 18.1795
| 1623 | 18.1872
| 1624 | 18.1949
| 1625 | 18.2026
| 1626 | 18.2102
| 1627 | 18.2179
| 1628 | 18.2256
| 1629 | 18.2332
| 1630 | 18.2409
| 1631 | 18.2486
| 1632 | 18.2562
| 1633 | 18.2639
| 1634 | 18.2716
| 1635 | 18.2792
| 1636 | 18.2869
| 1637 | 18.2945
| 1638 | 18.3022
| 1639 | 18.3098
| 1640 | 18.3175
| 1641 | 18.3251
| 1642 | 18.3328
| 1643 | 18.3404
| 1644 | 18.3481
| 1645 | 18.3557
| 1646 | 18.3634
| 1647 | 18.371
| 1648 | 18.3786
| 1649 | 18.3863
| 1650 | 18.3939
| 1651 | 18.4016
| 1652 | 18.4092
| 1653 | 18.4168
| 1654 | 18.4245
| 1655 | 18.4321
| 1656 | 18.4397
| 1657 | 18.4473
| 1658 | 18.455
| 1659 | 18.4626
| 1660 | 18.4702
| 1661 | 18.4778
| 1662 | 18.4855
| 1663 | 18.4931
| 1664 | 18.5007
| 1665 | 18.5083
| 1666 | 18.5159
| 1667 | 18.5235
| 1668 | 18.5311
| 1669 | 18.5387
| 1670 | 18.5464
| 1671 | 18.554
| 1672 | 18.5616
| 1673 | 18.5692
| 1674 | 18.5768
| 1675 | 18.5844
| 1676 | 18.592
| 1677 | 18.5996
| 1678 | 18.6072
| 1679 | 18.6148
| 1680 | 18.6224
| 1681 | 18.63
| 1682 | 18.6375
| 1683 | 18.6451
| 1684 | 18.6527
| 1685 | 18.6603
| 1686 | 18.6679
| 1687 | 18.6755
| 1688 | 18.6831
| 1689 | 18.6906
| 1690 | 18.6982
| 1691 | 18.7058
| 1692 | 18.7134
| 1693 | 18.7209
| 1694 | 18.7285
| 1695 | 18.7361
| 1696 | 18.7437
| 1697 | 18.7512
| 1698 | 18.7588
| 1699 | 18.7664
| 1700 | 18.7739
| 1701 | 18.7815
| 1702 | 18.7891
| 1703 | 18.7966
| 1704 | 18.8042
| 1705 | 18.8117
| 1706 | 18.8193
| 1707 | 18.8269
| 1708 | 18.8344
| 1709 | 18.842
| 1710 | 18.8495
| 1711 | 18.8571
| 1712 | 18.8646
| 1713 | 18.8722
| 1714 | 18.8797
| 1715 | 18.8873
| 1716 | 18.8948
| 1717 | 18.9023
| 1718 | 18.9099
| 1719 | 18.9174
| 1720 | 18.925
| 1721 | 18.9325
| 1722 | 18.94
| 1723 | 18.9476
| 1724 | 18.9551
| 1725 | 18.9626
| 1726 | 18.9702
| 1727 | 18.9777
| 1728 | 18.9852
| 1729 | 18.9927
| 1730 | 19.0003
| 1731 | 19.0078
| 1732 | 19.0153
| 1733 | 19.0228
| 1734 | 19.0303
| 1735 | 19.0379
| 1736 | 19.0454
| 1737 | 19.0529
| 1738 | 19.0604
| 1739 | 19.0679
| 1740 | 19.0754
| 1741 | 19.0829
| 1742 | 19.0904
| 1743 | 19.0979
| 1744 | 19.1054
| 1745 | 19.1129
| 1746 | 19.1205
| 1747 | 19.128
| 1748 | 19.1355
| 1749 | 19.1429
| 1750 | 19.1504
| 1751 | 19.1579
| 1752 | 19.1654
| 1753 | 19.1729
| 1754 | 19.1804
| 1755 | 19.1879
| 1756 | 19.1954
| 1757 | 19.2029
| 1758 | 19.2104
| 1759 | 19.2179
| 1760 | 19.2253
| 1761 | 19.2328
| 1762 | 19.2403
| 1763 | 19.2478
| 1764 | 19.2553
| 1765 | 19.2627
| 1766 | 19.2702
| 1767 | 19.2777
| 1768 | 19.2852
| 1769 | 19.2926
| 1770 | 19.3001
| 1771 | 19.3076
| 1772 | 19.315
| 1773 | 19.3225
| 1774 | 19.33
| 1775 | 19.3374
| 1776 | 19.3449
| 1777 | 19.3524
| 1778 | 19.3598
| 1779 | 19.3673
| 1780 | 19.3747
| 1781 | 19.3822
| 1782 | 19.3896
| 1783 | 19.3971
| 1784 | 19.4045
| 1785 | 19.412
| 1786 | 19.4194
| 1787 | 19.4269
| 1788 | 19.4343
| 1789 | 19.4418
| 1790 | 19.4492
| 1791 | 19.4567
| 1792 | 19.4641
| 1793 | 19.4715
| 1794 | 19.479
| 1795 | 19.4864
| 1796 | 19.4939
| 1797 | 19.5013
| 1798 | 19.5087
| 1799 | 19.5162
| 1800 | 19.5236
| 1801 | 19.531
| 1802 | 19.5384
| 1803 | 19.5459
| 1804 | 19.5533
| 1805 | 19.5607
| 1806 | 19.5681
| 1807 | 19.5756
| 1808 | 19.583
| 1809 | 19.5904
| 1810 | 19.5978
| 1811 | 19.6052
| 1812 | 19.6126
| 1813 | 19.6201
| 1814 | 19.6275
| 1815 | 19.6349
| 1816 | 19.6423
| 1817 | 19.6497
| 1818 | 19.6571
| 1819 | 19.6645
| 1820 | 19.6719
| 1821 | 19.6793
| 1822 | 19.6867
| 1823 | 19.6941
| 1824 | 19.7015
| 1825 | 19.7089
| 1826 | 19.7163
| 1827 | 19.7237
| 1828 | 19.7311
| 1829 | 19.7385
| 1830 | 19.7459
| 1831 | 19.7533
| 1832 | 19.7607
| 1833 | 19.7681
| 1834 | 19.7755
| 1835 | 19.7828
| 1836 | 19.7902
| 1837 | 19.7976
| 1838 | 19.805
| 1839 | 19.8124
| 1840 | 19.8197
| 1841 | 19.8271
| 1842 | 19.8345
| 1843 | 19.8419
| 1844 | 19.8492
| 1845 | 19.8566
| 1846 | 19.864
| 1847 | 19.8714
| 1848 | 19.8787
| 1849 | 19.8861
| 1850 | 19.8935
| 1851 | 19.9008
| 1852 | 19.9082
| 1853 | 19.9156
| 1854 | 19.9229
| 1855 | 19.9303
| 1856 | 19.9376
| 1857 | 19.945
| 1858 | 19.9524
| 1859 | 19.9597
| 1860 | 19.9671
| 1861 | 19.9744
| 1862 | 19.9818
| 1863 | 19.9891
| 1864 | 19.9965
| 1865 | 20.0038
| 1866 | 20.0112
| 1867 | 20.0185
| 1868 | 20.0259
| 1869 | 20.0332
| 1870 | 20.0405
| 1871 | 20.0479
| 1872 | 20.0552
| 1873 | 20.0626
| 1874 | 20.0699
| 1875 | 20.0772
| 1876 | 20.0846
| 1877 | 20.0919
| 1878 | 20.0992
| 1879 | 20.1066
| 1880 | 20.1139
| 1881 | 20.1212
| 1882 | 20.1285
| 1883 | 20.1359
| 1884 | 20.1432
| 1885 | 20.1505
| 1886 | 20.1578
| 1887 | 20.1652
| 1888 | 20.1725
| 1889 | 20.1798
| 1890 | 20.1871
| 1891 | 20.1944
| 1892 | 20.2017
| 1893 | 20.2091
| 1894 | 20.2164
| 1895 | 20.2237
| 1896 | 20.231
| 1897 | 20.2383
| 1898 | 20.2456
| 1899 | 20.2529
| 1900 | 20.2602
| 1901 | 20.2675
| 1902 | 20.2748
| 1903 | 20.2821
| 1904 | 20.2894
| 1905 | 20.2967
| 1906 | 20.304
| 1907 | 20.3113
| 1908 | 20.3186
| 1909 | 20.3259
| 1910 | 20.3332
| 1911 | 20.3405
| 1912 | 20.3478
| 1913 | 20.3551
| 1914 | 20.3624
| 1915 | 20.3696
| 1916 | 20.3769
| 1917 | 20.3842
| 1918 | 20.3915
| 1919 | 20.3988
| 1920 | 20.4061
| 1921 | 20.4133
| 1922 | 20.4206
| 1923 | 20.4279
| 1924 | 20.4352
| 1925 | 20.4424
| 1926 | 20.4497
| 1927 | 20.457
| 1928 | 20.4643
| 1929 | 20.4715
| 1930 | 20.4788
| 1931 | 20.4861
| 1932 | 20.4933
| 1933 | 20.5006
| 1934 | 20.5079
| 1935 | 20.5151
| 1936 | 20.5224
| 1937 | 20.5297
| 1938 | 20.5369
| 1939 | 20.5442
| 1940 | 20.5514
| 1941 | 20.5587
| 1942 | 20.5659
| 1943 | 20.5732
| 1944 | 20.5804
| 1945 | 20.5877
| 1946 | 20.5949
| 1947 | 20.6022
| 1948 | 20.6094
| 1949 | 20.6167
| 1950 | 20.6239
| 1951 | 20.6312
| 1952 | 20.6384
| 1953 | 20.6457
| 1954 | 20.6529
| 1955 | 20.6601
| 1956 | 20.6674
| 1957 | 20.6746
| 1958 | 20.6819
| 1959 | 20.6891
| 1960 | 20.6963
| 1961 | 20.7036
| 1962 | 20.7108
| 1963 | 20.718
| 1964 | 20.7252
| 1965 | 20.7325
| 1966 | 20.7397
| 1967 | 20.7469
| 1968 | 20.7542
| 1969 | 20.7614
| 1970 | 20.7686
| 1971 | 20.7758
| 1972 | 20.783
| 1973 | 20.7903
| 1974 | 20.7975
| 1975 | 20.8047
| 1976 | 20.8119
| 1977 | 20.8191
| 1978 | 20.8263
| 1979 | 20.8335
| 1980 | 20.8408
| 1981 | 20.848
| 1982 | 20.8552
| 1983 | 20.8624
| 1984 | 20.8696
| 1985 | 20.8768
| 1986 | 20.884
| 1987 | 20.8912
| 1988 | 20.8984
| 1989 | 20.9056
| 1990 | 20.9128
| 1991 | 20.92
| 1992 | 20.9272
| 1993 | 20.9344
| 1994 | 20.9416
| 1995 | 20.9488
| 1996 | 20.956
| 1997 | 20.9632
| 1998 | 20.9704
| 1999 | 20.9775
| 2000 | 20.9847
| 2001 | 20.9919
| 2002 | 20.9991
| 2003 | 21.0063
| 2004 | 21.0135
| 2005 | 21.0207
| 2006 | 21.0278
| 2007 | 21.035
| 2008 | 21.0422
| 2009 | 21.0494
| 2010 | 21.0565
| 2011 | 21.0637
| 2012 | 21.0709
| 2013 | 21.0781
| 2014 | 21.0852
| 2015 | 21.0924
| 2016 | 21.0996
| 2017 | 21.1068
| 2018 | 21.1139
| 2019 | 21.1211
| 2020 | 21.1283
| 2021 | 21.1354
| 2022 | 21.1426
| 2023 | 21.1497
| 2024 | 21.1569
| 2025 | 21.1641
| 2026 | 21.1712
| 2027 | 21.1784
| 2028 | 21.1855
| 2029 | 21.1927
| 2030 | 21.1998
| 2031 | 21.207
| 2032 | 21.2141
| 2033 | 21.2213
| 2034 | 21.2284
| 2035 | 21.2356
| 2036 | 21.2427
| 2037 | 21.2499
| 2038 | 21.257
| 2039 | 21.2642
| 2040 | 21.2713
| 2041 | 21.2785
| 2042 | 21.2856
| 2043 | 21.2927
| 2044 | 21.2999
| 2045 | 21.307
| 2046 | 21.3142
| 2047 | 21.3213
| 2048 | 21.3284
| 2049 | 21.3356
| 2050 | 21.3427
| 2051 | 21.3498
| 2052 | 21.357
| 2053 | 21.3641
| 2054 | 21.3712
| 2055 | 21.3783
| 2056 | 21.3855
| 2057 | 21.3926
| 2058 | 21.3997
| 2059 | 21.4068
| 2060 | 21.414
| 2061 | 21.4211
| 2062 | 21.4282
| 2063 | 21.4353
| 2064 | 21.4424
| 2065 | 21.4495
| 2066 | 21.4567
| 2067 | 21.4638
| 2068 | 21.4709
| 2069 | 21.478
| 2070 | 21.4851
| 2071 | 21.4922
| 2072 | 21.4993
| 2073 | 21.5064
| 2074 | 21.5135
| 2075 | 21.5206
| 2076 | 21.5277
| 2077 | 21.5348
| 2078 | 21.542
| 2079 | 21.5491
| 2080 | 21.5562
| 2081 | 21.5632
| 2082 | 21.5703
| 2083 | 21.5774
| 2084 | 21.5845
| 2085 | 21.5916
| 2086 | 21.5987
| 2087 | 21.6058
| 2088 | 21.6129
| 2089 | 21.62
| 2090 | 21.6271
| 2091 | 21.6342
| 2092 | 21.6413
| 2093 | 21.6483
| 2094 | 21.6554
| 2095 | 21.6625
| 2096 | 21.6696
| 2097 | 21.6767
| 2098 | 21.6838
| 2099 | 21.6908
| 2100 | 21.6979
| 2101 | 21.705
| 2102 | 21.7121
| 2103 | 21.7191
| 2104 | 21.7262
| 2105 | 21.7333
| 2106 | 21.7404
| 2107 | 21.7474
| 2108 | 21.7545
| 2109 | 21.7616
| 2110 | 21.7686
| 2111 | 21.7757
| 2112 | 21.7828
| 2113 | 21.7898
| 2114 | 21.7969
| 2115 | 21.804
| 2116 | 21.811
| 2117 | 21.8181
| 2118 | 21.8251
| 2119 | 21.8322
| 2120 | 21.8393
| 2121 | 21.8463
| 2122 | 21.8534
| 2123 | 21.8604
| 2124 | 21.8675
| 2125 | 21.8745
| 2126 | 21.8816
| 2127 | 21.8886
| 2128 | 21.8957
| 2129 | 21.9027
| 2130 | 21.9098
| 2131 | 21.9168
| 2132 | 21.9239
| 2133 | 21.9309
| 2134 | 21.9379
| 2135 | 21.945
| 2136 | 21.952
| 2137 | 21.9591
| 2138 | 21.9661
| 2139 | 21.9731
| 2140 | 21.9802
| 2141 | 21.9872
| 2142 | 21.9943
| 2143 | 22.0013
| 2144 | 22.0083
| 2145 | 22.0153
| 2146 | 22.0224
| 2147 | 22.0294
| 2148 | 22.0364
| 2149 | 22.0435
| 2150 | 22.0505
| 2151 | 22.0575
| 2152 | 22.0645
| 2153 | 22.0716
| 2154 | 22.0786
| 2155 | 22.0856
| 2156 | 22.0926
| 2157 | 22.0996
| 2158 | 22.1067
| 2159 | 22.1137
| 2160 | 22.1207
| 2161 | 22.1277
| 2162 | 22.1347
| 2163 | 22.1417
| 2164 | 22.1487
| 2165 | 22.1558
| 2166 | 22.1628
| 2167 | 22.1698
| 2168 | 22.1768
| 2169 | 22.1838
| 2170 | 22.1908
| 2171 | 22.1978
| 2172 | 22.2048
| 2173 | 22.2118
| 2174 | 22.2188
| 2175 | 22.2258
| 2176 | 22.2328
| 2177 | 22.2398
| 2178 | 22.2468
| 2179 | 22.2538
| 2180 | 22.2608
| 2181 | 22.2678
| 2182 | 22.2748
| 2183 | 22.2818
| 2184 | 22.2888
| 2185 | 22.2957
| 2186 | 22.3027
| 2187 | 22.3097
| 2188 | 22.3167
| 2189 | 22.3237
| 2190 | 22.3307
| 2191 | 22.3377
| 2192 | 22.3447
| 2193 | 22.3516
| 2194 | 22.3586
| 2195 | 22.3656
| 2196 | 22.3726
| 2197 | 22.3796
| 2198 | 22.3865
| 2199 | 22.3935
| 2200 | 22.4005
| 2201 | 22.4075
| 2202 | 22.4144
| 2203 | 22.4214
| 2204 | 22.4284
| 2205 | 22.4353
| 2206 | 22.4423
| 2207 | 22.4493
| 2208 | 22.4562
| 2209 | 22.4632
| 2210 | 22.4702
| 2211 | 22.4771
| 2212 | 22.4841
| 2213 | 22.4911
| 2214 | 22.498
| 2215 | 22.505
| 2216 | 22.512
| 2217 | 22.5189
| 2218 | 22.5259
| 2219 | 22.5328
| 2220 | 22.5398
| 2221 | 22.5467
| 2222 | 22.5537
| 2223 | 22.5606
| 2224 | 22.5676
| 2225 | 22.5745
| 2226 | 22.5815
| 2227 | 22.5884
| 2228 | 22.5954
| 2229 | 22.6023
| 2230 | 22.6093
| 2231 | 22.6162
| 2232 | 22.6232
| 2233 | 22.6301
| 2234 | 22.637
| 2235 | 22.644
| 2236 | 22.6509
| 2237 | 22.6579
| 2238 | 22.6648
| 2239 | 22.6717
| 2240 | 22.6787
| 2241 | 22.6856
| 2242 | 22.6925
| 2243 | 22.6995
| 2244 | 22.7064
| 2245 | 22.7133
| 2246 | 22.7203
| 2247 | 22.7272
| 2248 | 22.7341
| 2249 | 22.7411
| 2250 | 22.748
| 2251 | 22.7549
| 2252 | 22.7618
| 2253 | 22.7688
| 2254 | 22.7757
| 2255 | 22.7826
| 2256 | 22.7895
| 2257 | 22.7964
| 2258 | 22.8034
| 2259 | 22.8103
| 2260 | 22.8172
| 2261 | 22.8241
| 2262 | 22.831
| 2263 | 22.8379
| 2264 | 22.8448
| 2265 | 22.8518
| 2266 | 22.8587
| 2267 | 22.8656
| 2268 | 22.8725
| 2269 | 22.8794
| 2270 | 22.8863
| 2271 | 22.8932
| 2272 | 22.9001
| 2273 | 22.907
| 2274 | 22.9139
| 2275 | 22.9208
| 2276 | 22.9277
| 2277 | 22.9346
| 2278 | 22.9415
| 2279 | 22.9484
| 2280 | 22.9553
| 2281 | 22.9622
| 2282 | 22.9691
| 2283 | 22.976
| 2284 | 22.9829
| 2285 | 22.9898
| 2286 | 22.9967
| 2287 | 23.0036
| 2288 | 23.0105
| 2289 | 23.0173
| 2290 | 23.0242
| 2291 | 23.0311
| 2292 | 23.038
| 2293 | 23.0449
| 2294 | 23.0518
| 2295 | 23.0587
| 2296 | 23.0655
| 2297 | 23.0724
| 2298 | 23.0793
| 2299 | 23.0862
| 2300 | 23.0931
| 2301 | 23.0999
| 2302 | 23.1068
| 2303 | 23.1137
| 2304 | 23.1206
| 2305 | 23.1274
| 2306 | 23.1343
| 2307 | 23.1412
| 2308 | 23.148
| 2309 | 23.1549
| 2310 | 23.1618
| 2311 | 23.1687
| 2312 | 23.1755
| 2313 | 23.1824
| 2314 | 23.1893
| 2315 | 23.1961
| 2316 | 23.203
| 2317 | 23.2098
| 2318 | 23.2167
| 2319 | 23.2236
| 2320 | 23.2304
| 2321 | 23.2373
| 2322 | 23.2441
| 2323 | 23.251
| 2324 | 23.2579
| 2325 | 23.2647
| 2326 | 23.2716
| 2327 | 23.2784
| 2328 | 23.2853
| 2329 | 23.2921
| 2330 | 23.299
| 2331 | 23.3058
| 2332 | 23.3127
| 2333 | 23.3195
| 2334 | 23.3264
| 2335 | 23.3332
| 2336 | 23.34
| 2337 | 23.3469
| 2338 | 23.3537
| 2339 | 23.3606
| 2340 | 23.3674
| 2341 | 23.3743
| 2342 | 23.3811
| 2343 | 23.3879
| 2344 | 23.3948
| 2345 | 23.4016
| 2346 | 23.4084
| 2347 | 23.4153
| 2348 | 23.4221
| 2349 | 23.4289
| 2350 | 23.4358
| 2351 | 23.4426
| 2352 | 23.4494
| 2353 | 23.4563
| 2354 | 23.4631
| 2355 | 23.4699
| 2356 | 23.4767
| 2357 | 23.4836
| 2358 | 23.4904
| 2359 | 23.4972
| 2360 | 23.504
| 2361 | 23.5109
| 2362 | 23.5177
| 2363 | 23.5245
| 2364 | 23.5313
| 2365 | 23.5381
| 2366 | 23.545
| 2367 | 23.5518
| 2368 | 23.5586
| 2369 | 23.5654
| 2370 | 23.5722
| 2371 | 23.579
| 2372 | 23.5858
| 2373 | 23.5927
| 2374 | 23.5995
| 2375 | 23.6063
| 2376 | 23.6131
| 2377 | 23.6199
| 2378 | 23.6267
| 2379 | 23.6335
| 2380 | 23.6403
| 2381 | 23.6471
| 2382 | 23.6539
| 2383 | 23.6607
| 2384 | 23.6675
| 2385 | 23.6743
| 2386 | 23.6811
| 2387 | 23.6879
| 2388 | 23.6947
| 2389 | 23.7015
| 2390 | 23.7083
| 2391 | 23.7151
| 2392 | 23.7219
| 2393 | 23.7287
| 2394 | 23.7355
| 2395 | 23.7423
| 2396 | 23.7491
| 2397 | 23.7558
| 2398 | 23.7626
| 2399 | 23.7694
| 2400 | 23.7762
| 2401 | 23.783
| 2402 | 23.7898
| 2403 | 23.7966
| 2404 | 23.8033
| 2405 | 23.8101
| 2406 | 23.8169
| 2407 | 23.8237
| 2408 | 23.8305
| 2409 | 23.8372
| 2410 | 23.844
| 2411 | 23.8508
| 2412 | 23.8576
| 2413 | 23.8643
| 2414 | 23.8711
| 2415 | 23.8779
| 2416 | 23.8847
| 2417 | 23.8914
| 2418 | 23.8982
| 2419 | 23.905
| 2420 | 23.9118
| 2421 | 23.9185
| 2422 | 23.9253
| 2423 | 23.9321
| 2424 | 23.9388
| 2425 | 23.9456
| 2426 | 23.9523
| 2427 | 23.9591
| 2428 | 23.9659
| 2429 | 23.9726
| 2430 | 23.9794
| 2431 | 23.9861
| 2432 | 23.9929
| 2433 | 23.9997
| 2434 | 24.0064
| 2435 | 24.0132
| 2436 | 24.0199
| 2437 | 24.0267
| 2438 | 24.0334
| 2439 | 24.0402
| 2440 | 24.0469
| 2441 | 24.0537
| 2442 | 24.0604
| 2443 | 24.0672
| 2444 | 24.0739
| 2445 | 24.0807
| 2446 | 24.0874
| 2447 | 24.0942
| 2448 | 24.1009
| 2449 | 24.1077
| 2450 | 24.1144
| 2451 | 24.1211
| 2452 | 24.1279
| 2453 | 24.1346
| 2454 | 24.1414
| 2455 | 24.1481
| 2456 | 24.1548
| 2457 | 24.1616
| 2458 | 24.1683
| 2459 | 24.1751
| 2460 | 24.1818
| 2461 | 24.1885
| 2462 | 24.1953
| 2463 | 24.202
| 2464 | 24.2087
| 2465 | 24.2154
| 2466 | 24.2222
| 2467 | 24.2289
| 2468 | 24.2356
| 2469 | 24.2424
| 2470 | 24.2491
| 2471 | 24.2558
| 2472 | 24.2625
| 2473 | 24.2693
| 2474 | 24.276
| 2475 | 24.2827
| 2476 | 24.2894
| 2477 | 24.2961
| 2478 | 24.3029
| 2479 | 24.3096
| 2480 | 24.3163
| 2481 | 24.323
| 2482 | 24.3297
| 2483 | 24.3364
| 2484 | 24.3431
| 2485 | 24.3499
| 2486 | 24.3566
| 2487 | 24.3633
| 2488 | 24.37
| 2489 | 24.3767
| 2490 | 24.3834
| 2491 | 24.3901
| 2492 | 24.3968
| 2493 | 24.4035
| 2494 | 24.4102
| 2495 | 24.4169
| 2496 | 24.4236
| 2497 | 24.4303
| 2498 | 24.437
| 2499 | 24.4437
| 2500 | 24.4504
| 2501 | 24.4571
| 2502 | 24.4638
| 2503 | 24.4705
| 2504 | 24.4772
| 2505 | 24.4839
| 2506 | 24.4906
| 2507 | 24.4973
| 2508 | 24.504
| 2509 | 24.5107
| 2510 | 24.5174
| 2511 | 24.5241
| 2512 | 24.5308
| 2513 | 24.5375
| 2514 | 24.5442
| 2515 | 24.5508
| 2516 | 24.5575
| 2517 | 24.5642
| 2518 | 24.5709
| 2519 | 24.5776
| 2520 | 24.5843
| 2521 | 24.5909
| 2522 | 24.5976
| 2523 | 24.6043
| 2524 | 24.611
| 2525 | 24.6177
| 2526 | 24.6243
| 2527 | 24.631
| 2528 | 24.6377
| 2529 | 24.6444
| 2530 | 24.651
| 2531 | 24.6577
| 2532 | 24.6644
| 2533 | 24.6711
| 2534 | 24.6777
| 2535 | 24.6844
| 2536 | 24.6911
| 2537 | 24.6977
| 2538 | 24.7044
| 2539 | 24.7111
| 2540 | 24.7178
| 2541 | 24.7244
| 2542 | 24.7311
| 2543 | 24.7377
| 2544 | 24.7444
| 2545 | 24.7511
| 2546 | 24.7577
| 2547 | 24.7644
| 2548 | 24.7711
| 2549 | 24.7777
| 2550 | 24.7844
| 2551 | 24.791
| 2552 | 24.7977
| 2553 | 24.8043
| 2554 | 24.811
| 2555 | 24.8176
| 2556 | 24.8243
| 2557 | 24.831
| 2558 | 24.8376
| 2559 | 24.8443
| 2560 | 24.8509
| 2561 | 24.8576
| 2562 | 24.8642
| 2563 | 24.8709
| 2564 | 24.8775
| 2565 | 24.8841
| 2566 | 24.8908
| 2567 | 24.8974
| 2568 | 24.9041
| 2569 | 24.9107
| 2570 | 24.9174
| 2571 | 24.924
| 2572 | 24.9306
| 2573 | 24.9373
| 2574 | 24.9439
| 2575 | 24.9506
| 2576 | 24.9572
| 2577 | 24.9638
| 2578 | 24.9705
| 2579 | 24.9771
| 2580 | 24.9837
| 2581 | 24.9904
| 2582 | 24.997
| 2583 | 25.0036
| 2584 | 25.0103
| 2585 | 25.0169
| 2586 | 25.0235
| 2587 | 25.0301
| 2588 | 25.0368
| 2589 | 25.0434
| 2590 | 25.05
| 2591 | 25.0567
| 2592 | 25.0633
| 2593 | 25.0699
| 2594 | 25.0765
| 2595 | 25.0831
| 2596 | 25.0898
| 2597 | 25.0964
| 2598 | 25.103
| 2599 | 25.1096
| 2600 | 25.1162
| 2601 | 25.1229
| 2602 | 25.1295
| 2603 | 25.1361
| 2604 | 25.1427
| 2605 | 25.1493
| 2606 | 25.1559
| 2607 | 25.1625
| 2608 | 25.1691
| 2609 | 25.1758
| 2610 | 25.1824
| 2611 | 25.189
| 2612 | 25.1956
| 2613 | 25.2022
| 2614 | 25.2088
| 2615 | 25.2154
| 2616 | 25.222
| 2617 | 25.2286
| 2618 | 25.2352
| 2619 | 25.2418
| 2620 | 25.2484
| 2621 | 25.255
| 2622 | 25.2616
| 2623 | 25.2682
| 2624 | 25.2748
| 2625 | 25.2814
| 2626 | 25.288
| 2627 | 25.2946
| 2628 | 25.3012
| 2629 | 25.3078
| 2630 | 25.3144
| 2631 | 25.321
| 2632 | 25.3276
| 2633 | 25.3342
| 2634 | 25.3408
| 2635 | 25.3474
| 2636 | 25.3539
| 2637 | 25.3605
| 2638 | 25.3671
| 2639 | 25.3737
| 2640 | 25.3803
| 2641 | 25.3869
| 2642 | 25.3935
| 2643 | 25.4
| 2644 | 25.4066
| 2645 | 25.4132
| 2646 | 25.4198
| 2647 | 25.4264
| 2648 | 25.4329
| 2649 | 25.4395
| 2650 | 25.4461
| 2651 | 25.4527
| 2652 | 25.4593
| 2653 | 25.4658
| 2654 | 25.4724
| 2655 | 25.479
| 2656 | 25.4856
| 2657 | 25.4921
| 2658 | 25.4987
| 2659 | 25.5053
| 2660 | 25.5118
| 2661 | 25.5184
| 2662 | 25.525
| 2663 | 25.5315
| 2664 | 25.5381
| 2665 | 25.5447
| 2666 | 25.5512
| 2667 | 25.5578
| 2668 | 25.5644
| 2669 | 25.5709
| 2670 | 25.5775
| 2671 | 25.5841
| 2672 | 25.5906
| 2673 | 25.5972
| 2674 | 25.6037
| 2675 | 25.6103
| 2676 | 25.6169
| 2677 | 25.6234
| 2678 | 25.63
| 2679 | 25.6365
| 2680 | 25.6431
| 2681 | 25.6496
| 2682 | 25.6562
| 2683 | 25.6627
| 2684 | 25.6693
| 2685 | 25.6758
| 2686 | 25.6824
| 2687 | 25.6889
| 2688 | 25.6955
| 2689 | 25.702
| 2690 | 25.7086
| 2691 | 25.7151
| 2692 | 25.7217
| 2693 | 25.7282
| 2694 | 25.7348
| 2695 | 25.7413
| 2696 | 25.7478
| 2697 | 25.7544
| 2698 | 25.7609
| 2699 | 25.7675
| 2700 | 25.774
| 2701 | 25.7806
| 2702 | 25.7871
| 2703 | 25.7936
| 2704 | 25.8002
| 2705 | 25.8067
| 2706 | 25.8132
| 2707 | 25.8198
| 2708 | 25.8263
| 2709 | 25.8328
| 2710 | 25.8394
| 2711 | 25.8459
| 2712 | 25.8524
| 2713 | 25.859
| 2714 | 25.8655
| 2715 | 25.872
| 2716 | 25.8785
| 2717 | 25.8851
| 2718 | 25.8916
| 2719 | 25.8981
| 2720 | 25.9046
| 2721 | 25.9112
| 2722 | 25.9177
| 2723 | 25.9242
| 2724 | 25.9307
| 2725 | 25.9372
| 2726 | 25.9438
| 2727 | 25.9503
| 2728 | 25.9568
| 2729 | 25.9633
| 2730 | 25.9698
| 2731 | 25.9764
| 2732 | 25.9829
| 2733 | 25.9894
| 2734 | 25.9959
| 2735 | 26.0024
| 2736 | 26.0089
| 2737 | 26.0154
| 2738 | 26.0219
| 2739 | 26.0285
| 2740 | 26.035
| 2741 | 26.0415
| 2742 | 26.048
| 2743 | 26.0545
| 2744 | 26.061
| 2745 | 26.0675
| 2746 | 26.074
| 2747 | 26.0805
| 2748 | 26.087
| 2749 | 26.0935
| 2750 | 26.1
| 2751 | 26.1065
| 2752 | 26.113
| 2753 | 26.1195
| 2754 | 26.126
| 2755 | 26.1325
| 2756 | 26.139
| 2757 | 26.1455
| 2758 | 26.152
| 2759 | 26.1585
| 2760 | 26.165
| 2761 | 26.1715
| 2762 | 26.178
| 2763 | 26.1845
| 2764 | 26.191
| 2765 | 26.1974
| 2766 | 26.2039
| 2767 | 26.2104
| 2768 | 26.2169
| 2769 | 26.2234
| 2770 | 26.2299
| 2771 | 26.2364
| 2772 | 26.2429
| 2773 | 26.2493
| 2774 | 26.2558
| 2775 | 26.2623
| 2776 | 26.2688
| 2777 | 26.2753
| 2778 | 26.2818
| 2779 | 26.2882
| 2780 | 26.2947
| 2781 | 26.3012
| 2782 | 26.3077
| 2783 | 26.3142
| 2784 | 26.3206
| 2785 | 26.3271
| 2786 | 26.3336
| 2787 | 26.3401
| 2788 | 26.3465
| 2789 | 26.353
| 2790 | 26.3595
| 2791 | 26.3659
| 2792 | 26.3724
| 2793 | 26.3789
| 2794 | 26.3854
| 2795 | 26.3918
| 2796 | 26.3983
| 2797 | 26.4048
| 2798 | 26.4112
| 2799 | 26.4177
| 2800 | 26.4242
| 2801 | 26.4306
| 2802 | 26.4371
| 2803 | 26.4435
| 2804 | 26.45
| 2805 | 26.4565
| 2806 | 26.4629
| 2807 | 26.4694
| 2808 | 26.4758
| 2809 | 26.4823
| 2810 | 26.4888
| 2811 | 26.4952
| 2812 | 26.5017
| 2813 | 26.5081
| 2814 | 26.5146
| 2815 | 26.521
| 2816 | 26.5275
| 2817 | 26.5339
| 2818 | 26.5404
| 2819 | 26.5468
| 2820 | 26.5533
| 2821 | 26.5597
| 2822 | 26.5662
| 2823 | 26.5726
| 2824 | 26.5791
| 2825 | 26.5855
| 2826 | 26.592
| 2827 | 26.5984
| 2828 | 26.6049
| 2829 | 26.6113
| 2830 | 26.6178
| 2831 | 26.6242
| 2832 | 26.6306
| 2833 | 26.6371
| 2834 | 26.6435
| 2835 | 26.65
| 2836 | 26.6564
| 2837 | 26.6628
| 2838 | 26.6693
| 2839 | 26.6757
| 2840 | 26.6822
| 2841 | 26.6886
| 2842 | 26.695
| 2843 | 26.7015
| 2844 | 26.7079
| 2845 | 26.7143
| 2846 | 26.7208
| 2847 | 26.7272
| 2848 | 26.7336
| 2849 | 26.74
| 2850 | 26.7465
| 2851 | 26.7529
| 2852 | 26.7593
| 2853 | 26.7658
| 2854 | 26.7722
| 2855 | 26.7786
| 2856 | 26.785
| 2857 | 26.7915
| 2858 | 26.7979
| 2859 | 26.8043
| 2860 | 26.8107
| 2861 | 26.8171
| 2862 | 26.8236
| 2863 | 26.83
| 2864 | 26.8364
| 2865 | 26.8428
| 2866 | 26.8492
| 2867 | 26.8557
| 2868 | 26.8621
| 2869 | 26.8685
| 2870 | 26.8749
| 2871 | 26.8813
| 2872 | 26.8877
| 2873 | 26.8941
| 2874 | 26.9006
| 2875 | 26.907
| 2876 | 26.9134
| 2877 | 26.9198
| 2878 | 26.9262
| 2879 | 26.9326
| 2880 | 26.939
| 2881 | 26.9454
| 2882 | 26.9518
| 2883 | 26.9582
| 2884 | 26.9646
| 2885 | 26.971
| 2886 | 26.9774
| 2887 | 26.9838
| 2888 | 26.9903
| 2889 | 26.9967
| 2890 | 27.0031
| 2891 | 27.0095
| 2892 | 27.0159
| 2893 | 27.0223
| 2894 | 27.0286
| 2895 | 27.035
| 2896 | 27.0414
| 2897 | 27.0478
| 2898 | 27.0542
| 2899 | 27.0606
| 2900 | 27.067
| 2901 | 27.0734
| 2902 | 27.0798
| 2903 | 27.0862
| 2904 | 27.0926
| 2905 | 27.099
| 2906 | 27.1054
| 2907 | 27.1118
| 2908 | 27.1181
| 2909 | 27.1245
| 2910 | 27.1309
| 2911 | 27.1373
| 2912 | 27.1437
| 2913 | 27.1501
| 2914 | 27.1565
| 2915 | 27.1628
| 2916 | 27.1692
| 2917 | 27.1756
| 2918 | 27.182
| 2919 | 27.1884
| 2920 | 27.1948
| 2921 | 27.2011
| 2922 | 27.2075
| 2923 | 27.2139
| 2924 | 27.2203
| 2925 | 27.2266
| 2926 | 27.233
| 2927 | 27.2394
| 2928 | 27.2458
| 2929 | 27.2521
| 2930 | 27.2585
| 2931 | 27.2649
| 2932 | 27.2713
| 2933 | 27.2776
| 2934 | 27.284
| 2935 | 27.2904
| 2936 | 27.2967
| 2937 | 27.3031
| 2938 | 27.3095
| 2939 | 27.3158
| 2940 | 27.3222
| 2941 | 27.3286
| 2942 | 27.3349
| 2943 | 27.3413
| 2944 | 27.3477
| 2945 | 27.354
| 2946 | 27.3604
| 2947 | 27.3668
| 2948 | 27.3731
| 2949 | 27.3795
| 2950 | 27.3858
| 2951 | 27.3922
| 2952 | 27.3985
| 2953 | 27.4049
| 2954 | 27.4113
| 2955 | 27.4176
| 2956 | 27.424
| 2957 | 27.4303
| 2958 | 27.4367
| 2959 | 27.443
| 2960 | 27.4494
| 2961 | 27.4557
| 2962 | 27.4621
| 2963 | 27.4684
| 2964 | 27.4748
| 2965 | 27.4811
| 2966 | 27.4875
| 2967 | 27.4938
| 2968 | 27.5002
| 2969 | 27.5065
| 2970 | 27.5129
| 2971 | 27.5192
| 2972 | 27.5256
| 2973 | 27.5319
| 2974 | 27.5383
| 2975 | 27.5446
| 2976 | 27.5509
| 2977 | 27.5573
| 2978 | 27.5636
| 2979 | 27.57
| 2980 | 27.5763
| 2981 | 27.5826
| 2982 | 27.589
| 2983 | 27.5953
| 2984 | 27.6016
| 2985 | 27.608
| 2986 | 27.6143
| 2987 | 27.6207
| 2988 | 27.627
| 2989 | 27.6333
| 2990 | 27.6397
| 2991 | 27.646
| 2992 | 27.6523
| 2993 | 27.6586
| 2994 | 27.665
| 2995 | 27.6713
| 2996 | 27.6776
| 2997 | 27.684
| 2998 | 27.6903
| 2999 | 27.6966
| 3000 | 27.7029
| 3001 | 27.7093
| 3002 | 27.7156
| 3003 | 27.7219
| 3004 | 27.7282
| 3005 | 27.7346
| 3006 | 27.7409
| 3007 | 27.7472
| 3008 | 27.7535
| 3009 | 27.7598
| 3010 | 27.7662
| 3011 | 27.7725
| 3012 | 27.7788
| 3013 | 27.7851
| 3014 | 27.7914
| 3015 | 27.7978
| 3016 | 27.8041
| 3017 | 27.8104
| 3018 | 27.8167
| 3019 | 27.823
| 3020 | 27.8293
| 3021 | 27.8356
| 3022 | 27.8419
| 3023 | 27.8483
| 3024 | 27.8546
| 3025 | 27.8609
| 3026 | 27.8672
| 3027 | 27.8735
| 3028 | 27.8798
| 3029 | 27.8861
| 3030 | 27.8924
| 3031 | 27.8987
| 3032 | 27.905
| 3033 | 27.9113
| 3034 | 27.9176
| 3035 | 27.9239
| 3036 | 27.9302
| 3037 | 27.9365
| 3038 | 27.9428
| 3039 | 27.9491
| 3040 | 27.9554
| 3041 | 27.9617
| 3042 | 27.968
| 3043 | 27.9743
| 3044 | 27.9806
| 3045 | 27.9869
| 3046 | 27.9932
| 3047 | 27.9995
| 3048 | 28.0058
| 3049 | 28.0121
| 3050 | 28.0184
| 3051 | 28.0247
| 3052 | 28.031
| 3053 | 28.0373
| 3054 | 28.0436
| 3055 | 28.0498
| 3056 | 28.0561
| 3057 | 28.0624
| 3058 | 28.0687
| 3059 | 28.075
| 3060 | 28.0813
| 3061 | 28.0876
| 3062 | 28.0939
| 3063 | 28.1001
| 3064 | 28.1064
| 3065 | 28.1127
| 3066 | 28.119
| 3067 | 28.1253
| 3068 | 28.1316
| 3069 | 28.1378
| 3070 | 28.1441
| 3071 | 28.1504
| 3072 | 28.1567
| 3073 | 28.163
| 3074 | 28.1692
| 3075 | 28.1755
| 3076 | 28.1818
| 3077 | 28.1881
| 3078 | 28.1943
| 3079 | 28.2006
| 3080 | 28.2069
| 3081 | 28.2132
| 3082 | 28.2194
| 3083 | 28.2257
| 3084 | 28.232
| 3085 | 28.2382
| 3086 | 28.2445
| 3087 | 28.2508
| 3088 | 28.257
| 3089 | 28.2633
| 3090 | 28.2696
| 3091 | 28.2758
| 3092 | 28.2821
| 3093 | 28.2884
| 3094 | 28.2946
| 3095 | 28.3009
| 3096 | 28.3072
| 3097 | 28.3134
| 3098 | 28.3197
| 3099 | 28.326
| 3100 | 28.3322
| 3101 | 28.3385
| 3102 | 28.3447
| 3103 | 28.351
| 3104 | 28.3573
| 3105 | 28.3635
| 3106 | 28.3698
| 3107 | 28.376
| 3108 | 28.3823
| 3109 | 28.3885
| 3110 | 28.3948
| 3111 | 28.401
| 3112 | 28.4073
| 3113 | 28.4136
| 3114 | 28.4198
| 3115 | 28.4261
| 3116 | 28.4323
| 3117 | 28.4386
| 3118 | 28.4448
| 3119 | 28.4511
| 3120 | 28.4573
| 3121 | 28.4636
| 3122 | 28.4698
| 3123 | 28.476
| 3124 | 28.4823
| 3125 | 28.4885
| 3126 | 28.4948
| 3127 | 28.501
| 3128 | 28.5073
| 3129 | 28.5135
| 3130 | 28.5197
| 3131 | 28.526
| 3132 | 28.5322
| 3133 | 28.5385
| 3134 | 28.5447
| 3135 | 28.5509
| 3136 | 28.5572
| 3137 | 28.5634
| 3138 | 28.5697
| 3139 | 28.5759
| 3140 | 28.5821
| 3141 | 28.5884
| 3142 | 28.5946
| 3143 | 28.6008
| 3144 | 28.6071
| 3145 | 28.6133
| 3146 | 28.6195
| 3147 | 28.6258
| 3148 | 28.632
| 3149 | 28.6382
| 3150 | 28.6445
| 3151 | 28.6507
| 3152 | 28.6569
| 3153 | 28.6631
| 3154 | 28.6694
| 3155 | 28.6756
| 3156 | 28.6818
| 3157 | 28.688
| 3158 | 28.6943
| 3159 | 28.7005
| 3160 | 28.7067
| 3161 | 28.7129
| 3162 | 28.7192
| 3163 | 28.7254
| 3164 | 28.7316
| 3165 | 28.7378
| 3166 | 28.744
| 3167 | 28.7503
| 3168 | 28.7565
| 3169 | 28.7627
| 3170 | 28.7689
| 3171 | 28.7751
| 3172 | 28.7813
| 3173 | 28.7876
| 3174 | 28.7938
| 3175 | 28.8
| 3176 | 28.8062
| 3177 | 28.8124
| 3178 | 28.8186
| 3179 | 28.8248
| 3180 | 28.831
| 3181 | 28.8373
| 3182 | 28.8435
| 3183 | 28.8497
| 3184 | 28.8559
| 3185 | 28.8621
| 3186 | 28.8683
| 3187 | 28.8745
| 3188 | 28.8807
| 3189 | 28.8869
| 3190 | 28.8931
| 3191 | 28.8993
| 3192 | 28.9055
| 3193 | 28.9117
| 3194 | 28.9179
| 3195 | 28.9241
| 3196 | 28.9303
| 3197 | 28.9365
| 3198 | 28.9427
| 3199 | 28.9489
| 3200 | 28.9551
| 3201 | 28.9613
| 3202 | 28.9675
| 3203 | 28.9737
| 3204 | 28.9799
| 3205 | 28.9861
| 3206 | 28.9923
| 3207 | 28.9985
| 3208 | 29.0047
| 3209 | 29.0109
| 3210 | 29.0171
| 3211 | 29.0233
| 3212 | 29.0295
| 3213 | 29.0357
| 3214 | 29.0418
| 3215 | 29.048
| 3216 | 29.0542
| 3217 | 29.0604
| 3218 | 29.0666
| 3219 | 29.0728
| 3220 | 29.079
| 3221 | 29.0852
| 3222 | 29.0913
| 3223 | 29.0975
| 3224 | 29.1037
| 3225 | 29.1099
| 3226 | 29.1161
| 3227 | 29.1223
| 3228 | 29.1284
| 3229 | 29.1346
| 3230 | 29.1408
| 3231 | 29.147
| 3232 | 29.1532
| 3233 | 29.1593
| 3234 | 29.1655
| 3235 | 29.1717
| 3236 | 29.1779
| 3237 | 29.1841
| 3238 | 29.1902
| 3239 | 29.1964
| 3240 | 29.2026
| 3241 | 29.2088
| 3242 | 29.2149
| 3243 | 29.2211
| 3244 | 29.2273
| 3245 | 29.2334
| 3246 | 29.2396
| 3247 | 29.2458
| 3248 | 29.2519
| 3249 | 29.2581
| 3250 | 29.2643
| 3251 | 29.2705
| 3252 | 29.2766
| 3253 | 29.2828
| 3254 | 29.289
| 3255 | 29.2951
| 3256 | 29.3013
| 3257 | 29.3074
| 3258 | 29.3136
| 3259 | 29.3198
| 3260 | 29.3259
| 3261 | 29.3321
| 3262 | 29.3383
| 3263 | 29.3444
| 3264 | 29.3506
| 3265 | 29.3567
| 3266 | 29.3629
| 3267 | 29.3691
| 3268 | 29.3752
| 3269 | 29.3814
| 3270 | 29.3875
| 3271 | 29.3937
| 3272 | 29.3998
| 3273 | 29.406
| 3274 | 29.4121
| 3275 | 29.4183
| 3276 | 29.4245
| 3277 | 29.4306
| 3278 | 29.4368
| 3279 | 29.4429
| 3280 | 29.4491
| 3281 | 29.4552
| 3282 | 29.4614
| 3283 | 29.4675
| 3284 | 29.4737
| 3285 | 29.4798
| 3286 | 29.4859
| 3287 | 29.4921
| 3288 | 29.4982
| 3289 | 29.5044
| 3290 | 29.5105
| 3291 | 29.5167
| 3292 | 29.5228
| 3293 | 29.529
| 3294 | 29.5351
| 3295 | 29.5412
| 3296 | 29.5474
| 3297 | 29.5535
| 3298 | 29.5597
| 3299 | 29.5658
| 3300 | 29.5719
| 3301 | 29.5781
| 3302 | 29.5842
| 3303 | 29.5904
| 3304 | 29.5965
| 3305 | 29.6026
| 3306 | 29.6088
| 3307 | 29.6149
| 3308 | 29.621
| 3309 | 29.6272
| 3310 | 29.6333
| 3311 | 29.6394
| 3312 | 29.6456
| 3313 | 29.6517
| 3314 | 29.6578
| 3315 | 29.664
| 3316 | 29.6701
| 3317 | 29.6762
| 3318 | 29.6823
| 3319 | 29.6885
| 3320 | 29.6946
| 3321 | 29.7007
| 3322 | 29.7068
| 3323 | 29.713
| 3324 | 29.7191
| 3325 | 29.7252
| 3326 | 29.7313
| 3327 | 29.7375
| 3328 | 29.7436
| 3329 | 29.7497
| 3330 | 29.7558
| 3331 | 29.762
| 3332 | 29.7681
| 3333 | 29.7742
| 3334 | 29.7803
| 3335 | 29.7864
| 3336 | 29.7926
| 3337 | 29.7987
| 3338 | 29.8048
| 3339 | 29.8109
| 3340 | 29.817
| 3341 | 29.8231
| 3342 | 29.8292
| 3343 | 29.8354
| 3344 | 29.8415
| 3345 | 29.8476
| 3346 | 29.8537
| 3347 | 29.8598
| 3348 | 29.8659
| 3349 | 29.872
| 3350 | 29.8781
| 3351 | 29.8842
| 3352 | 29.8904
| 3353 | 29.8965
| 3354 | 29.9026
| 3355 | 29.9087
| 3356 | 29.9148
| 3357 | 29.9209
| 3358 | 29.927
| 3359 | 29.9331
| 3360 | 29.9392
| 3361 | 29.9453
| 3362 | 29.9514
| 3363 | 29.9575
| 3364 | 29.9636
| 3365 | 29.9697
| 3366 | 29.9758
| 3367 | 29.9819
| 3368 | 29.988
| 3369 | 29.9941
| 3370 | 30.0002
| 3371 | 30.0063
| 3372 | 30.0124
| 3373 | 30.0185
| 3374 | 30.0246
| 3375 | 30.0307
| 3376 | 30.0368
| 3377 | 30.0429
| 3378 | 30.049
| 3379 | 30.0551
| 3380 | 30.0612
| 3381 | 30.0673
| 3382 | 30.0733
| 3383 | 30.0794
| 3384 | 30.0855
| 3385 | 30.0916
| 3386 | 30.0977
| 3387 | 30.1038
| 3388 | 30.1099
| 3389 | 30.116
| 3390 | 30.1221
| 3391 | 30.1281
| 3392 | 30.1342
| 3393 | 30.1403
| 3394 | 30.1464
| 3395 | 30.1525
| 3396 | 30.1586
| 3397 | 30.1646
| 3398 | 30.1707
| 3399 | 30.1768
| 3400 | 30.1829
| 3401 | 30.189
| 3402 | 30.1951
| 3403 | 30.2011
| 3404 | 30.2072
| 3405 | 30.2133
| 3406 | 30.2194
| 3407 | 30.2254
| 3408 | 30.2315
| 3409 | 30.2376
| 3410 | 30.2437
| 3411 | 30.2498
| 3412 | 30.2558
| 3413 | 30.2619
| 3414 | 30.268
| 3415 | 30.274
| 3416 | 30.2801
| 3417 | 30.2862
| 3418 | 30.2923
| 3419 | 30.2983
| 3420 | 30.3044
| 3421 | 30.3105
| 3422 | 30.3165
| 3423 | 30.3226
| 3424 | 30.3287
| 3425 | 30.3347
| 3426 | 30.3408
| 3427 | 30.3469
| 3428 | 30.3529
| 3429 | 30.359
| 3430 | 30.3651
| 3431 | 30.3711
| 3432 | 30.3772
| 3433 | 30.3833
| 3434 | 30.3893
| 3435 | 30.3954
| 3436 | 30.4014
| 3437 | 30.4075
| 3438 | 30.4136
| 3439 | 30.4196
| 3440 | 30.4257
| 3441 | 30.4317
| 3442 | 30.4378
| 3443 | 30.4439
| 3444 | 30.4499
| 3445 | 30.456
| 3446 | 30.462
| 3447 | 30.4681
| 3448 | 30.4741
| 3449 | 30.4802
| 3450 | 30.4862
| 3451 | 30.4923
| 3452 | 30.4983
| 3453 | 30.5044
| 3454 | 30.5105
| 3455 | 30.5165
| 3456 | 30.5226
| 3457 | 30.5286
| 3458 | 30.5347
| 3459 | 30.5407
| 3460 | 30.5467
| 3461 | 30.5528
| 3462 | 30.5588
| 3463 | 30.5649
| 3464 | 30.5709
| 3465 | 30.577
| 3466 | 30.583
| 3467 | 30.5891
| 3468 | 30.5951
| 3469 | 30.6012
| 3470 | 30.6072
| 3471 | 30.6132
| 3472 | 30.6193
| 3473 | 30.6253
| 3474 | 30.6314
| 3475 | 30.6374
| 3476 | 30.6434
| 3477 | 30.6495
| 3478 | 30.6555
| 3479 | 30.6616
| 3480 | 30.6676
| 3481 | 30.6736
| 3482 | 30.6797
| 3483 | 30.6857
| 3484 | 30.6917
| 3485 | 30.6978
| 3486 | 30.7038
| 3487 | 30.7098
| 3488 | 30.7159
| 3489 | 30.7219
| 3490 | 30.7279
| 3491 | 30.734
| 3492 | 30.74
| 3493 | 30.746
| 3494 | 30.752
| 3495 | 30.7581
| 3496 | 30.7641
| 3497 | 30.7701
| 3498 | 30.7762
| 3499 | 30.7822
| 3500 | 30.7882
| 3501 | 30.7942
| 3502 | 30.8003
| 3503 | 30.8063
| 3504 | 30.8123
| 3505 | 30.8183
| 3506 | 30.8244
| 3507 | 30.8304
| 3508 | 30.8364
| 3509 | 30.8424
| 3510 | 30.8484
| 3511 | 30.8545
| 3512 | 30.8605
| 3513 | 30.8665
| 3514 | 30.8725
| 3515 | 30.8785
| 3516 | 30.8846
| 3517 | 30.8906
| 3518 | 30.8966
| 3519 | 30.9026
| 3520 | 30.9086
| 3521 | 30.9146
| 3522 | 30.9206
| 3523 | 30.9267
| 3524 | 30.9327
| 3525 | 30.9387
| 3526 | 30.9447
| 3527 | 30.9507
| 3528 | 30.9567
| 3529 | 30.9627
| 3530 | 30.9687
| 3531 | 30.9747
| 3532 | 30.9808
| 3533 | 30.9868
| 3534 | 30.9928
| 3535 | 30.9988
| 3536 | 31.0048
| 3537 | 31.0108
| 3538 | 31.0168
| 3539 | 31.0228
| 3540 | 31.0288
| 3541 | 31.0348
| 3542 | 31.0408
| 3543 | 31.0468
| 3544 | 31.0528
| 3545 | 31.0588
| 3546 | 31.0648
| 3547 | 31.0708
| 3548 | 31.0768
| 3549 | 31.0828
| 3550 | 31.0888
| 3551 | 31.0948
| 3552 | 31.1008
| 3553 | 31.1068
| 3554 | 31.1128
| 3555 | 31.1188
| 3556 | 31.1248
| 3557 | 31.1308
| 3558 | 31.1368
| 3559 | 31.1428
| 3560 | 31.1488
| 3561 | 31.1548
| 3562 | 31.1608
| 3563 | 31.1668
| 3564 | 31.1728
| 3565 | 31.1787
| 3566 | 31.1847
| 3567 | 31.1907
| 3568 | 31.1967
| 3569 | 31.2027
| 3570 | 31.2087
| 3571 | 31.2147
| 3572 | 31.2207
| 3573 | 31.2267
| 3574 | 31.2326
| 3575 | 31.2386
| 3576 | 31.2446
| 3577 | 31.2506
| 3578 | 31.2566
| 3579 | 31.2626
| 3580 | 31.2685
| 3581 | 31.2745
| 3582 | 31.2805
| 3583 | 31.2865
| 3584 | 31.2925
| 3585 | 31.2985
| 3586 | 31.3044
| 3587 | 31.3104
| 3588 | 31.3164
| 3589 | 31.3224
| 3590 | 31.3284
| 3591 | 31.3343
| 3592 | 31.3403
| 3593 | 31.3463
| 3594 | 31.3523
| 3595 | 31.3582
| 3596 | 31.3642
| 3597 | 31.3702
| 3598 | 31.3762
| 3599 | 31.3821
| 3600 | 31.3881
| 3601 | 31.3941
| 3602 | 31.4
| 3603 | 31.406
| 3604 | 31.412
| 3605 | 31.418
| 3606 | 31.4239
| 3607 | 31.4299
| 3608 | 31.4359
| 3609 | 31.4418
| 3610 | 31.4478
| 3611 | 31.4538
| 3612 | 31.4597
| 3613 | 31.4657
| 3614 | 31.4717
| 3615 | 31.4776
| 3616 | 31.4836
| 3617 | 31.4896
| 3618 | 31.4955
| 3619 | 31.5015
| 3620 | 31.5074
| 3621 | 31.5134
| 3622 | 31.5194
| 3623 | 31.5253
| 3624 | 31.5313
| 3625 | 31.5373
| 3626 | 31.5432
| 3627 | 31.5492
| 3628 | 31.5551
| 3629 | 31.5611
| 3630 | 31.567
| 3631 | 31.573
| 3632 | 31.579
| 3633 | 31.5849
| 3634 | 31.5909
| 3635 | 31.5968
| 3636 | 31.6028
| 3637 | 31.6087
| 3638 | 31.6147
| 3639 | 31.6206
| 3640 | 31.6266
| 3641 | 31.6325
| 3642 | 31.6385
| 3643 | 31.6444
| 3644 | 31.6504
| 3645 | 31.6563
| 3646 | 31.6623
| 3647 | 31.6682
| 3648 | 31.6742
| 3649 | 31.6801
| 3650 | 31.6861
| 3651 | 31.692
| 3652 | 31.698
| 3653 | 31.7039
| 3654 | 31.7099
| 3655 | 31.7158
| 3656 | 31.7217
| 3657 | 31.7277
| 3658 | 31.7336
| 3659 | 31.7396
| 3660 | 31.7455
| 3661 | 31.7515
| 3662 | 31.7574
| 3663 | 31.7633
| 3664 | 31.7693
| 3665 | 31.7752
| 3666 | 31.7812
| 3667 | 31.7871
| 3668 | 31.793
| 3669 | 31.799
| 3670 | 31.8049
| 3671 | 31.8108
| 3672 | 31.8168
| 3673 | 31.8227
| 3674 | 31.8286
| 3675 | 31.8346
| 3676 | 31.8405
| 3677 | 31.8464
| 3678 | 31.8524
| 3679 | 31.8583
| 3680 | 31.8642
| 3681 | 31.8702
| 3682 | 31.8761
| 3683 | 31.882
| 3684 | 31.888
| 3685 | 31.8939
| 3686 | 31.8998
| 3687 | 31.9057
| 3688 | 31.9117
| 3689 | 31.9176
| 3690 | 31.9235
| 3691 | 31.9295
| 3692 | 31.9354
| 3693 | 31.9413
| 3694 | 31.9472
| 3695 | 31.9532
| 3696 | 31.9591
| 3697 | 31.965
| 3698 | 31.9709
| 3699 | 31.9768
| 3700 | 31.9828
| 3701 | 31.9887
| 3702 | 31.9946
| 3703 | 32.0005
| 3704 | 32.0064
| 3705 | 32.0124
| 3706 | 32.0183
| 3707 | 32.0242
| 3708 | 32.0301
| 3709 | 32.036
| 3710 | 32.042
| 3711 | 32.0479
| 3712 | 32.0538
| 3713 | 32.0597
| 3714 | 32.0656
| 3715 | 32.0715
| 3716 | 32.0774
| 3717 | 32.0834
| 3718 | 32.0893
| 3719 | 32.0952
| 3720 | 32.1011
| 3721 | 32.107
| 3722 | 32.1129
| 3723 | 32.1188
| 3724 | 32.1247
| 3725 | 32.1306
| 3726 | 32.1365
| 3727 | 32.1425
| 3728 | 32.1484
| 3729 | 32.1543
| 3730 | 32.1602
| 3731 | 32.1661
| 3732 | 32.172
| 3733 | 32.1779
| 3734 | 32.1838
| 3735 | 32.1897
| 3736 | 32.1956
| 3737 | 32.2015
| 3738 | 32.2074
| 3739 | 32.2133
| 3740 | 32.2192
| 3741 | 32.2251
| 3742 | 32.231
| 3743 | 32.2369
| 3744 | 32.2428
| 3745 | 32.2487
| 3746 | 32.2546
| 3747 | 32.2605
| 3748 | 32.2664
| 3749 | 32.2723
| 3750 | 32.2782
| 3751 | 32.2841
| 3752 | 32.29
| 3753 | 32.2959
| 3754 | 32.3018
| 3755 | 32.3077
| 3756 | 32.3136
| 3757 | 32.3195
| 3758 | 32.3253
| 3759 | 32.3312
| 3760 | 32.3371
| 3761 | 32.343
| 3762 | 32.3489
| 3763 | 32.3548
| 3764 | 32.3607
| 3765 | 32.3666
| 3766 | 32.3725
| 3767 | 32.3784
| 3768 | 32.3842
| 3769 | 32.3901
| 3770 | 32.396
| 3771 | 32.4019
| 3772 | 32.4078
| 3773 | 32.4137
| 3774 | 32.4196
| 3775 | 32.4254
| 3776 | 32.4313
| 3777 | 32.4372
| 3778 | 32.4431
| 3779 | 32.449
| 3780 | 32.4549
| 3781 | 32.4607
| 3782 | 32.4666
| 3783 | 32.4725
| 3784 | 32.4784
| 3785 | 32.4843
| 3786 | 32.4901
| 3787 | 32.496
| 3788 | 32.5019
| 3789 | 32.5078
| 3790 | 32.5136
| 3791 | 32.5195
| 3792 | 32.5254
| 3793 | 32.5313
| 3794 | 32.5371
| 3795 | 32.543
| 3796 | 32.5489
| 3797 | 32.5548
| 3798 | 32.5606
| 3799 | 32.5665
| 3800 | 32.5724
| 3801 | 32.5783
| 3802 | 32.5841
| 3803 | 32.59
| 3804 | 32.5959
| 3805 | 32.6017
| 3806 | 32.6076
| 3807 | 32.6135
| 3808 | 32.6193
| 3809 | 32.6252
| 3810 | 32.6311
| 3811 | 32.6369
| 3812 | 32.6428
| 3813 | 32.6487
| 3814 | 32.6545
| 3815 | 32.6604
| 3816 | 32.6663
| 3817 | 32.6721
| 3818 | 32.678
| 3819 | 32.6839
| 3820 | 32.6897
| 3821 | 32.6956
| 3822 | 32.7014
| 3823 | 32.7073
| 3824 | 32.7132
| 3825 | 32.719
| 3826 | 32.7249
| 3827 | 32.7307
| 3828 | 32.7366
| 3829 | 32.7425
| 3830 | 32.7483
| 3831 | 32.7542
| 3832 | 32.76
| 3833 | 32.7659
| 3834 | 32.7717
| 3835 | 32.7776
| 3836 | 32.7835
| 3837 | 32.7893
| 3838 | 32.7952
| 3839 | 32.801
| 3840 | 32.8069
| 3841 | 32.8127
| 3842 | 32.8186
| 3843 | 32.8244
| 3844 | 32.8303
| 3845 | 32.8361
| 3846 | 32.842
| 3847 | 32.8478
| 3848 | 32.8537
| 3849 | 32.8595
| 3850 | 32.8654
| 3851 | 32.8712
| 3852 | 32.8771
| 3853 | 32.8829
| 3854 | 32.8887
| 3855 | 32.8946
| 3856 | 32.9004
| 3857 | 32.9063
| 3858 | 32.9121
| 3859 | 32.918
| 3860 | 32.9238
| 3861 | 32.9297
| 3862 | 32.9355
| 3863 | 32.9413
| 3864 | 32.9472
| 3865 | 32.953
| 3866 | 32.9589
| 3867 | 32.9647
| 3868 | 32.9705
| 3869 | 32.9764
| 3870 | 32.9822
| 3871 | 32.9881
| 3872 | 32.9939
| 3873 | 32.9997
| 3874 | 33.0056
| 3875 | 33.0114
| 3876 | 33.0172
| 3877 | 33.0231
| 3878 | 33.0289
| 3879 | 33.0347
| 3880 | 33.0406
| 3881 | 33.0464
| 3882 | 33.0522
| 3883 | 33.0581
| 3884 | 33.0639
| 3885 | 33.0697
| 3886 | 33.0756
| 3887 | 33.0814
| 3888 | 33.0872
| 3889 | 33.0931
| 3890 | 33.0989
| 3891 | 33.1047
| 3892 | 33.1105
| 3893 | 33.1164
| 3894 | 33.1222
| 3895 | 33.128
| 3896 | 33.1338
| 3897 | 33.1397
| 3898 | 33.1455
| 3899 | 33.1513
| 3900 | 33.1571
| 3901 | 33.163
| 3902 | 33.1688
| 3903 | 33.1746
| 3904 | 33.1804
| 3905 | 33.1863
| 3906 | 33.1921
| 3907 | 33.1979
| 3908 | 33.2037
| 3909 | 33.2095
| 3910 | 33.2154
| 3911 | 33.2212
| 3912 | 33.227
| 3913 | 33.2328
| 3914 | 33.2386
| 3915 | 33.2444
| 3916 | 33.2503
| 3917 | 33.2561
| 3918 | 33.2619
| 3919 | 33.2677
| 3920 | 33.2735
| 3921 | 33.2793
| 3922 | 33.2852
| 3923 | 33.291
| 3924 | 33.2968
| 3925 | 33.3026
| 3926 | 33.3084
| 3927 | 33.3142
| 3928 | 33.32
| 3929 | 33.3258
| 3930 | 33.3316
| 3931 | 33.3375
| 3932 | 33.3433
| 3933 | 33.3491
| 3934 | 33.3549
| 3935 | 33.3607
| 3936 | 33.3665
| 3937 | 33.3723
| 3938 | 33.3781
| 3939 | 33.3839
| 3940 | 33.3897
| 3941 | 33.3955
| 3942 | 33.4013
| 3943 | 33.4071
| 3944 | 33.4129
| 3945 | 33.4187
| 3946 | 33.4245
| 3947 | 33.4303
| 3948 | 33.4361
| 3949 | 33.4419
| 3950 | 33.4477
| 3951 | 33.4535
| 3952 | 33.4593
| 3953 | 33.4651
| 3954 | 33.4709
| 3955 | 33.4767
| 3956 | 33.4825
| 3957 | 33.4883
| 3958 | 33.4941
| 3959 | 33.4999
| 3960 | 33.5057
| 3961 | 33.5115
| 3962 | 33.5173
| 3963 | 33.5231
| 3964 | 33.5289
| 3965 | 33.5347
| 3966 | 33.5405
| 3967 | 33.5463
| 3968 | 33.5521
| 3969 | 33.5579
| 3970 | 33.5637
| 3971 | 33.5695
| 3972 | 33.5752
| 3973 | 33.581
| 3974 | 33.5868
| 3975 | 33.5926
| 3976 | 33.5984
| 3977 | 33.6042
| 3978 | 33.61
| 3979 | 33.6158
| 3980 | 33.6216
| 3981 | 33.6273
| 3982 | 33.6331
| 3983 | 33.6389
| 3984 | 33.6447
| 3985 | 33.6505
| 3986 | 33.6563
| 3987 | 33.662
| 3988 | 33.6678
| 3989 | 33.6736
| 3990 | 33.6794
| 3991 | 33.6852
| 3992 | 33.691
| 3993 | 33.6967
| 3994 | 33.7025
| 3995 | 33.7083
| 3996 | 33.7141
| 3997 | 33.7199
| 3998 | 33.7256
| 3999 | 33.7314
| 4000 | 33.7372
| 4001 | 33.743
| 4002 | 33.7487
| 4003 | 33.7545
| 4004 | 33.7603
| 4005 | 33.7661
| 4006 | 33.7718
| 4007 | 33.7776
| 4008 | 33.7834
| 4009 | 33.7892
| 4010 | 33.7949
| 4011 | 33.8007
| 4012 | 33.8065
| 4013 | 33.8123
| 4014 | 33.818
| 4015 | 33.8238
| 4016 | 33.8296
| 4017 | 33.8353
| 4018 | 33.8411
| 4019 | 33.8469
| 4020 | 33.8527
| 4021 | 33.8584
| 4022 | 33.8642
| 4023 | 33.87
| 4024 | 33.8757
| 4025 | 33.8815
| 4026 | 33.8873
| 4027 | 33.893
| 4028 | 33.8988
| 4029 | 33.9045
| 4030 | 33.9103
| 4031 | 33.9161
| 4032 | 33.9218
| 4033 | 33.9276
| 4034 | 33.9334
| 4035 | 33.9391
| 4036 | 33.9449
| 4037 | 33.9506
| 4038 | 33.9564
| 4039 | 33.9622
| 4040 | 33.9679
| 4041 | 33.9737
| 4042 | 33.9794
| 4043 | 33.9852
| 4044 | 33.991
| 4045 | 33.9967
| 4046 | 34.0025
| 4047 | 34.0082
| 4048 | 34.014
| 4049 | 34.0197
| 4050 | 34.0255
| 4051 | 34.0313
| 4052 | 34.037
| 4053 | 34.0428
| 4054 | 34.0485
| 4055 | 34.0543
| 4056 | 34.06
| 4057 | 34.0658
| 4058 | 34.0715
| 4059 | 34.0773
| 4060 | 34.083
| 4061 | 34.0888
| 4062 | 34.0945
| 4063 | 34.1003
| 4064 | 34.106
| 4065 | 34.1118
| 4066 | 34.1175
| 4067 | 34.1233
| 4068 | 34.129
| 4069 | 34.1348
| 4070 | 34.1405
| 4071 | 34.1463
| 4072 | 34.152
| 4073 | 34.1577
| 4074 | 34.1635
| 4075 | 34.1692
| 4076 | 34.175
| 4077 | 34.1807
| 4078 | 34.1865
| 4079 | 34.1922
| 4080 | 34.1979
| 4081 | 34.2037
| 4082 | 34.2094
| 4083 | 34.2152
| 4084 | 34.2209
| 4085 | 34.2267
| 4086 | 34.2324
| 4087 | 34.2381
| 4088 | 34.2439
| 4089 | 34.2496
| 4090 | 34.2553
| 4091 | 34.2611
| 4092 | 34.2668
| 4093 | 34.2726
| 4094 | 34.2783
| 4095 | 34.284
| 4096 | 34.2898
| 4097 | 34.2955
| 4098 | 34.3012
| 4099 | 34.307
| 4100 | 34.3127
| 4101 | 34.3184
| 4102 | 34.3242
| 4103 | 34.3299
| 4104 | 34.3356
| 4105 | 34.3413
| 4106 | 34.3471
| 4107 | 34.3528
| 4108 | 34.3585
| 4109 | 34.3643
| 4110 | 34.37
| 4111 | 34.3757
| 4112 | 34.3815
| 4113 | 34.3872
| 4114 | 34.3929
| 4115 | 34.3986
| 4116 | 34.4044
| 4117 | 34.4101
| 4118 | 34.4158
| 4119 | 34.4215
| 4120 | 34.4273
| 4121 | 34.433
| 4122 | 34.4387
| 4123 | 34.4444
| 4124 | 34.4502
| 4125 | 34.4559
| 4126 | 34.4616
| 4127 | 34.4673
| 4128 | 34.473
| 4129 | 34.4788
| 4130 | 34.4845
| 4131 | 34.4902
| 4132 | 34.4959
| 4133 | 34.5016
| 4134 | 34.5074
| 4135 | 34.5131
| 4136 | 34.5188
| 4137 | 34.5245
| 4138 | 34.5302
| 4139 | 34.5359
| 4140 | 34.5416
| 4141 | 34.5474
| 4142 | 34.5531
| 4143 | 34.5588
| 4144 | 34.5645
| 4145 | 34.5702
| 4146 | 34.5759
| 4147 | 34.5816
| 4148 | 34.5874
| 4149 | 34.5931
| 4150 | 34.5988
| 4151 | 34.6045
| 4152 | 34.6102
| 4153 | 34.6159
| 4154 | 34.6216
| 4155 | 34.6273
| 4156 | 34.633
| 4157 | 34.6387
| 4158 | 34.6445
| 4159 | 34.6502
| 4160 | 34.6559
| 4161 | 34.6616
| 4162 | 34.6673
| 4163 | 34.673
| 4164 | 34.6787
| 4165 | 34.6844
| 4166 | 34.6901
| 4167 | 34.6958
| 4168 | 34.7015
| 4169 | 34.7072
| 4170 | 34.7129
| 4171 | 34.7186
| 4172 | 34.7243
| 4173 | 34.73
| 4174 | 34.7357
| 4175 | 34.7414
| 4176 | 34.7471
| 4177 | 34.7528
| 4178 | 34.7585
| 4179 | 34.7642
| 4180 | 34.7699
| 4181 | 34.7756
| 4182 | 34.7813
| 4183 | 34.787
| 4184 | 34.7927
| 4185 | 34.7984
| 4186 | 34.8041
| 4187 | 34.8098
| 4188 | 34.8155
| 4189 | 34.8212
| 4190 | 34.8269
| 4191 | 34.8326
| 4192 | 34.8383
| 4193 | 34.8439
| 4194 | 34.8496
| 4195 | 34.8553
| 4196 | 34.861
| 4197 | 34.8667
| 4198 | 34.8724
| 4199 | 34.8781
| 4200 | 34.8838
| 4201 | 34.8895
| 4202 | 34.8952
| 4203 | 34.9009
| 4204 | 34.9065
| 4205 | 34.9122
| 4206 | 34.9179
| 4207 | 34.9236
| 4208 | 34.9293
| 4209 | 34.935
| 4210 | 34.9407
| 4211 | 34.9463
| 4212 | 34.952
| 4213 | 34.9577
| 4214 | 34.9634
| 4215 | 34.9691
| 4216 | 34.9748
| 4217 | 34.9804
| 4218 | 34.9861
| 4219 | 34.9918
| 4220 | 34.9975
| 4221 | 35.0032
| 4222 | 35.0088
| 4223 | 35.0145
| 4224 | 35.0202
| 4225 | 35.0259
| 4226 | 35.0316
| 4227 | 35.0372
| 4228 | 35.0429
| 4229 | 35.0486
| 4230 | 35.0543
| 4231 | 35.06
| 4232 | 35.0656
| 4233 | 35.0713
| 4234 | 35.077
| 4235 | 35.0827
| 4236 | 35.0883
| 4237 | 35.094
| 4238 | 35.0997
| 4239 | 35.1053
| 4240 | 35.111
| 4241 | 35.1167
| 4242 | 35.1224
| 4243 | 35.128
| 4244 | 35.1337
| 4245 | 35.1394
| 4246 | 35.145
| 4247 | 35.1507
| 4248 | 35.1564
| 4249 | 35.1621
| 4250 | 35.1677
| 4251 | 35.1734
| 4252 | 35.1791
| 4253 | 35.1847
| 4254 | 35.1904
| 4255 | 35.1961
| 4256 | 35.2017
| 4257 | 35.2074
| 4258 | 35.2131
| 4259 | 35.2187
| 4260 | 35.2244
| 4261 | 35.23
| 4262 | 35.2357
| 4263 | 35.2414
| 4264 | 35.247
| 4265 | 35.2527
| 4266 | 35.2584
| 4267 | 35.264
| 4268 | 35.2697
| 4269 | 35.2753
| 4270 | 35.281
| 4271 | 35.2867
| 4272 | 35.2923
| 4273 | 35.298
| 4274 | 35.3036
| 4275 | 35.3093
| 4276 | 35.315
| 4277 | 35.3206
| 4278 | 35.3263
| 4279 | 35.3319
| 4280 | 35.3376
| 4281 | 35.3432
| 4282 | 35.3489
| 4283 | 35.3545
| 4284 | 35.3602
| 4285 | 35.3659
| 4286 | 35.3715
| 4287 | 35.3772
| 4288 | 35.3828
| 4289 | 35.3885
| 4290 | 35.3941
| 4291 | 35.3998
| 4292 | 35.4054
| 4293 | 35.4111
| 4294 | 35.4167
| 4295 | 35.4224
| 4296 | 35.428
| 4297 | 35.4337
| 4298 | 35.4393
| 4299 | 35.445
| 4300 | 35.4506
| 4301 | 35.4563
| 4302 | 35.4619
| 4303 | 35.4676
| 4304 | 35.4732
| 4305 | 35.4788
| 4306 | 35.4845
| 4307 | 35.4901
| 4308 | 35.4958
| 4309 | 35.5014
| 4310 | 35.5071
| 4311 | 35.5127
| 4312 | 35.5184
| 4313 | 35.524
| 4314 | 35.5296
| 4315 | 35.5353
| 4316 | 35.5409
| 4317 | 35.5466
| 4318 | 35.5522
| 4319 | 35.5578
| 4320 | 35.5635
| 4321 | 35.5691
| 4322 | 35.5748
| 4323 | 35.5804
| 4324 | 35.586
| 4325 | 35.5917
| 4326 | 35.5973
| 4327 | 35.6029
| 4328 | 35.6086
| 4329 | 35.6142
| 4330 | 35.6198
| 4331 | 35.6255
| 4332 | 35.6311
| 4333 | 35.6368
| 4334 | 35.6424
| 4335 | 35.648
| 4336 | 35.6536
| 4337 | 35.6593
| 4338 | 35.6649
| 4339 | 35.6705
| 4340 | 35.6762
| 4341 | 35.6818
| 4342 | 35.6874
| 4343 | 35.6931
| 4344 | 35.6987
| 4345 | 35.7043
| 4346 | 35.71
| 4347 | 35.7156
| 4348 | 35.7212
| 4349 | 35.7268
| 4350 | 35.7325
| 4351 | 35.7381
| 4352 | 35.7437
| 4353 | 35.7493
| 4354 | 35.755
| 4355 | 35.7606
| 4356 | 35.7662
| 4357 | 35.7718
| 4358 | 35.7775
| 4359 | 35.7831
| 4360 | 35.7887
| 4361 | 35.7943
| 4362 | 35.8
| 4363 | 35.8056
| 4364 | 35.8112
| 4365 | 35.8168
| 4366 | 35.8224
| 4367 | 35.8281
| 4368 | 35.8337
| 4369 | 35.8393
| 4370 | 35.8449
| 4371 | 35.8505
| 4372 | 35.8562
| 4373 | 35.8618
| 4374 | 35.8674
| 4375 | 35.873
| 4376 | 35.8786
| 4377 | 35.8842
| 4378 | 35.8899
| 4379 | 35.8955
| 4380 | 35.9011
| 4381 | 35.9067
| 4382 | 35.9123
| 4383 | 35.9179
| 4384 | 35.9235
| 4385 | 35.9292
| 4386 | 35.9348
| 4387 | 35.9404
| 4388 | 35.946
| 4389 | 35.9516
| 4390 | 35.9572
| 4391 | 35.9628
| 4392 | 35.9684
| 4393 | 35.974
| 4394 | 35.9797
| 4395 | 35.9853
| 4396 | 35.9909
| 4397 | 35.9965
| 4398 | 36.0021
| 4399 | 36.0077
| 4400 | 36.0133
| 4401 | 36.0189
| 4402 | 36.0245
| 4403 | 36.0301
| 4404 | 36.0357
| 4405 | 36.0413
| 4406 | 36.0469
| 4407 | 36.0525
| 4408 | 36.0581
| 4409 | 36.0637
| 4410 | 36.0693
| 4411 | 36.0749
| 4412 | 36.0806
| 4413 | 36.0862
| 4414 | 36.0918
| 4415 | 36.0974
| 4416 | 36.103
| 4417 | 36.1086
| 4418 | 36.1142
| 4419 | 36.1198
| 4420 | 36.1254
| 4421 | 36.131
| 4422 | 36.1365
| 4423 | 36.1421
| 4424 | 36.1477
| 4425 | 36.1533
| 4426 | 36.1589
| 4427 | 36.1645
| 4428 | 36.1701
| 4429 | 36.1757
| 4430 | 36.1813
| 4431 | 36.1869
| 4432 | 36.1925
| 4433 | 36.1981
| 4434 | 36.2037
| 4435 | 36.2093
| 4436 | 36.2149
| 4437 | 36.2205
| 4438 | 36.2261
| 4439 | 36.2317
| 4440 | 36.2372
| 4441 | 36.2428
| 4442 | 36.2484
| 4443 | 36.254
| 4444 | 36.2596
| 4445 | 36.2652
| 4446 | 36.2708
| 4447 | 36.2764
| 4448 | 36.282
| 4449 | 36.2875
| 4450 | 36.2931
| 4451 | 36.2987
| 4452 | 36.3043
| 4453 | 36.3099
| 4454 | 36.3155
| 4455 | 36.3211
| 4456 | 36.3266
| 4457 | 36.3322
| 4458 | 36.3378
| 4459 | 36.3434
| 4460 | 36.349
| 4461 | 36.3546
| 4462 | 36.3601
| 4463 | 36.3657
| 4464 | 36.3713
| 4465 | 36.3769
| 4466 | 36.3825
| 4467 | 36.388
| 4468 | 36.3936
| 4469 | 36.3992
| 4470 | 36.4048
| 4471 | 36.4104
| 4472 | 36.4159
| 4473 | 36.4215
| 4474 | 36.4271
| 4475 | 36.4327
| 4476 | 36.4383
| 4477 | 36.4438
| 4478 | 36.4494
| 4479 | 36.455
| 4480 | 36.4606
| 4481 | 36.4661
| 4482 | 36.4717
| 4483 | 36.4773
| 4484 | 36.4829
| 4485 | 36.4884
| 4486 | 36.494
| 4487 | 36.4996
| 4488 | 36.5051
| 4489 | 36.5107
| 4490 | 36.5163
| 4491 | 36.5219
| 4492 | 36.5274
| 4493 | 36.533
| 4494 | 36.5386
| 4495 | 36.5441
| 4496 | 36.5497
| 4497 | 36.5553
| 4498 | 36.5608
| 4499 | 36.5664
| 4500 | 36.572
| 4501 | 36.5775
| 4502 | 36.5831
| 4503 | 36.5887
| 4504 | 36.5942
| 4505 | 36.5998
| 4506 | 36.6054
| 4507 | 36.6109
| 4508 | 36.6165
| 4509 | 36.6221
| 4510 | 36.6276
| 4511 | 36.6332
| 4512 | 36.6388
| 4513 | 36.6443
| 4514 | 36.6499
| 4515 | 36.6554
| 4516 | 36.661
| 4517 | 36.6666
| 4518 | 36.6721
| 4519 | 36.6777
| 4520 | 36.6832
| 4521 | 36.6888
| 4522 | 36.6944
| 4523 | 36.6999
| 4524 | 36.7055
| 4525 | 36.711
| 4526 | 36.7166
| 4527 | 36.7221
| 4528 | 36.7277
| 4529 | 36.7333
| 4530 | 36.7388
| 4531 | 36.7444
| 4532 | 36.7499
| 4533 | 36.7555
| 4534 | 36.761
| 4535 | 36.7666
| 4536 | 36.7721
| 4537 | 36.7777
| 4538 | 36.7832
| 4539 | 36.7888
| 4540 | 36.7943
| 4541 | 36.7999
| 4542 | 36.8054
| 4543 | 36.811
| 4544 | 36.8166
| 4545 | 36.8221
| 4546 | 36.8276
| 4547 | 36.8332
| 4548 | 36.8387
| 4549 | 36.8443
| 4550 | 36.8498
| 4551 | 36.8554
| 4552 | 36.8609
| 4553 | 36.8665
| 4554 | 36.872
| 4555 | 36.8776
| 4556 | 36.8831
| 4557 | 36.8887
| 4558 | 36.8942
| 4559 | 36.8998
| 4560 | 36.9053
| 4561 | 36.9108
| 4562 | 36.9164
| 4563 | 36.9219
| 4564 | 36.9275
| 4565 | 36.933
| 4566 | 36.9386
| 4567 | 36.9441
| 4568 | 36.9496
| 4569 | 36.9552
| 4570 | 36.9607
| 4571 | 36.9663
| 4572 | 36.9718
| 4573 | 36.9773
| 4574 | 36.9829
| 4575 | 36.9884
| 4576 | 36.994
| 4577 | 36.9995
| 4578 | 37.005
| 4579 | 37.0106
| 4580 | 37.0161
| 4581 | 37.0216
| 4582 | 37.0272
| 4583 | 37.0327
| 4584 | 37.0382
| 4585 | 37.0438
| 4586 | 37.0493
| 4587 | 37.0548
| 4588 | 37.0604
| 4589 | 37.0659
| 4590 | 37.0714
| 4591 | 37.077
| 4592 | 37.0825
| 4593 | 37.088
| 4594 | 37.0936
| 4595 | 37.0991
| 4596 | 37.1046
| 4597 | 37.1102
| 4598 | 37.1157
| 4599 | 37.1212
| 4600 | 37.1268
| 4601 | 37.1323
| 4602 | 37.1378
| 4603 | 37.1433
| 4604 | 37.1489
| 4605 | 37.1544
| 4606 | 37.1599
| 4607 | 37.1654
| 4608 | 37.171
| 4609 | 37.1765
| 4610 | 37.182
| 4611 | 37.1875
| 4612 | 37.1931
| 4613 | 37.1986
| 4614 | 37.2041
| 4615 | 37.2096
| 4616 | 37.2152
| 4617 | 37.2207
| 4618 | 37.2262
| 4619 | 37.2317
| 4620 | 37.2372
| 4621 | 37.2428
| 4622 | 37.2483
| 4623 | 37.2538
| 4624 | 37.2593
| 4625 | 37.2649
| 4626 | 37.2704
| 4627 | 37.2759
| 4628 | 37.2814
| 4629 | 37.2869
| 4630 | 37.2924
| 4631 | 37.298
| 4632 | 37.3035
| 4633 | 37.309
| 4634 | 37.3145
| 4635 | 37.32
| 4636 | 37.3255
| 4637 | 37.3311
| 4638 | 37.3366
| 4639 | 37.3421
| 4640 | 37.3476
| 4641 | 37.3531
| 4642 | 37.3586
| 4643 | 37.3641
| 4644 | 37.3696
| 4645 | 37.3752
| 4646 | 37.3807
| 4647 | 37.3862
| 4648 | 37.3917
| 4649 | 37.3972
| 4650 | 37.4027
| 4651 | 37.4082
| 4652 | 37.4137
| 4653 | 37.4192
| 4654 | 37.4248
| 4655 | 37.4303
| 4656 | 37.4358
| 4657 | 37.4413
| 4658 | 37.4468
| 4659 | 37.4523
| 4660 | 37.4578
| 4661 | 37.4633
| 4662 | 37.4688
| 4663 | 37.4743
| 4664 | 37.4798
| 4665 | 37.4853
| 4666 | 37.4908
| 4667 | 37.4963
| 4668 | 37.5018
| 4669 | 37.5073
| 4670 | 37.5128
| 4671 | 37.5183
| 4672 | 37.5238
| 4673 | 37.5293
| 4674 | 37.5348
| 4675 | 37.5403
| 4676 | 37.5458
| 4677 | 37.5513
| 4678 | 37.5568
| 4679 | 37.5623
| 4680 | 37.5678
| 4681 | 37.5733
| 4682 | 37.5788
| 4683 | 37.5843
| 4684 | 37.5898
| 4685 | 37.5953
| 4686 | 37.6008
| 4687 | 37.6063
| 4688 | 37.6118
| 4689 | 37.6173
| 4690 | 37.6228
| 4691 | 37.6283
| 4692 | 37.6338
| 4693 | 37.6393
| 4694 | 37.6448
| 4695 | 37.6503
| 4696 | 37.6558
| 4697 | 37.6613
| 4698 | 37.6668
| 4699 | 37.6723
| 4700 | 37.6777
| 4701 | 37.6832
| 4702 | 37.6887
| 4703 | 37.6942
| 4704 | 37.6997
| 4705 | 37.7052
| 4706 | 37.7107
| 4707 | 37.7162
| 4708 | 37.7217
| 4709 | 37.7271
| 4710 | 37.7326
| 4711 | 37.7381
| 4712 | 37.7436
| 4713 | 37.7491
| 4714 | 37.7546
| 4715 | 37.7601
| 4716 | 37.7656
| 4717 | 37.771
| 4718 | 37.7765
| 4719 | 37.782
| 4720 | 37.7875
| 4721 | 37.793
| 4722 | 37.7985
| 4723 | 37.8039
| 4724 | 37.8094
| 4725 | 37.8149
| 4726 | 37.8204
| 4727 | 37.8259
| 4728 | 37.8314
| 4729 | 37.8368
| 4730 | 37.8423
| 4731 | 37.8478
| 4732 | 37.8533
| 4733 | 37.8588
| 4734 | 37.8642
| 4735 | 37.8697
| 4736 | 37.8752
| 4737 | 37.8807
| 4738 | 37.8861
| 4739 | 37.8916
| 4740 | 37.8971
| 4741 | 37.9026
| 4742 | 37.9081
| 4743 | 37.9135
| 4744 | 37.919
| 4745 | 37.9245
| 4746 | 37.93
| 4747 | 37.9354
| 4748 | 37.9409
| 4749 | 37.9464
| 4750 | 37.9519
| 4751 | 37.9573
| 4752 | 37.9628
| 4753 | 37.9683
| 4754 | 37.9737
| 4755 | 37.9792
| 4756 | 37.9847
| 4757 | 37.9902
| 4758 | 37.9956
| 4759 | 38.0011
| 4760 | 38.0066
| 4761 | 38.012
| 4762 | 38.0175
| 4763 | 38.023
| 4764 | 38.0284
| 4765 | 38.0339
| 4766 | 38.0394
| 4767 | 38.0448
| 4768 | 38.0503
| 4769 | 38.0558
| 4770 | 38.0612
| 4771 | 38.0667
| 4772 | 38.0722
| 4773 | 38.0776
| 4774 | 38.0831
| 4775 | 38.0886
| 4776 | 38.094
| 4777 | 38.0995
| 4778 | 38.105
| 4779 | 38.1104
| 4780 | 38.1159
| 4781 | 38.1213
| 4782 | 38.1268
| 4783 | 38.1323
| 4784 | 38.1377
| 4785 | 38.1432
| 4786 | 38.1486
| 4787 | 38.1541
| 4788 | 38.1596
| 4789 | 38.165
| 4790 | 38.1705
| 4791 | 38.1759
| 4792 | 38.1814
| 4793 | 38.1869
| 4794 | 38.1923
| 4795 | 38.1978
| 4796 | 38.2032
| 4797 | 38.2087
| 4798 | 38.2141
| 4799 | 38.2196
| 4800 | 38.2251
| 4801 | 38.2305
| 4802 | 38.236
| 4803 | 38.2414
| 4804 | 38.2469
| 4805 | 38.2523
| 4806 | 38.2578
| 4807 | 38.2632
| 4808 | 38.2687
| 4809 | 38.2741
| 4810 | 38.2796
| 4811 | 38.285
| 4812 | 38.2905
| 4813 | 38.2959
| 4814 | 38.3014
| 4815 | 38.3068
| 4816 | 38.3123
| 4817 | 38.3177
| 4818 | 38.3232
| 4819 | 38.3286
| 4820 | 38.3341
| 4821 | 38.3395
| 4822 | 38.345
| 4823 | 38.3504
| 4824 | 38.3559
| 4825 | 38.3613
| 4826 | 38.3668
| 4827 | 38.3722
| 4828 | 38.3777
| 4829 | 38.3831
| 4830 | 38.3885
| 4831 | 38.394
| 4832 | 38.3994
| 4833 | 38.4049
| 4834 | 38.4103
| 4835 | 38.4158
| 4836 | 38.4212
| 4837 | 38.4266
| 4838 | 38.4321
| 4839 | 38.4375
| 4840 | 38.443
| 4841 | 38.4484
| 4842 | 38.4538
| 4843 | 38.4593
| 4844 | 38.4647
| 4845 | 38.4702
| 4846 | 38.4756
| 4847 | 38.481
| 4848 | 38.4865
| 4849 | 38.4919
| 4850 | 38.4974
| 4851 | 38.5028
| 4852 | 38.5082
| 4853 | 38.5137
| 4854 | 38.5191
| 4855 | 38.5245
| 4856 | 38.53
| 4857 | 38.5354
| 4858 | 38.5408
| 4859 | 38.5463
| 4860 | 38.5517
| 4861 | 38.5571
| 4862 | 38.5626
| 4863 | 38.568
| 4864 | 38.5734
| 4865 | 38.5789
| 4866 | 38.5843
| 4867 | 38.5897
| 4868 | 38.5952
| 4869 | 38.6006
| 4870 | 38.606
| 4871 | 38.6115
| 4872 | 38.6169
| 4873 | 38.6223
| 4874 | 38.6278
| 4875 | 38.6332
| 4876 | 38.6386
| 4877 | 38.644
| 4878 | 38.6495
| 4879 | 38.6549
| 4880 | 38.6603
| 4881 | 38.6657
| 4882 | 38.6712
| 4883 | 38.6766
| 4884 | 38.682
| 4885 | 38.6874
| 4886 | 38.6929
| 4887 | 38.6983
| 4888 | 38.7037
| 4889 | 38.7091
| 4890 | 38.7146
| 4891 | 38.72
| 4892 | 38.7254
| 4893 | 38.7308
| 4894 | 38.7363
| 4895 | 38.7417
| 4896 | 38.7471
| 4897 | 38.7525
| 4898 | 38.7579
| 4899 | 38.7634
| 4900 | 38.7688
| 4901 | 38.7742
| 4902 | 38.7796
| 4903 | 38.785
| 4904 | 38.7905
| 4905 | 38.7959
| 4906 | 38.8013
| 4907 | 38.8067
| 4908 | 38.8121
| 4909 | 38.8175
| 4910 | 38.823
| 4911 | 38.8284
| 4912 | 38.8338
| 4913 | 38.8392
| 4914 | 38.8446
| 4915 | 38.85
| 4916 | 38.8555
| 4917 | 38.8609
| 4918 | 38.8663
| 4919 | 38.8717
| 4920 | 38.8771
| 4921 | 38.8825
| 4922 | 38.8879
| 4923 | 38.8933
| 4924 | 38.8988
| 4925 | 38.9042
| 4926 | 38.9096
| 4927 | 38.915
| 4928 | 38.9204
| 4929 | 38.9258
| 4930 | 38.9312
| 4931 | 38.9366
| 4932 | 38.942
| 4933 | 38.9474
| 4934 | 38.9529
| 4935 | 38.9583
| 4936 | 38.9637
| 4937 | 38.9691
| 4938 | 38.9745
| 4939 | 38.9799
| 4940 | 38.9853
| 4941 | 38.9907
| 4942 | 38.9961
| 4943 | 39.0015
| 4944 | 39.0069
| 4945 | 39.0123
| 4946 | 39.0177
| 4947 | 39.0231
| 4948 | 39.0285
| 4949 | 39.0339
| 4950 | 39.0393
| 4951 | 39.0447
| 4952 | 39.0501
| 4953 | 39.0555
| 4954 | 39.0609
| 4955 | 39.0663
| 4956 | 39.0717
| 4957 | 39.0771
| 4958 | 39.0825
| 4959 | 39.0879
| 4960 | 39.0933
| 4961 | 39.0987
| 4962 | 39.1041
| 4963 | 39.1095
| 4964 | 39.1149
| 4965 | 39.1203
| 4966 | 39.1257
| 4967 | 39.1311
| 4968 | 39.1365
| 4969 | 39.1419
| 4970 | 39.1473
| 4971 | 39.1527
| 4972 | 39.1581
| 4973 | 39.1635
| 4974 | 39.1689
| 4975 | 39.1743
| 4976 | 39.1797
| 4977 | 39.1851
| 4978 | 39.1905
| 4979 | 39.1959
| 4980 | 39.2013
| 4981 | 39.2066
| 4982 | 39.212
| 4983 | 39.2174
| 4984 | 39.2228
| 4985 | 39.2282
| 4986 | 39.2336
| 4987 | 39.239
| 4988 | 39.2444
| 4989 | 39.2498
| 4990 | 39.2552
| 4991 | 39.2605
| 4992 | 39.2659
| 4993 | 39.2713
| 4994 | 39.2767
| 4995 | 39.2821
| 4996 | 39.2875
| 4997 | 39.2929
| 4998 | 39.2983
| 4999 | 39.3036
| 5000 | 39.309
| 5001 | 39.3144
| 5002 | 39.3198
| 5003 | 39.3252
| 5004 | 39.3306
| 5005 | 39.3359
| 5006 | 39.3413
| 5007 | 39.3467
| 5008 | 39.3521
| 5009 | 39.3575
| 5010 | 39.3629
| 5011 | 39.3682
| 5012 | 39.3736
| 5013 | 39.379
| 5014 | 39.3844
| 5015 | 39.3898
| 5016 | 39.3951
| 5017 | 39.4005
| 5018 | 39.4059
| 5019 | 39.4113
| 5020 | 39.4167
| 5021 | 39.422
| 5022 | 39.4274
| 5023 | 39.4328
| 5024 | 39.4382
| 5025 | 39.4436
| 5026 | 39.4489
| 5027 | 39.4543
| 5028 | 39.4597
| 5029 | 39.4651
| 5030 | 39.4704
| 5031 | 39.4758
| 5032 | 39.4812
| 5033 | 39.4866
| 5034 | 39.4919
| 5035 | 39.4973
| 5036 | 39.5027
| 5037 | 39.5081
| 5038 | 39.5134
| 5039 | 39.5188
| 5040 | 39.5242
| 5041 | 39.5295
| 5042 | 39.5349
| 5043 | 39.5403
| 5044 | 39.5457
| 5045 | 39.551
| 5046 | 39.5564
| 5047 | 39.5618
| 5048 | 39.5671
| 5049 | 39.5725
| 5050 | 39.5779

## UNID TANQUE (hidden)
UNID, | CAUDAL | DIÁMETRO |  |  |  | VEL,
| (l/s) | (pulg,) |  | (m) | MATERIAL | (m/s)
1 | 0.13 | 0,5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 0.50045
1.5 | 0.145
1.75 | 0.1525
2 | 0.16 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 0.61594
2.5 | 0.175
3 | 0.19 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 0.73142
3.5 | 0.22
3.75 | 0.235
4 | 0.25 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 0.9624
4.5 | 0.27
5 | 0.29 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.1164
5.25 | 0.2975
5.5 | 0.305
6 | 0.32 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.2319
6.5 | 0.35
6.75 | 0.365
7 | 0.38 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.4628
8 | 0.44 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.6938
8.25 | 0.4475
8.5 | 0.455
8.75 | 0.4625
9 | 0.47 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.8093
9.5 | 0.485
9.75 | 0.4925
10 | 0.5 | 0.5 | 0.716 | 0.018186 | PVC | 1.9248
11 | 0.54 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.2322
11.5 | 0.555
12 | 0.57 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.3006
13 | 0.63 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.4375
14 | 0.66 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.506
15 | 0.69 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.5744
16 | 0.76 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.7342
17 | 0.79 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.8026
18 | 0.82 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.8711
19 | 0.85 | 3/4 | 0.93 | 0.023622 | PVC | 1.9395
20 | 0.88 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.2285
21 | 0.95 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.3262
22 | 0.98 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.3681
23 | 1.01 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.4099
23.5 | 1.04
24 | 1.07 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.4937
24.5 | 1.09
25 | 1.11 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.5495
26 | 1.14 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.5914
27 | 1.17 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.6333
28 | 1.2 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.6752
29 | 1.23 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.7171
30 | 1.26 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.7589
31 | 1.29 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.8008
32 | 1.32 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.8427
33 | 1.36 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.8985
34 | 1.39 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.9404
35 | 1.42 | 1 | 1.189 | 0.030201 | PVC | 1.9823
36 | 1.45 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.2684
37 | 1.47 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.2859
38 | 1.49 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.3034
39 | 1.51 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.3209
40 | 1.54 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.3472
41 | 1.56 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.3647
42 | 1.58 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.3822
43 | 1.61 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.4084
44 | 1.64 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.4346
45 | 1.67 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.4609
46 | 1.7 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.4871
47 | 1.73 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.5134
48 | 1.75 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.5309
49 | 1.77 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.5484 | c
50 | 1.8 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.5746
51 | 1.83 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.6009
52 | 1.85 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.6184
53 | 1.87 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.6358
54 | 1.89 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.6533
55 | 1.93 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.6883
56 | 1.96 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.7146
57 | 1.99 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.7408
58 | 2.02 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.7671
59 | 2.05 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.7933
60 | 2.08 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8196
61 | 2.1 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8371
62 | 2.12 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8545
63 | 2.14 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.872
64 | 2.17 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8983
65 | 2.19 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9158
66 | 2.21 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9333
67 | 2.23 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9508
68 | 2.25 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9683
69 | 2.27 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9858
70 | 2.1115 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8471
71 | 2.1321 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8651
72 | 2.1526 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.8831
73 | 2.1731 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.901
74 | 2.1934 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9188
75 | 2.2137 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9365
76 | 2.2339 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9541
77 | 2.2539 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9717
78 | 2.274 | 1 1/4 | 1.502 | 0.038151 | PVC | 1.9892
79 | 2.2939 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5302
80 | 2.3137 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5435
81 | 2.3335 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5567
82 | 2.3532 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5698
83 | 2.3728 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5829
84 | 2.3924 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.5959
85 | 2.4118 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6089
86 | 2.4312 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6219
87 | 2.4506 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6348
88 | 2.4698 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6476
89 | 2.489 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6604
90 | 2.5082 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6732
91 | 2.5272 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6859
92 | 2.5462 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.6985
93 | 2.5651 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7112
94 | 2.584 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7238
95 | 2.6028 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7363
96 | 2.6215 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7488
97 | 2.6402 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7613
98 | 2.6588 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7737
99 | 2.6774 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.786
100 | 2.6959 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.7984
101 | 2.7143 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8107
102 | 2.7327 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8229
103 | 2.751 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8352
104 | 2.7693 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8474
105 | 2.7875 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8595
106 | 2.8056 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8716
107 | 2.8237 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8837
108 | 2.8418 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.8957
109 | 2.8598 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9077
110 | 2.8777 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9197
111 | 2.8956 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9317
112 | 2.9135 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9436
113 | 2.9313 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9554
114 | 2.949 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9673
115 | 2.9667 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9791
116 | 2.9844 | 1.5 | 1.72 | 0.043688 | PVC | 1.9908
117 | 3.002 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.2828
118 | 3.0195 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.2903
119 | 3.037 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.2978
120 | 3.0545 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3053
121 | 3.0719 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3127
122 | 3.0893 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3201
123 | 3.1066 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3276
124 | 3.1239 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3349
125 | 3.1411 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3423
126 | 3.1583 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3496
127 | 3.1754 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.357
128 | 3.1925 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3643
129 | 3.2096 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3716
130 | 3.2266 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3789
131 | 3.2436 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3861
132 | 3.2606 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.3933
133 | 3.2775 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4006
134 | 3.2943 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4078
135 | 3.3111 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.415
136 | 3.3279 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4221
137 | 3.3447 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4293
138 | 3.3614 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4364
139 | 3.378 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4435
140 | 3.3947 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4507
141 | 3.4112 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4577
142 | 3.4278 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4648
143 | 3.4443 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4719
144 | 3.4608 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4789
145 | 3.4772 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.4859
146 | 3.4937 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.493
147 | 3.51 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5
148 | 3.5264 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5069
149 | 3.5427 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5139
150 | 3.5589 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5209
151 | 3.5752 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5278
152 | 3.5914 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5347
153 | 3.6075 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5416
154 | 3.6237 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5485
155 | 3.6398 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5554
156 | 3.6558 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5623
157 | 3.6719 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5691
158 | 3.6879 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.576
159 | 3.7039 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5828
160 | 3.7198 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5896
161 | 3.7357 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.5964
162 | 3.7516 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6032
163 | 3.7674 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.61
164 | 3.7833 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6167
165 | 3.799 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6235
166 | 3.8148 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6302
167 | 3.8305 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6369
168 | 3.8462 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6436
169 | 3.8619 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6503
170 | 3.8775 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.657
171 | 3.8931 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6637
172 | 3.9087 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6703
173 | 3.9243 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.677
174 | 3.9398 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6836
175 | 3.9553 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6902
176 | 3.9708 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.6968
177 | 3.9862 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7034
178 | 4.0016 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.71
179 | 4.017 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7166
180 | 4.0324 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7232
181 | 4.0477 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7297
182 | 4.063 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7363
183 | 4.0783 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7428
184 | 4.0935 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7493
185 | 4.1088 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7558
186 | 4.124 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7623
187 | 4.1391 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7688
188 | 4.1543 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7753
189 | 4.1694 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7817
190 | 4.1845 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7882
191 | 4.1996 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.7946
192 | 4.2146 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8011
193 | 4.2297 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8075
194 | 4.2447 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8139
195 | 4.2596 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8203
196 | 4.2746 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8267
197 | 4.2895 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8331
198 | 4.3044 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8394
199 | 4.3193 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8458
200 | 4.3341 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8521
201 | 4.349 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8585
202 | 4.3638 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8648
203 | 4.3786 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8711
204 | 4.3933 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8774
205 | 4.4081 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8837
206 | 4.4228 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.89
207 | 4.4375 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.8963
208 | 4.4522 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9026
209 | 4.4668 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9088
210 | 4.4814 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9151
211 | 4.4961 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9213
212 | 4.5106 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9276
213 | 4.5252 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9338
214 | 4.5397 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.94
215 | 4.5543 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9462
216 | 4.5688 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9524
217 | 4.5832 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9586
218 | 4.5977 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9648
219 | 4.6121 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9709
220 | 4.6266 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9771
221 | 4.6409 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9832
222 | 4.6553 | 2 | 2.149 | 0.054585 | PVC | 1.9894
223 | 4.6697 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3622
224 | 4.684 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3664
225 | 4.6983 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3706
226 | 4.7126 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3747
227 | 4.7269 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3789
228 | 4.7411 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3831
229 | 4.7554 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3872
230 | 4.7696 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3914
231 | 4.7838 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3955
232 | 4.798 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.3996
233 | 4.8121 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4038
234 | 4.8263 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4079
235 | 4.8404 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.412
236 | 4.8545 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4161
237 | 4.8686 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4202
238 | 4.8826 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4243
239 | 4.8967 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4284
240 | 4.9107 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4325
241 | 4.9247 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4366
242 | 4.9387 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4407
243 | 4.9527 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4448
244 | 4.9666 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4488
245 | 4.9805 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4529
246 | 4.9945 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.457
247 | 5.0084 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.461
248 | 5.0222 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4651
249 | 5.0361 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4691
250 | 5.0499 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4732
251 | 5.0638 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4772
252 | 5.0776 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4812
253 | 5.0914 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4852
254 | 5.1052 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4893
255 | 5.1189 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4933
256 | 5.1327 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.4973
257 | 5.1464 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5013
258 | 5.1601 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5053
259 | 5.1738 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5093
260 | 5.1875 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5133
261 | 5.2011 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5173
262 | 5.2148 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5212
263 | 5.2284 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5252
264 | 5.242 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5292
265 | 5.2556 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5331
266 | 5.2692 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5371
267 | 5.2827 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5411
268 | 5.2963 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.545
269 | 5.3098 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.549
270 | 5.3233 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5529
271 | 5.3368 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5568
272 | 5.3503 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5608
273 | 5.3638 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5647
274 | 5.3772 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5686
275 | 5.3906 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5725
276 | 5.4041 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5765
277 | 5.4175 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5804
278 | 5.4309 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5843
279 | 5.4442 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5882
280 | 5.4576 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5921
281 | 5.4709 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.596
282 | 5.4843 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.5999
283 | 5.4976 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6037
284 | 5.5109 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6076
285 | 5.5242 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6115
286 | 5.5374 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6154
287 | 5.5507 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6192
288 | 5.5639 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6231
289 | 5.5772 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6269
290 | 5.5904 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6308
291 | 5.6036 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6347
292 | 5.6167 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6385
293 | 5.6299 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6423
294 | 5.6431 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6462
295 | 5.6562 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.65
296 | 5.6693 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6538
297 | 5.6825 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6577
298 | 5.6956 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6615
299 | 5.7086 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6653
300 | 5.7217 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6691
301 | 5.7348 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6729
302 | 5.7478 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6767
303 | 5.7608 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6805
304 | 5.7739 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6843
305 | 5.7869 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6881
306 | 5.7999 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6919
307 | 5.8128 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6957
308 | 5.8258 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.6995
309 | 5.8387 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7033
310 | 5.8517 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.707
311 | 5.8646 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7108
312 | 5.8775 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7146
313 | 5.8904 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7183
314 | 5.9033 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7221
315 | 5.9162 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7258
316 | 5.929 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7296
317 | 5.9419 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7333
318 | 5.9547 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7371
319 | 5.9675 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7408
320 | 5.9803 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7446
321 | 5.9931 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7483
322 | 6.0059 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.752
323 | 6.0187 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7557
324 | 6.0314 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7595
325 | 6.0442 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7632
326 | 6.0569 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7669
327 | 6.0696 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7706
328 | 6.0824 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7743
329 | 6.095 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.778
330 | 6.1077 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7817
331 | 6.1204 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7854
332 | 6.1331 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7891
333 | 6.1457 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7928
334 | 6.1583 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.7965
335 | 6.171 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8002
336 | 6.1836 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8039
337 | 6.1962 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8075
338 | 6.2088 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8112
339 | 6.2213 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8149
340 | 6.2339 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8185
341 | 6.2465 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8222
342 | 6.259 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8259
343 | 6.2715 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8295
344 | 6.2841 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8332
345 | 6.2966 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8368
346 | 6.3091 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8405
347 | 6.3215 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8441
348 | 6.334 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8477
349 | 6.3465 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8514
350 | 6.3589 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.855
351 | 6.3714 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8586
352 | 6.3838 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8623
353 | 6.3962 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8659
354 | 6.4086 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8695
355 | 6.421 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8731
356 | 6.4334 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8767
357 | 6.4458 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8803
358 | 6.4581 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8839
359 | 6.4705 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8876
360 | 6.4828 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8912
361 | 6.4952 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8947
362 | 6.5075 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.8983
363 | 6.5198 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9019
364 | 6.5321 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9055
365 | 6.5444 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9091
366 | 6.5567 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9127
367 | 6.5689 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9163
368 | 6.5812 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9198
369 | 6.5934 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9234
370 | 6.6057 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.927
371 | 6.6179 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9305
372 | 6.6301 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9341
373 | 6.6423 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9377
374 | 6.6545 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9412
375 | 6.6667 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9448
376 | 6.6788 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9483
377 | 6.691 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9519
378 | 6.7032 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9554
379 | 6.7153 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.959
380 | 6.7274 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9625
381 | 6.7396 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.966
382 | 6.7517 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9696
383 | 6.7638 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9731
384 | 6.7759 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9766
385 | 6.7879 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9802
386 | 6.8 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9837
387 | 6.8121 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9872
388 | 6.8241 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9907
389 | 6.8362 | 2 1/2 | 2.601 | 0.066065 | PVC | 1.9942
390 | 6.8482 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3483
391 | 6.8602 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3507
392 | 6.8722 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3531
393 | 6.8843 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3554
394 | 6.8962 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3578
395 | 6.9082 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3601
396 | 6.9202 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3625
397 | 6.9322 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3649
398 | 6.9441 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3672
399 | 6.9561 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3696
400 | 6.968 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3719
401 | 6.9799 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3743
402 | 6.9919 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3766
403 | 7.0038 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.379
404 | 7.0157 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3813
405 | 7.0276 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3836
406 | 7.0394 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.386
407 | 7.0513 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3883
408 | 7.0632 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3907
409 | 7.075 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.393
410 | 7.0869 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3953
411 | 7.0987 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.3977
412 | 7.1105 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4
413 | 7.1224 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4023
414 | 7.1342 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4046
415 | 7.146 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.407
416 | 7.1578 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4093
417 | 7.1695 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4116
418 | 7.1813 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4139
419 | 7.1931 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4162
420 | 7.2048 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4185
421 | 7.2166 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4209
422 | 7.2283 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4232
423 | 7.24 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4255
424 | 7.2518 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4278
425 | 7.2635 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4301
426 | 7.2752 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4324
427 | 7.2869 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4347
428 | 7.2986 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.437
429 | 7.3102 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4393
430 | 7.3219 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4416
431 | 7.3336 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4439
432 | 7.3452 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4462
433 | 7.3569 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4485
434 | 7.3685 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4508
435 | 7.3801 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4531
436 | 7.3917 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4553
437 | 7.4033 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4576
438 | 7.4149 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4599
439 | 7.4265 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4622
440 | 7.4381 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4645
441 | 7.4497 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4668
442 | 7.4613 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.469
443 | 7.4728 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4713
444 | 7.4844 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4736
445 | 7.4959 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4759
446 | 7.5074 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4781
447 | 7.519 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4804
448 | 7.5305 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4827
449 | 7.542 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4849
450 | 7.5535 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4872
451 | 7.565 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4895
452 | 7.5765 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4917
453 | 7.588 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.494
454 | 7.5994 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4962
455 | 7.6109 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.4985
456 | 7.6223 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5008
457 | 7.6338 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.503
458 | 7.6452 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5053
459 | 7.6567 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5075
460 | 7.6681 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5098
461 | 7.6795 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.512
462 | 7.6909 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5142
463 | 7.7023 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5165
464 | 7.7137 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5187
465 | 7.7251 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.521
466 | 7.7365 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5232
467 | 7.7478 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5255
468 | 7.7592 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5277
469 | 7.7705 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5299
470 | 7.7819 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5322
471 | 7.7932 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5344
472 | 7.8046 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5366
473 | 7.8159 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5389
474 | 7.8272 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5411
475 | 7.8385 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5433
476 | 7.8498 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5455
477 | 7.8611 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5478
478 | 7.8724 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.55
479 | 7.8837 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5522
480 | 7.8949 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5544
481 | 7.9062 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5566
482 | 7.9174 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5589
483 | 7.9287 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5611
484 | 7.9399 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5633
485 | 7.9512 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5655
486 | 7.9624 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5677
487 | 7.9736 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5699
488 | 7.9848 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5721
489 | 7.996 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5743
490 | 8.0072 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5765
491 | 8.0184 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5787
492 | 8.0296 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5809
493 | 8.0408 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5831
494 | 8.0519 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5853
495 | 8.0631 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5875
496 | 8.0743 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5897
497 | 8.0854 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5919
498 | 8.0965 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5941
499 | 8.1077 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5963
500 | 8.1188 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.5985
501 | 8.1299 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6007
502 | 8.141 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6029
503 | 8.1521 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6051
504 | 8.1632 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6072
505 | 8.1743 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6094
506 | 8.1854 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6116
507 | 8.1965 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6138
508 | 8.2076 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.616
509 | 8.2186 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6182
510 | 8.2297 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6203
511 | 8.2407 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6225
512 | 8.2518 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6247
513 | 8.2628 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6269
514 | 8.2738 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.629
515 | 8.2849 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6312
516 | 8.2959 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6334
517 | 8.3069 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6355
518 | 8.3179 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6377
519 | 8.3289 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6399
520 | 8.3399 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.642
521 | 8.3509 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6442
522 | 8.3618 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6463
523 | 8.3728 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6485
524 | 8.3838 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6507
525 | 8.3947 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6528
526 | 8.4057 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.655
527 | 8.4166 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6571
528 | 8.4276 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6593
529 | 8.4385 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6614
530 | 8.4494 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6636
531 | 8.4603 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6657
532 | 8.4712 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6679
533 | 8.4822 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.67
534 | 8.493 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6722
535 | 8.5039 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6743
536 | 8.5148 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6765
537 | 8.5257 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6786
538 | 8.5366 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6808
539 | 8.5474 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6829
540 | 8.5583 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.685
541 | 8.5692 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6872
542 | 8.58 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6893
543 | 8.5908 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6914
544 | 8.6017 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6936
545 | 8.6125 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6957
546 | 8.6233 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.6978
547 | 8.6341 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7
548 | 8.645 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7021
549 | 8.6558 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7042
550 | 8.6666 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7063
551 | 8.6773 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7085
552 | 8.6881 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7106
553 | 8.6989 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7127
554 | 8.7097 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7148
555 | 8.7204 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.717
556 | 8.7312 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7191
557 | 8.742 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7212
558 | 8.7527 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7233
559 | 8.7634 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7254
560 | 8.7742 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7275
561 | 8.7849 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7296
562 | 8.7956 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7318
563 | 8.8064 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7339
564 | 8.8171 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.736
565 | 8.8278 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7381
566 | 8.8385 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7402
567 | 8.8492 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7423
568 | 8.8599 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7444
569 | 8.8705 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7465
570 | 8.8812 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7486
571 | 8.8919 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7507
572 | 8.9025 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7528
573 | 8.9132 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7549
574 | 8.9239 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.757
575 | 8.9345 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7591
576 | 8.9451 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7612
577 | 8.9558 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7633
578 | 8.9664 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7654
579 | 8.977 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7675
580 | 8.9876 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7696
581 | 8.9983 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7717
582 | 9.0089 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7737
583 | 9.0195 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7758
584 | 9.0301 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7779
585 | 9.0406 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.78
586 | 9.0512 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7821
587 | 9.0618 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7842
588 | 9.0724 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7862
589 | 9.0829 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7883
590 | 9.0935 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7904
591 | 9.1041 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7925
592 | 9.1146 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7946
593 | 9.1252 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7966
594 | 9.1357 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.7987
595 | 9.1462 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8008
596 | 9.1568 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8029
597 | 9.1673 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8049
598 | 9.1778 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.807
599 | 9.1883 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8091
600 | 9.1988 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8111
601 | 9.2093 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8132
602 | 9.2198 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8153
603 | 9.2303 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8173
604 | 9.2408 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8194
605 | 9.2512 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8215
606 | 9.2617 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8235
607 | 9.2722 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8256
608 | 9.2826 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8276
609 | 9.2931 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8297
610 | 9.3036 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8318
611 | 9.314 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8338
612 | 9.3244 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8359
613 | 9.3349 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8379
614 | 9.3453 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.84
615 | 9.3557 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.842
616 | 9.3661 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8441
617 | 9.3766 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8461
618 | 9.387 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8482
619 | 9.3974 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8502
620 | 9.4078 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8523
621 | 9.4181 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8543
622 | 9.4285 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8564
623 | 9.4389 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8584
624 | 9.4493 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8605
625 | 9.4597 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8625
626 | 9.47 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8645
627 | 9.4804 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8666
628 | 9.4907 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8686
629 | 9.5011 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8707
630 | 9.5114 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8727
631 | 9.5218 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8747
632 | 9.5321 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8768
633 | 9.5424 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8788
634 | 9.5528 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8808
635 | 9.5631 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8829
636 | 9.5734 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8849
637 | 9.5837 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8869
638 | 9.594 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8889
639 | 9.6043 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.891
640 | 9.6146 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.893
641 | 9.6249 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.895
642 | 9.6352 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8971
643 | 9.6454 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.8991
644 | 9.6557 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9011
645 | 9.666 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9031
646 | 9.6763 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9051
647 | 9.6865 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9072
648 | 9.6968 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9092
649 | 9.707 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9112
650 | 9.7173 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9132
651 | 9.7275 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9152
652 | 9.7377 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9172
653 | 9.748 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9193
654 | 9.7582 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9213
655 | 9.7684 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9233
656 | 9.7786 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9253
657 | 9.7888 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9273
658 | 9.799 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9293
659 | 9.8092 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9313
660 | 9.8194 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9333
661 | 9.8296 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9353
662 | 9.8398 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9373
663 | 9.85 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9393
664 | 9.8601 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9413
665 | 9.8703 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9433
666 | 9.8805 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9453
667 | 9.8906 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9473
668 | 9.9008 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9493
669 | 9.9109 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9513
670 | 9.9211 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9533
671 | 9.9312 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9553
672 | 9.9414 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9573
673 | 9.9515 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9593
674 | 9.9616 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9613
675 | 9.9717 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9633
676 | 9.9819 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9653
677 | 9.992 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9673
678 | 10.0021 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9693
679 | 10.0122 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9713
680 | 10.0223 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9733
681 | 10.0324 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9753
682 | 10.0425 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9772
683 | 10.0525 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9792
684 | 10.0626 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9812
685 | 10.0727 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9832
686 | 10.0828 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9852
687 | 10.0928 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9872
688 | 10.1029 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9891
689 | 10.113 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9911
690 | 10.123 | 3 | 3.166 | 0.080416 | PVC | 1.9931
691 | 10.1331 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2061
692 | 10.1431 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2072
693 | 10.1531 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2084
694 | 10.1632 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2096
695 | 10.1732 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2108
696 | 10.1832 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.212
697 | 10.1932 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2132
698 | 10.2033 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2144
699 | 10.2133 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2156
700 | 10.2233 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2168
701 | 10.2333 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.218
702 | 10.2433 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2192
703 | 10.2533 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2204
704 | 10.2633 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2215
705 | 10.2732 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2227
706 | 10.2832 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2239
707 | 10.2932 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2251
708 | 10.3032 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2263
709 | 10.3131 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2275
710 | 10.3231 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2287
711 | 10.333 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2299
712 | 10.343 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.231
713 | 10.353 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2322
714 | 10.3629 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2334
715 | 10.3728 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2346
716 | 10.3828 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2358
717 | 10.3927 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.237
718 | 10.4026 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2381
719 | 10.4126 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2393
720 | 10.4225 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2405
721 | 10.4324 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2417
722 | 10.4423 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2429
723 | 10.4522 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.244
724 | 10.4621 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2452
725 | 10.472 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2464
726 | 10.4819 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2476
727 | 10.4918 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2487
728 | 10.5017 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2499
729 | 10.5115 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2511
730 | 10.5214 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2523
731 | 10.5313 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2535
732 | 10.5411 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2546
733 | 10.551 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2558
734 | 10.5609 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.257
735 | 10.5707 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2581
736 | 10.5806 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2593
737 | 10.5904 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2605
738 | 10.6003 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2617
739 | 10.6101 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2628
740 | 10.6199 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.264
741 | 10.6298 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2652
742 | 10.6396 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2663
743 | 10.6494 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2675
744 | 10.6592 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2687
745 | 10.669 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2698
746 | 10.6788 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.271
747 | 10.6886 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2722
748 | 10.6984 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2733
749 | 10.7082 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2745
750 | 10.718 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2757
751 | 10.7278 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2768
752 | 10.7376 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.278
753 | 10.7474 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2792
754 | 10.7571 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2803
755 | 10.7669 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2815
756 | 10.7767 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2827
757 | 10.7864 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2838
758 | 10.7962 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.285
759 | 10.806 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2861
760 | 10.8157 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2873
761 | 10.8255 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2885
762 | 10.8352 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2896
763 | 10.8449 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2908
764 | 10.8547 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2919
765 | 10.8644 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2931
766 | 10.8741 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2943
767 | 10.8839 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2954
768 | 10.8936 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2966
769 | 10.9033 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2977
770 | 10.913 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.2989
771 | 10.9227 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3
772 | 10.9324 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3012
773 | 10.9421 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3023
774 | 10.9518 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3035
775 | 10.9615 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3047
776 | 10.9712 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3058
777 | 10.9809 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.307
778 | 10.9905 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3081
779 | 11.0002 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3093
780 | 11.0099 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3104
781 | 11.0195 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3116
782 | 11.0292 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3127
783 | 11.0389 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3139
784 | 11.0485 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.315
785 | 11.0582 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3162
786 | 11.0678 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3173
787 | 11.0775 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3185
788 | 11.0871 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3196
789 | 11.0967 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3208
790 | 11.1064 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3219
791 | 11.116 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.323
792 | 11.1256 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3242
793 | 11.1353 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3253
794 | 11.1449 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3265
795 | 11.1545 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3276
796 | 11.1641 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3288
797 | 11.1737 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3299
798 | 11.1833 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3311
799 | 11.1929 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3322
800 | 11.2025 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3333
801 | 11.2121 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3345
802 | 11.2217 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3356
803 | 11.2312 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3368
804 | 11.2408 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3379
805 | 11.2504 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.339
806 | 11.26 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3402
807 | 11.2695 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3413
808 | 11.2791 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3425
809 | 11.2887 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3436
810 | 11.2982 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3447
811 | 11.3078 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3459
812 | 11.3173 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.347
813 | 11.3269 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3481
814 | 11.3364 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3493
815 | 11.3459 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3504
816 | 11.3555 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3515
817 | 11.365 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3527
818 | 11.3745 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3538
819 | 11.3841 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.355
820 | 11.3936 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3561
821 | 11.4031 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3572
822 | 11.4126 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3583
823 | 11.4221 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3595
824 | 11.4316 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3606
825 | 11.4411 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3617
826 | 11.4506 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3629
827 | 11.4601 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.364
828 | 11.4696 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3651
829 | 11.4791 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3663
830 | 11.4886 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3674
831 | 11.4981 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3685
832 | 11.5075 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3696
833 | 11.517 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3708
834 | 11.5265 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3719
835 | 11.5359 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.373
836 | 11.5454 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3742
837 | 11.5549 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3753
838 | 11.5643 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3764
839 | 11.5738 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3775
840 | 11.5832 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3787
841 | 11.5927 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3798
842 | 11.6021 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3809
843 | 11.6115 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.382
844 | 11.621 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3831
845 | 11.6304 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3843
846 | 11.6398 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3854
847 | 11.6493 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3865
848 | 11.6587 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3876
849 | 11.6681 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3888
850 | 11.6775 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3899
851 | 11.6869 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.391
852 | 11.6963 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3921
853 | 11.7057 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3932
854 | 11.7151 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3944
855 | 11.7245 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3955
856 | 11.7339 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3966
857 | 11.7433 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3977
858 | 11.7527 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3988
859 | 11.7621 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.3999
860 | 11.7714 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4011
861 | 11.7808 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4022
862 | 11.7902 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4033
863 | 11.7995 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4044
864 | 11.8089 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4055
865 | 11.8183 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4066
866 | 11.8276 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4077
867 | 11.837 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4089
868 | 11.8463 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.41
869 | 11.8557 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4111
870 | 11.865 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4122
871 | 11.8744 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4133
872 | 11.8837 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4144
873 | 11.893 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4155
874 | 11.9024 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4166
875 | 11.9117 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4177
876 | 11.921 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4189
877 | 11.9303 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.42
878 | 11.9396 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4211
879 | 11.949 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4222
880 | 11.9583 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4233
881 | 11.9676 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4244
882 | 11.9769 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4255
883 | 11.9862 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4266
884 | 11.9955 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4277
885 | 12.0048 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4288
886 | 12.0141 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4299
887 | 12.0234 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.431
888 | 12.0326 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4321
889 | 12.0419 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4332
890 | 12.0512 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4344
891 | 12.0605 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4355
892 | 12.0697 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4366
893 | 12.079 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4377
894 | 12.0883 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4388
895 | 12.0975 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4399
896 | 12.1068 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.441
897 | 12.116 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4421
898 | 12.1253 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4432
899 | 12.1345 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4443
900 | 12.1438 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4454
901 | 12.153 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4465
902 | 12.1623 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4476
903 | 12.1715 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4487
904 | 12.1807 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4498
905 | 12.19 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4509
906 | 12.1992 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.452
907 | 12.2084 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4531
908 | 12.2176 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4542
909 | 12.2268 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4553
910 | 12.236 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4564
911 | 12.2453 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4575
912 | 12.2545 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4585
913 | 12.2637 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4596
914 | 12.2729 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4607
915 | 12.2821 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4618
916 | 12.2913 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4629
917 | 12.3004 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.464
918 | 12.3096 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4651
919 | 12.3188 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4662
920 | 12.328 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4673
921 | 12.3372 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4684
922 | 12.3463 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4695
923 | 12.3555 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4706
924 | 12.3647 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4717
925 | 12.3739 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4728
926 | 12.383 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4738
927 | 12.3922 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4749
928 | 12.4013 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.476
929 | 12.4105 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4771
930 | 12.4196 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4782
931 | 12.4288 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4793
932 | 12.4379 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4804
933 | 12.4471 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4815
934 | 12.4562 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4826
935 | 12.4653 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4836
936 | 12.4745 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4847
937 | 12.4836 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4858
938 | 12.4927 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4869
939 | 12.5018 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.488
940 | 12.511 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4891
941 | 12.5201 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4902
942 | 12.5292 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4912
943 | 12.5383 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4923
944 | 12.5474 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4934
945 | 12.5565 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4945
946 | 12.5656 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4956
947 | 12.5747 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4967
948 | 12.5838 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4977
949 | 12.5929 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4988
950 | 12.602 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.4999
951 | 12.6111 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.501
952 | 12.6201 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5021
953 | 12.6292 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5032
954 | 12.6383 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5042
955 | 12.6474 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5053
956 | 12.6564 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5064
957 | 12.6655 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5075
958 | 12.6746 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5085
959 | 12.6836 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5096
960 | 12.6927 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5107
961 | 12.7017 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5118
962 | 12.7108 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5129
963 | 12.7198 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5139
964 | 12.7289 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.515
965 | 12.7379 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5161
966 | 12.747 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5172
967 | 12.756 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5182
968 | 12.765 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5193
969 | 12.7741 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5204
970 | 12.7831 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5215
971 | 12.7921 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5225
972 | 12.8012 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5236
973 | 12.8102 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5247
974 | 12.8192 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5258
975 | 12.8282 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5268
976 | 12.8372 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5279
977 | 12.8462 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.529
978 | 12.8552 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5301
979 | 12.8642 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5311
980 | 12.8732 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5322
981 | 12.8822 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5333
982 | 12.8912 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5343
983 | 12.9002 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5354
984 | 12.9092 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5365
985 | 12.9182 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5375
986 | 12.9272 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5386
987 | 12.9362 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5397
988 | 12.9451 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5408
989 | 12.9541 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5418
990 | 12.9631 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5429
991 | 12.972 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.544
992 | 12.981 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.545
993 | 12.99 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5461
994 | 12.9989 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5472
995 | 13.0079 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5482
996 | 13.0168 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5493
997 | 13.0258 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5504
998 | 13.0347 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5514
999 | 13.0437 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5525
1000 | 13.0526 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5535
1001 | 13.0616 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5546
1002 | 13.0705 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5557
1003 | 13.0794 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5567
1004 | 13.0884 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5578
1005 | 13.0973 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5589
1006 | 13.1062 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5599
1007 | 13.1151 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.561
1008 | 13.1241 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.562
1009 | 13.133 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5631
1010 | 13.1419 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5642
1011 | 13.1508 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5652
1012 | 13.1597 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5663
1013 | 13.1686 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5674
1014 | 13.1775 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5684
1015 | 13.1864 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5695
1016 | 13.1953 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5705
1017 | 13.2042 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5716
1018 | 13.2131 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5726
1019 | 13.222 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5737
1020 | 13.2309 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5748
1021 | 13.2398 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5758
1022 | 13.2487 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5769
1023 | 13.2575 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5779
1024 | 13.2664 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.579
1025 | 13.2753 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.58
1026 | 13.2842 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5811
1027 | 13.293 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5822
1028 | 13.3019 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5832
1029 | 13.3107 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5843
1030 | 13.3196 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5853
1031 | 13.3285 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5864
1032 | 13.3373 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5874
1033 | 13.3462 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5885
1034 | 13.355 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5895
1035 | 13.3639 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5906
1036 | 13.3727 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5916
1037 | 13.3815 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5927
1038 | 13.3904 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5937
1039 | 13.3992 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5948
1040 | 13.4081 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5958
1041 | 13.4169 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.5969
1042 | 13.4257 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.598
1043 | 13.4345 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.599
1044 | 13.4434 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6001
1045 | 13.4522 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6011
1046 | 13.461 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6022
1047 | 13.4698 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6032
1048 | 13.4786 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6042
1049 | 13.4874 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6053
1050 | 13.4962 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6063
1051 | 13.505 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6074
1052 | 13.5138 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6084
1053 | 13.5226 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6095
1054 | 13.5314 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6105
1055 | 13.5402 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6116
1056 | 13.549 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6126
1057 | 13.5578 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6137
1058 | 13.5666 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6147
1059 | 13.5754 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6158
1060 | 13.5841 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6168
1061 | 13.5929 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6179
1062 | 13.6017 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6189
1063 | 13.6105 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6199
1064 | 13.6192 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.621
1065 | 13.628 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.622
1066 | 13.6368 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6231
1067 | 13.6455 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6241
1068 | 13.6543 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6252
1069 | 13.663 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6262
1070 | 13.6718 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6272
1071 | 13.6806 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6283
1072 | 13.6893 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6293
1073 | 13.698 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6304
1074 | 13.7068 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6314
1075 | 13.7155 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6324
1076 | 13.7243 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6335
1077 | 13.733 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6345
1078 | 13.7417 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6356
1079 | 13.7505 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6366
1080 | 13.7592 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6376
1081 | 13.7679 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6387
1082 | 13.7766 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6397
1083 | 13.7854 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6408
1084 | 13.7941 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6418
1085 | 13.8028 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6428
1086 | 13.8115 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6439
1087 | 13.8202 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6449
1088 | 13.8289 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6459
1089 | 13.8376 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.647
1090 | 13.8463 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.648
1091 | 13.855 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6491
1092 | 13.8637 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6501
1093 | 13.8724 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6511
1094 | 13.8811 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6522
1095 | 13.8898 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6532
1096 | 13.8985 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6542
1097 | 13.9072 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6553
1098 | 13.9159 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6563
1099 | 13.9246 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6573
1100 | 13.9332 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6584
1101 | 13.9419 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6594
1102 | 13.9506 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6604
1103 | 13.9592 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6615
1104 | 13.9679 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6625
1105 | 13.9766 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6635
1106 | 13.9852 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6645
1107 | 13.9939 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6656
1108 | 14.0026 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6666
1109 | 14.0112 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6676
1110 | 14.0199 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6687
1111 | 14.0285 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6697
1112 | 14.0372 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6707
1113 | 14.0458 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6718
1114 | 14.0545 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6728
1115 | 14.0631 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6738
1116 | 14.0717 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6748
1117 | 14.0804 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6759
1118 | 14.089 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6769
1119 | 14.0976 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6779
1120 | 14.1063 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.679
1121 | 14.1149 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.68
1122 | 14.1235 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.681
1123 | 14.1321 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.682
1124 | 14.1408 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6831
1125 | 14.1494 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6841
1126 | 14.158 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6851
1127 | 14.1666 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6861
1128 | 14.1752 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6872
1129 | 14.1838 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6882
1130 | 14.1924 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6892
1131 | 14.201 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6902
1132 | 14.2096 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6913
1133 | 14.2182 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6923
1134 | 14.2268 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6933
1135 | 14.2354 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6943
1136 | 14.244 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6953
1137 | 14.2526 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6964
1138 | 14.2612 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6974
1139 | 14.2698 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6984
1140 | 14.2783 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.6994
1141 | 14.2869 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7005
1142 | 14.2955 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7015
1143 | 14.3041 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7025
1144 | 14.3126 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7035
1145 | 14.3212 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7045
1146 | 14.3298 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7056
1147 | 14.3383 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7066
1148 | 14.3469 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7076
1149 | 14.3555 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7086
1150 | 14.364 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7096
1151 | 14.3726 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7106
1152 | 14.3811 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7117
1153 | 14.3897 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7127
1154 | 14.3982 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7137
1155 | 14.4068 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7147
1156 | 14.4153 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7157
1157 | 14.4238 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7168
1158 | 14.4324 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7178
1159 | 14.4409 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7188
1160 | 14.4495 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7198
1161 | 14.458 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7208
1162 | 14.4665 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7218
1163 | 14.475 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7228
1164 | 14.4836 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7239
1165 | 14.4921 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7249
1166 | 14.5006 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7259
1167 | 14.5091 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7269
1168 | 14.5176 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7279
1169 | 14.5262 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7289
1170 | 14.5347 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7299
1171 | 14.5432 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.731
1172 | 14.5517 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.732
1173 | 14.5602 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.733
1174 | 14.5687 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.734
1175 | 14.5772 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.735
1176 | 14.5857 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.736
1177 | 14.5942 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.737
1178 | 14.6027 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.738
1179 | 14.6112 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.739
1180 | 14.6197 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7401
1181 | 14.6281 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7411
1182 | 14.6366 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7421
1183 | 14.6451 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7431
1184 | 14.6536 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7441
1185 | 14.6621 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7451
1186 | 14.6705 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7461
1187 | 14.679 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7471
1188 | 14.6875 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7481
1189 | 14.6959 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7491
1190 | 14.7044 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7501
1191 | 14.7129 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7512
1192 | 14.7213 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7522
1193 | 14.7298 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7532
1194 | 14.7382 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7542
1195 | 14.7467 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7552
1196 | 14.7552 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7562
1197 | 14.7636 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7572
1198 | 14.772 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7582
1199 | 14.7805 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7592
1200 | 14.7889 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7602
1201 | 14.7974 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7612
1202 | 14.8058 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7622
1203 | 14.8143 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7632
1204 | 14.8227 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7642
1205 | 14.8311 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7652
1206 | 14.8396 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7662
1207 | 14.848 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7672
1208 | 14.8564 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7682
1209 | 14.8648 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7692
1210 | 14.8732 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7702
1211 | 14.8817 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7712
1212 | 14.8901 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7722
1213 | 14.8985 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7732
1214 | 14.9069 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7742
1215 | 14.9153 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7752
1216 | 14.9237 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7762
1217 | 14.9321 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7772
1218 | 14.9405 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7782
1219 | 14.9489 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7792
1220 | 14.9573 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7802
1221 | 14.9657 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7812
1222 | 14.9741 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7822
1223 | 14.9825 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7832
1224 | 14.9909 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7842
1225 | 14.9993 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7852
1226 | 15.0077 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7862
1227 | 15.0161 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7872
1228 | 15.0245 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7882
1229 | 15.0328 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7892
1230 | 15.0412 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7902
1231 | 15.0496 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7912
1232 | 15.058 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7922
1233 | 15.0663 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7932
1234 | 15.0747 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7942
1235 | 15.0831 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7952
1236 | 15.0914 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7962
1237 | 15.0998 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7972
1238 | 15.1082 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7982
1239 | 15.1165 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.7992
1240 | 15.1249 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8002
1241 | 15.1332 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8012
1242 | 15.1416 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8022
1243 | 15.1499 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8032
1244 | 15.1583 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8042
1245 | 15.1666 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8052
1246 | 15.175 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8062
1247 | 15.1833 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8071
1248 | 15.1916 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8081
1249 | 15.2 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8091
1250 | 15.2083 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8101
1251 | 15.2167 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8111
1252 | 15.225 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8121
1253 | 15.2333 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8131
1254 | 15.2416 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8141
1255 | 15.25 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8151
1256 | 15.2583 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8161
1257 | 15.2666 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8171
1258 | 15.2749 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.818
1259 | 15.2832 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.819
1260 | 15.2916 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.82
1261 | 15.2999 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.821
1262 | 15.3082 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.822
1263 | 15.3165 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.823
1264 | 15.3248 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.824
1265 | 15.3331 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.825
1266 | 15.3414 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.826
1267 | 15.3497 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8269
1268 | 15.358 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8279
1269 | 15.3663 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8289
1270 | 15.3746 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8299
1271 | 15.3829 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8309
1272 | 15.3912 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8319
1273 | 15.3995 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8329
1274 | 15.4077 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8339
1275 | 15.416 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8348
1276 | 15.4243 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8358
1277 | 15.4326 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8368
1278 | 15.4409 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8378
1279 | 15.4491 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8388
1280 | 15.4574 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8398
1281 | 15.4657 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8408
1282 | 15.4739 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8417
1283 | 15.4822 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8427
1284 | 15.4905 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8437
1285 | 15.4987 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8447
1286 | 15.507 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8457
1287 | 15.5153 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8467
1288 | 15.5235 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8476
1289 | 15.5318 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8486
1290 | 15.54 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8496
1291 | 15.5483 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8506
1292 | 15.5565 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8516
1293 | 15.5648 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8525
1294 | 15.573 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8535
1295 | 15.5813 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8545
1296 | 15.5895 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8555
1297 | 15.5977 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8565
1298 | 15.606 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8575
1299 | 15.6142 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8584
1300 | 15.6224 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8594
1301 | 15.6307 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8604
1302 | 15.6389 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8614
1303 | 15.6471 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8623
1304 | 15.6554 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8633
1305 | 15.6636 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8643
1306 | 15.6718 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8653
1307 | 15.68 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8663
1308 | 15.6882 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8672
1309 | 15.6965 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8682
1310 | 15.7047 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8692
1311 | 15.7129 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8702
1312 | 15.7211 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8712
1313 | 15.7293 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8721
1314 | 15.7375 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8731
1315 | 15.7457 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8741
1316 | 15.7539 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8751
1317 | 15.7621 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.876
1318 | 15.7703 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.877
1319 | 15.7785 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.878
1320 | 15.7867 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.879
1321 | 15.7949 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8799
1322 | 15.8031 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8809
1323 | 15.8113 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8819
1324 | 15.8194 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8829
1325 | 15.8276 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8838
1326 | 15.8358 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8848
1327 | 15.844 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8858
1328 | 15.8522 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8868
1329 | 15.8603 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8877
1330 | 15.8685 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8887
1331 | 15.8767 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8897
1332 | 15.8849 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8906
1333 | 15.893 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8916
1334 | 15.9012 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8926
1335 | 15.9094 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8936
1336 | 15.9175 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8945
1337 | 15.9257 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8955
1338 | 15.9338 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8965
1339 | 15.942 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8974
1340 | 15.9501 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8984
1341 | 15.9583 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.8994
1342 | 15.9664 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9004
1343 | 15.9746 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9013
1344 | 15.9827 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9023
1345 | 15.9909 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9033
1346 | 15.999 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9042
1347 | 16.0072 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9052
1348 | 16.0153 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9062
1349 | 16.0234 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9071
1350 | 16.0316 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9081
1351 | 16.0397 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9091
1352 | 16.0479 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.91
1353 | 16.056 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.911
1354 | 16.0641 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.912
1355 | 16.0722 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9129
1356 | 16.0804 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9139
1357 | 16.0885 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9149
1358 | 16.0966 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9158
1359 | 16.1047 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9168
1360 | 16.1128 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9178
1361 | 16.121 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9187
1362 | 16.1291 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9197
1363 | 16.1372 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9207
1364 | 16.1453 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9216
1365 | 16.1534 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9226
1366 | 16.1615 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9236
1367 | 16.1696 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9245
1368 | 16.1777 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9255
1369 | 16.1858 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9265
1370 | 16.1939 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9274
1371 | 16.202 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9284
1372 | 16.2101 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9294
1373 | 16.2182 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9303
1374 | 16.2263 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9313
1375 | 16.2344 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9322
1376 | 16.2424 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9332
1377 | 16.2505 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9342
1378 | 16.2586 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9351
1379 | 16.2667 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9361
1380 | 16.2748 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9371
1381 | 16.2829 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.938
1382 | 16.2909 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.939
1383 | 16.299 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9399
1384 | 16.3071 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9409
1385 | 16.3151 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9419
1386 | 16.3232 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9428
1387 | 16.3313 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9438
1388 | 16.3393 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9447
1389 | 16.3474 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9457
1390 | 16.3555 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9467
1391 | 16.3635 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9476
1392 | 16.3716 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9486
1393 | 16.3796 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9495
1394 | 16.3877 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9505
1395 | 16.3957 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9514
1396 | 16.4038 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9524
1397 | 16.4118 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9534
1398 | 16.4199 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9543
1399 | 16.4279 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9553
1400 | 16.436 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9562
1401 | 16.444 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9572
1402 | 16.4521 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9582
1403 | 16.4601 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9591
1404 | 16.4681 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9601
1405 | 16.4762 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.961
1406 | 16.4842 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.962
1407 | 16.4922 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9629
1408 | 16.5003 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9639
1409 | 16.5083 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9648
1410 | 16.5163 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9658
1411 | 16.5243 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9668
1412 | 16.5324 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9677
1413 | 16.5404 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9687
1414 | 16.5484 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9696
1415 | 16.5564 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9706
1416 | 16.5644 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9715
1417 | 16.5724 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9725
1418 | 16.5804 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9734
1419 | 16.5884 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9744
1420 | 16.5965 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9753
1421 | 16.6045 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9763
1422 | 16.6125 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9772
1423 | 16.6205 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9782
1424 | 16.6285 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9791
1425 | 16.6365 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9801
1426 | 16.6445 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9811
1427 | 16.6525 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.982
1428 | 16.6604 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.983
1429 | 16.6684 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9839
1430 | 16.6764 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9849
1431 | 16.6844 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9858
1432 | 16.6924 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9868
1433 | 16.7004 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9877
1434 | 16.7084 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9887
1435 | 16.7163 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9896
1436 | 16.7243 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9906
1437 | 16.7323 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9915
1438 | 16.7403 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9925
1439 | 16.7483 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9934
1440 | 16.7562 | 4 | 4.072 | 0.10343 | PVC | 1.9944
1441 | 16.7642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.91901
1442 | 16.7722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.91945
1443 | 16.7801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.91989
1444 | 16.7881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92032
1445 | 16.7961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92076
1446 | 16.804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9212
1447 | 16.812 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92163
1448 | 16.8199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92207
1449 | 16.8279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92251
1450 | 16.8358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92294
1451 | 16.8438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92338
1452 | 16.8517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92381
1453 | 16.8597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92425
1454 | 16.8676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92468
1455 | 16.8756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92512
1456 | 16.8835 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92556
1457 | 16.8915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92599
1458 | 16.8994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92643
1459 | 16.9074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92686
1460 | 16.9153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9273
1461 | 16.9232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92773
1462 | 16.9312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92817
1463 | 16.9391 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9286
1464 | 16.947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92904
1465 | 16.955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92947
1466 | 16.9629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.92991
1467 | 16.9708 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93034
1468 | 16.9787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93077
1469 | 16.9867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93121
1470 | 16.9946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93164
1471 | 17.0025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93208
1472 | 17.0104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93251
1473 | 17.0183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93294
1474 | 17.0262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93338
1475 | 17.0341 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93381
1476 | 17.0421 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93425
1477 | 17.05 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93468
1478 | 17.0579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93511
1479 | 17.0658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93555
1480 | 17.0737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93598
1481 | 17.0816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93641
1482 | 17.0895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93685
1483 | 17.0974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93728
1484 | 17.1053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93771
1485 | 17.1132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93814
1486 | 17.1211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93858
1487 | 17.129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93901
1488 | 17.1368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93944
1489 | 17.1447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.93987
1490 | 17.1526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94031
1491 | 17.1605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94074
1492 | 17.1684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94117
1493 | 17.1763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9416
1494 | 17.1841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94204
1495 | 17.192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94247
1496 | 17.1999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9429
1497 | 17.2078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94333
1498 | 17.2157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94376
1499 | 17.2235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94419
1500 | 17.2314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94463
1501 | 17.2393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94506
1502 | 17.2471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94549
1503 | 17.255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94592
1504 | 17.2629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94635
1505 | 17.2707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94678
1506 | 17.2786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94721
1507 | 17.2864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94764
1508 | 17.2943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94807
1509 | 17.3021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9485
1510 | 17.31 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94893
1511 | 17.3179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.94936
1512 | 17.3257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9498
1513 | 17.3335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95023
1514 | 17.3414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95066
1515 | 17.3492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95109
1516 | 17.3571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95152
1517 | 17.3649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95195
1518 | 17.3728 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95238
1519 | 17.3806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95281
1520 | 17.3884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95323
1521 | 17.3963 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95366
1522 | 17.4041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95409
1523 | 17.4119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95452
1524 | 17.4198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95495
1525 | 17.4276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95538
1526 | 17.4354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95581
1527 | 17.4433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95624
1528 | 17.4511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95667
1529 | 17.4589 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9571
1530 | 17.4667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95753
1531 | 17.4745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95795
1532 | 17.4824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95838
1533 | 17.4902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95881
1534 | 17.498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95924
1535 | 17.5058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.95967
1536 | 17.5136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9601
1537 | 17.5214 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96052
1538 | 17.5292 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96095
1539 | 17.537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96138
1540 | 17.5448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96181
1541 | 17.5526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96224
1542 | 17.5604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96266
1543 | 17.5682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96309
1544 | 17.576 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96352
1545 | 17.5838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96395
1546 | 17.5916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96437
1547 | 17.5994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9648
1548 | 17.6072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96523
1549 | 17.615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96566
1550 | 17.6228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96608
1551 | 17.6306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96651
1552 | 17.6384 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96694
1553 | 17.6462 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96736
1554 | 17.6539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96779
1555 | 17.6617 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96822
1556 | 17.6695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96864
1557 | 17.6773 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96907
1558 | 17.6851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9695
1559 | 17.6928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.96992
1560 | 17.7006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97035
1561 | 17.7084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97077
1562 | 17.7161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9712
1563 | 17.7239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97163
1564 | 17.7317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97205
1565 | 17.7395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97248
1566 | 17.7472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9729
1567 | 17.755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97333
1568 | 17.7627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97375
1569 | 17.7705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97418
1570 | 17.7783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9746
1571 | 17.786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97503
1572 | 17.7938 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97545
1573 | 17.8015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97588
1574 | 17.8093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9763
1575 | 17.817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97673
1576 | 17.8248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97715
1577 | 17.8325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97758
1578 | 17.8403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.978
1579 | 17.848 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97843
1580 | 17.8557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97885
1581 | 17.8635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.97928
1582 | 17.8712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9797
1583 | 17.879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98012
1584 | 17.8867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98055
1585 | 17.8944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98097
1586 | 17.9022 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9814
1587 | 17.9099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98182
1588 | 17.9176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98224
1589 | 17.9254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98267
1590 | 17.9331 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98309
1591 | 17.9408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98352
1592 | 17.9485 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98394
1593 | 17.9563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98436
1594 | 17.964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98479
1595 | 17.9717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98521
1596 | 17.9794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98563
1597 | 17.9871 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98605
1598 | 17.9948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98648
1599 | 18.0026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9869
1600 | 18.0103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98732
1601 | 18.018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98775
1602 | 18.0257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98817
1603 | 18.0334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98859
1604 | 18.0411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98901
1605 | 18.0488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98944
1606 | 18.0565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.98986
1607 | 18.0642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99028
1608 | 18.0719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9907
1609 | 18.0796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99112
1610 | 18.0873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99155
1611 | 18.095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99197
1612 | 18.1027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99239
1613 | 18.1104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99281
1614 | 18.1181 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99323
1615 | 18.1258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99365
1616 | 18.1334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99408
1617 | 18.1411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9945
1618 | 18.1488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99492
1619 | 18.1565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99534
1620 | 18.1642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99576
1621 | 18.1719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99618
1622 | 18.1795 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.9966
1623 | 18.1872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99702
1624 | 18.1949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99744
1625 | 18.2026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99786
1626 | 18.2102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99829
1627 | 18.2179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99871
1628 | 18.2256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99913
1629 | 18.2332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99955
1630 | 18.2409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 0.99997
1631 | 18.2486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0004
1632 | 18.2562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0008
1633 | 18.2639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0012
1634 | 18.2716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0016
1635 | 18.2792 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0021
1636 | 18.2869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0025
1637 | 18.2945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0029
1638 | 18.3022 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0033
1639 | 18.3098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0037
1640 | 18.3175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0042
1641 | 18.3251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0046
1642 | 18.3328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.005
1643 | 18.3404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0054
1644 | 18.3481 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0058
1645 | 18.3557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0063
1646 | 18.3634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0067
1647 | 18.371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0071
1648 | 18.3786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0075
1649 | 18.3863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0079
1650 | 18.3939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0084
1651 | 18.4016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0088
1652 | 18.4092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0092
1653 | 18.4168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0096
1654 | 18.4245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.01
1655 | 18.4321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0104
1656 | 18.4397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0109
1657 | 18.4473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0113
1658 | 18.455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0117
1659 | 18.4626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0121
1660 | 18.4702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0125
1661 | 18.4778 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.013
1662 | 18.4855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0134
1663 | 18.4931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0138
1664 | 18.5007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0142
1665 | 18.5083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0146
1666 | 18.5159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.015
1667 | 18.5235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0155
1668 | 18.5311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0159
1669 | 18.5387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0163
1670 | 18.5464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0167
1671 | 18.554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0171
1672 | 18.5616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0175
1673 | 18.5692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.018
1674 | 18.5768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0184
1675 | 18.5844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0188
1676 | 18.592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0192
1677 | 18.5996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0196
1678 | 18.6072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.02
1679 | 18.6148 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0205
1680 | 18.6224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0209
1681 | 18.63 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0213
1682 | 18.6375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0217
1683 | 18.6451 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0221
1684 | 18.6527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0225
1685 | 18.6603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.023
1686 | 18.6679 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0234
1687 | 18.6755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0238
1688 | 18.6831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0242
1689 | 18.6906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0246
1690 | 18.6982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.025
1691 | 18.7058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0255
1692 | 18.7134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0259
1693 | 18.7209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0263
1694 | 18.7285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0267
1695 | 18.7361 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0271
1696 | 18.7437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0275
1697 | 18.7512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0279
1698 | 18.7588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0284
1699 | 18.7664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0288
1700 | 18.7739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0292
1701 | 18.7815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0296
1702 | 18.7891 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.03
1703 | 18.7966 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0304
1704 | 18.8042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0308
1705 | 18.8117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0313
1706 | 18.8193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0317
1707 | 18.8269 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0321
1708 | 18.8344 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0325
1709 | 18.842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0329
1710 | 18.8495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0333
1711 | 18.8571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0337
1712 | 18.8646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0342
1713 | 18.8722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0346
1714 | 18.8797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.035
1715 | 18.8873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0354
1716 | 18.8948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0358
1717 | 18.9023 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0362
1718 | 18.9099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0366
1719 | 18.9174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0371
1720 | 18.925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0375
1721 | 18.9325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0379
1722 | 18.94 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0383
1723 | 18.9476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0387
1724 | 18.9551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0391
1725 | 18.9626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0395
1726 | 18.9702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0399
1727 | 18.9777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0404
1728 | 18.9852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0408
1729 | 18.9927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0412
1730 | 19.0003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0416
1731 | 19.0078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.042
1732 | 19.0153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0424
1733 | 19.0228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0428
1734 | 19.0303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0432
1735 | 19.0379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0437
1736 | 19.0454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0441
1737 | 19.0529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0445
1738 | 19.0604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0449
1739 | 19.0679 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0453
1740 | 19.0754 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0457
1741 | 19.0829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0461
1742 | 19.0904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0465
1743 | 19.0979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0469
1744 | 19.1054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0474
1745 | 19.1129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0478
1746 | 19.1205 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0482
1747 | 19.128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0486
1748 | 19.1355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.049
1749 | 19.1429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0494
1750 | 19.1504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0498
1751 | 19.1579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0502
1752 | 19.1654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0506
1753 | 19.1729 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0511
1754 | 19.1804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0515
1755 | 19.1879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0519
1756 | 19.1954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0523
1757 | 19.2029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0527
1758 | 19.2104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0531
1759 | 19.2179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0535
1760 | 19.2253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0539
1761 | 19.2328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0543
1762 | 19.2403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0548
1763 | 19.2478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0552
1764 | 19.2553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0556
1765 | 19.2627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.056
1766 | 19.2702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0564
1767 | 19.2777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0568
1768 | 19.2852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0572
1769 | 19.2926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0576
1770 | 19.3001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.058
1771 | 19.3076 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0584
1772 | 19.315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0589
1773 | 19.3225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0593
1774 | 19.33 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0597
1775 | 19.3374 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0601
1776 | 19.3449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0605
1777 | 19.3524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0609
1778 | 19.3598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0613
1779 | 19.3673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0617
1780 | 19.3747 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0621
1781 | 19.3822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0625
1782 | 19.3896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0629
1783 | 19.3971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0633
1784 | 19.4045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0638
1785 | 19.412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0642
1786 | 19.4194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0646
1787 | 19.4269 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.065
1788 | 19.4343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0654
1789 | 19.4418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0658
1790 | 19.4492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0662
1791 | 19.4567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0666
1792 | 19.4641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.067
1793 | 19.4715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0674
1794 | 19.479 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0678
1795 | 19.4864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0682
1796 | 19.4939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0687
1797 | 19.5013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0691
1798 | 19.5087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0695
1799 | 19.5162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0699
1800 | 19.5236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0703
1801 | 19.531 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0707
1802 | 19.5384 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0711
1803 | 19.5459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0715
1804 | 19.5533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0719
1805 | 19.5607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0723
1806 | 19.5681 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0727
1807 | 19.5756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0731
1808 | 19.583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0735
1809 | 19.5904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0739
1810 | 19.5978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0744
1811 | 19.6052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0748
1812 | 19.6126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0752
1813 | 19.6201 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0756
1814 | 19.6275 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.076
1815 | 19.6349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0764
1816 | 19.6423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0768
1817 | 19.6497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0772
1818 | 19.6571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0776
1819 | 19.6645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.078
1820 | 19.6719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0784
1821 | 19.6793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0788
1822 | 19.6867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0792
1823 | 19.6941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0796
1824 | 19.7015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.08
1825 | 19.7089 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0804
1826 | 19.7163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0808
1827 | 19.7237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0813
1828 | 19.7311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0817
1829 | 19.7385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0821
1830 | 19.7459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0825
1831 | 19.7533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0829
1832 | 19.7607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0833
1833 | 19.7681 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0837
1834 | 19.7755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0841
1835 | 19.7828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0845
1836 | 19.7902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0849
1837 | 19.7976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0853
1838 | 19.805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0857
1839 | 19.8124 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0861
1840 | 19.8197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0865
1841 | 19.8271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0869
1842 | 19.8345 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0873
1843 | 19.8419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0877
1844 | 19.8492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0881
1845 | 19.8566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0885
1846 | 19.864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0889
1847 | 19.8714 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0893
1848 | 19.8787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0898
1849 | 19.8861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0902
1850 | 19.8935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0906
1851 | 19.9008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.091
1852 | 19.9082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0914
1853 | 19.9156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0918
1854 | 19.9229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0922
1855 | 19.9303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0926
1856 | 19.9376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.093
1857 | 19.945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0934
1858 | 19.9524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0938
1859 | 19.9597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0942
1860 | 19.9671 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0946
1861 | 19.9744 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.095
1862 | 19.9818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0954
1863 | 19.9891 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0958
1864 | 19.9965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0962
1865 | 20.0038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0966
1866 | 20.0112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.097
1867 | 20.0185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0974
1868 | 20.0259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0978
1869 | 20.0332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0982
1870 | 20.0405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0986
1871 | 20.0479 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.099
1872 | 20.0552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0994
1873 | 20.0626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.0998
1874 | 20.0699 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1002
1875 | 20.0772 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1006
1876 | 20.0846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.101
1877 | 20.0919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1014
1878 | 20.0992 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1018
1879 | 20.1066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1022
1880 | 20.1139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1026
1881 | 20.1212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.103
1882 | 20.1285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1034
1883 | 20.1359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1038
1884 | 20.1432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1043
1885 | 20.1505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1047
1886 | 20.1578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1051
1887 | 20.1652 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1055
1888 | 20.1725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1059
1889 | 20.1798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1063
1890 | 20.1871 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1067
1891 | 20.1944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1071
1892 | 20.2017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1075
1893 | 20.2091 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1079
1894 | 20.2164 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1083
1895 | 20.2237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1087
1896 | 20.231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1091
1897 | 20.2383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1095
1898 | 20.2456 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1099
1899 | 20.2529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1103
1900 | 20.2602 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1107
1901 | 20.2675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1111
1902 | 20.2748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1115
1903 | 20.2821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1119
1904 | 20.2894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1123
1905 | 20.2967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1127
1906 | 20.304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1131
1907 | 20.3113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1135
1908 | 20.3186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1139
1909 | 20.3259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1143
1910 | 20.3332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1147
1911 | 20.3405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1151
1912 | 20.3478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1155
1913 | 20.3551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1159
1914 | 20.3624 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1163
1915 | 20.3696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1167
1916 | 20.3769 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1171
1917 | 20.3842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1175
1918 | 20.3915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1179
1919 | 20.3988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1183
1920 | 20.4061 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1187
1921 | 20.4133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1191
1922 | 20.4206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1195
1923 | 20.4279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1199
1924 | 20.4352 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1203
1925 | 20.4424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1207
1926 | 20.4497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1211
1927 | 20.457 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1215
1928 | 20.4643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1219
1929 | 20.4715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1222
1930 | 20.4788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1226
1931 | 20.4861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.123
1932 | 20.4933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1234
1933 | 20.5006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1238
1934 | 20.5079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1242
1935 | 20.5151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1246
1936 | 20.5224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.125
1937 | 20.5297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1254
1938 | 20.5369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1258
1939 | 20.5442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1262
1940 | 20.5514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1266
1941 | 20.5587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.127
1942 | 20.5659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1274
1943 | 20.5732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1278
1944 | 20.5804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1282
1945 | 20.5877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1286
1946 | 20.5949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.129
1947 | 20.6022 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1294
1948 | 20.6094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1298
1949 | 20.6167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1302
1950 | 20.6239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1306
1951 | 20.6312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.131
1952 | 20.6384 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1314
1953 | 20.6457 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1318
1954 | 20.6529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1322
1955 | 20.6601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1326
1956 | 20.6674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.133
1957 | 20.6746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1334
1958 | 20.6819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1338
1959 | 20.6891 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1342
1960 | 20.6963 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1346
1961 | 20.7036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.135
1962 | 20.7108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1354
1963 | 20.718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1358
1964 | 20.7252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1362
1965 | 20.7325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1366
1966 | 20.7397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.137
1967 | 20.7469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1373
1968 | 20.7542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1377
1969 | 20.7614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1381
1970 | 20.7686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1385
1971 | 20.7758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1389
1972 | 20.783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1393
1973 | 20.7903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1397
1974 | 20.7975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1401
1975 | 20.8047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1405
1976 | 20.8119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1409
1977 | 20.8191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1413
1978 | 20.8263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1417
1979 | 20.8335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1421
1980 | 20.8408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1425
1981 | 20.848 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1429
1982 | 20.8552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1433
1983 | 20.8624 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1437
1984 | 20.8696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1441
1985 | 20.8768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1445
1986 | 20.884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1449
1987 | 20.8912 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1453
1988 | 20.8984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1457
1989 | 20.9056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.146
1990 | 20.9128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1464
1991 | 20.92 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1468
1992 | 20.9272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1472
1993 | 20.9344 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1476
1994 | 20.9416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.148
1995 | 20.9488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1484
1996 | 20.956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1488
1997 | 20.9632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1492
1998 | 20.9704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1496
1999 | 20.9775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.15
2000 | 20.9847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1504
2001 | 20.9919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1508
2002 | 20.9991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1512
2003 | 21.0063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1516
2004 | 21.0135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.152
2005 | 21.0207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1524
2006 | 21.0278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1527
2007 | 21.035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1531
2008 | 21.0422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1535
2009 | 21.0494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1539
2010 | 21.0565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1543
2011 | 21.0637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1547
2012 | 21.0709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1551
2013 | 21.0781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1555
2014 | 21.0852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1559
2015 | 21.0924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1563
2016 | 21.0996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1567
2017 | 21.1068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1571
2018 | 21.1139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1575
2019 | 21.1211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1579
2020 | 21.1283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1583
2021 | 21.1354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1586
2022 | 21.1426 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.159
2023 | 21.1497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1594
2024 | 21.1569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1598
2025 | 21.1641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1602
2026 | 21.1712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1606
2027 | 21.1784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.161
2028 | 21.1855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1614
2029 | 21.1927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1618
2030 | 21.1998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1622
2031 | 21.207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1626
2032 | 21.2141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.163
2033 | 21.2213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1634
2034 | 21.2284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1637
2035 | 21.2356 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1641
2036 | 21.2427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1645
2037 | 21.2499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1649
2038 | 21.257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1653
2039 | 21.2642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1657
2040 | 21.2713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1661
2041 | 21.2785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1665
2042 | 21.2856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1669
2043 | 21.2927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1673
2044 | 21.2999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1677
2045 | 21.307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1681
2046 | 21.3142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1684
2047 | 21.3213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1688
2048 | 21.3284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1692
2049 | 21.3356 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1696
2050 | 21.3427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.17
2051 | 21.3498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1704
2052 | 21.357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1708
2053 | 21.3641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1712
2054 | 21.3712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1716
2055 | 21.3783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.172
2056 | 21.3855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1724
2057 | 21.3926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1727
2058 | 21.3997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1731
2059 | 21.4068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1735
2060 | 21.414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1739
2061 | 21.4211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1743
2062 | 21.4282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1747
2063 | 21.4353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1751
2064 | 21.4424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1755
2065 | 21.4495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1759
2066 | 21.4567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1763
2067 | 21.4638 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1766
2068 | 21.4709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.177
2069 | 21.478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1774
2070 | 21.4851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1778
2071 | 21.4922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1782
2072 | 21.4993 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1786
2073 | 21.5064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.179
2074 | 21.5135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1794
2075 | 21.5206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1798
2076 | 21.5277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1802
2077 | 21.5348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1805
2078 | 21.542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1809
2079 | 21.5491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1813
2080 | 21.5562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1817
2081 | 21.5632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1821
2082 | 21.5703 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1825
2083 | 21.5774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1829
2084 | 21.5845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1833
2085 | 21.5916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1837
2086 | 21.5987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.184
2087 | 21.6058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1844
2088 | 21.6129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1848
2089 | 21.62 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1852
2090 | 21.6271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1856
2091 | 21.6342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.186
2092 | 21.6413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1864
2093 | 21.6483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1868
2094 | 21.6554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1872
2095 | 21.6625 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1875
2096 | 21.6696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1879
2097 | 21.6767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1883
2098 | 21.6838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1887
2099 | 21.6908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1891
2100 | 21.6979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1895
2101 | 21.705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1899
2102 | 21.7121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1903
2103 | 21.7191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1906
2104 | 21.7262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.191
2105 | 21.7333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1914
2106 | 21.7404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1918
2107 | 21.7474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1922
2108 | 21.7545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1926
2109 | 21.7616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.193
2110 | 21.7686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1934
2111 | 21.7757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1937
2112 | 21.7828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1941
2113 | 21.7898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1945
2114 | 21.7969 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1949
2115 | 21.804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1953
2116 | 21.811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1957
2117 | 21.8181 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1961
2118 | 21.8251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1965
2119 | 21.8322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1968
2120 | 21.8393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1972
2121 | 21.8463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1976
2122 | 21.8534 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.198
2123 | 21.8604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1984
2124 | 21.8675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1988
2125 | 21.8745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1992
2126 | 21.8816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1995
2127 | 21.8886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.1999
2128 | 21.8957 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2003
2129 | 21.9027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2007
2130 | 21.9098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2011
2131 | 21.9168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2015
2132 | 21.9239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2019
2133 | 21.9309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2023
2134 | 21.9379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2026
2135 | 21.945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.203
2136 | 21.952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2034
2137 | 21.9591 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2038
2138 | 21.9661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2042
2139 | 21.9731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2046
2140 | 21.9802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.205
2141 | 21.9872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2053
2142 | 21.9943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2057
2143 | 22.0013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2061
2144 | 22.0083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2065
2145 | 22.0153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2069
2146 | 22.0224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2073
2147 | 22.0294 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2077
2148 | 22.0364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.208
2149 | 22.0435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2084
2150 | 22.0505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2088
2151 | 22.0575 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2092
2152 | 22.0645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2096
2153 | 22.0716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.21
2154 | 22.0786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2103
2155 | 22.0856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2107
2156 | 22.0926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2111
2157 | 22.0996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2115
2158 | 22.1067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2119
2159 | 22.1137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2123
2160 | 22.1207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2127
2161 | 22.1277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.213
2162 | 22.1347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2134
2163 | 22.1417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2138
2164 | 22.1487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2142
2165 | 22.1558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2146
2166 | 22.1628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.215
2167 | 22.1698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2153
2168 | 22.1768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2157
2169 | 22.1838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2161
2170 | 22.1908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2165
2171 | 22.1978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2169
2172 | 22.2048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2173
2173 | 22.2118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2177
2174 | 22.2188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.218
2175 | 22.2258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2184
2176 | 22.2328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2188
2177 | 22.2398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2192
2178 | 22.2468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2196
2179 | 22.2538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.22
2180 | 22.2608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2203
2181 | 22.2678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2207
2182 | 22.2748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2211
2183 | 22.2818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2215
2184 | 22.2888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2219
2185 | 22.2957 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2223
2186 | 22.3027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2226
2187 | 22.3097 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.223
2188 | 22.3167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2234
2189 | 22.3237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2238
2190 | 22.3307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2242
2191 | 22.3377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2246
2192 | 22.3447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2249
2193 | 22.3516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2253
2194 | 22.3586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2257
2195 | 22.3656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2261
2196 | 22.3726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2265
2197 | 22.3796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2268
2198 | 22.3865 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2272
2199 | 22.3935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2276
2200 | 22.4005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.228
2201 | 22.4075 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2284
2202 | 22.4144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2288
2203 | 22.4214 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2291
2204 | 22.4284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2295
2205 | 22.4353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2299
2206 | 22.4423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2303
2207 | 22.4493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2307
2208 | 22.4562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2311
2209 | 22.4632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2314
2210 | 22.4702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2318
2211 | 22.4771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2322
2212 | 22.4841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2326
2213 | 22.4911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.233
2214 | 22.498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2333
2215 | 22.505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2337
2216 | 22.512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2341
2217 | 22.5189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2345
2218 | 22.5259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2349
2219 | 22.5328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2352
2220 | 22.5398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2356
2221 | 22.5467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.236
2222 | 22.5537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2364
2223 | 22.5606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2368
2224 | 22.5676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2372
2225 | 22.5745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2375
2226 | 22.5815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2379
2227 | 22.5884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2383
2228 | 22.5954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2387
2229 | 22.6023 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2391
2230 | 22.6093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2394
2231 | 22.6162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2398
2232 | 22.6232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2402
2233 | 22.6301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2406
2234 | 22.637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.241
2235 | 22.644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2413
2236 | 22.6509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2417
2237 | 22.6579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2421
2238 | 22.6648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2425
2239 | 22.6717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2429
2240 | 22.6787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2432
2241 | 22.6856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2436
2242 | 22.6925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.244
2243 | 22.6995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2444
2244 | 22.7064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2448
2245 | 22.7133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2451
2246 | 22.7203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2455
2247 | 22.7272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2459
2248 | 22.7341 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2463
2249 | 22.7411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2467
2250 | 22.748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.247
2251 | 22.7549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2474
2252 | 22.7618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2478
2253 | 22.7688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2482
2254 | 22.7757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2486
2255 | 22.7826 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2489
2256 | 22.7895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2493
2257 | 22.7964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2497
2258 | 22.8034 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2501
2259 | 22.8103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2505
2260 | 22.8172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2508
2261 | 22.8241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2512
2262 | 22.831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2516
2263 | 22.8379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.252
2264 | 22.8448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2524
2265 | 22.8518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2527
2266 | 22.8587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2531
2267 | 22.8656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2535
2268 | 22.8725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2539
2269 | 22.8794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2542
2270 | 22.8863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2546
2271 | 22.8932 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.255
2272 | 22.9001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2554
2273 | 22.907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2558
2274 | 22.9139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2561
2275 | 22.9208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2565
2276 | 22.9277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2569
2277 | 22.9346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2573
2278 | 22.9415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2577
2279 | 22.9484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.258
2280 | 22.9553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2584
2281 | 22.9622 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2588
2282 | 22.9691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2592
2283 | 22.976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2595
2284 | 22.9829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2599
2285 | 22.9898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2603
2286 | 22.9967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2607
2287 | 23.0036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2611
2288 | 23.0105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2614
2289 | 23.0173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2618
2290 | 23.0242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2622
2291 | 23.0311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2626
2292 | 23.038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2629
2293 | 23.0449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2633
2294 | 23.0518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2637
2295 | 23.0587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2641
2296 | 23.0655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2645
2297 | 23.0724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2648
2298 | 23.0793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2652
2299 | 23.0862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2656
2300 | 23.0931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.266
2301 | 23.0999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2663
2302 | 23.1068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2667
2303 | 23.1137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2671
2304 | 23.1206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2675
2305 | 23.1274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2678
2306 | 23.1343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2682
2307 | 23.1412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2686
2308 | 23.148 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.269
2309 | 23.1549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2694
2310 | 23.1618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2697
2311 | 23.1687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2701
2312 | 23.1755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2705
2313 | 23.1824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2709
2314 | 23.1893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2712
2315 | 23.1961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2716
2316 | 23.203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.272
2317 | 23.2098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2724
2318 | 23.2167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2727
2319 | 23.2236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2731
2320 | 23.2304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2735
2321 | 23.2373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2739
2322 | 23.2441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2742
2323 | 23.251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2746
2324 | 23.2579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.275
2325 | 23.2647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2754
2326 | 23.2716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2757
2327 | 23.2784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2761
2328 | 23.2853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2765
2329 | 23.2921 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2769
2330 | 23.299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2772
2331 | 23.3058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2776
2332 | 23.3127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.278
2333 | 23.3195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2784
2334 | 23.3264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2788
2335 | 23.3332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2791
2336 | 23.34 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2795
2337 | 23.3469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2799
2338 | 23.3537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2803
2339 | 23.3606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2806
2340 | 23.3674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.281
2341 | 23.3743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2814
2342 | 23.3811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2818
2343 | 23.3879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2821
2344 | 23.3948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2825
2345 | 23.4016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2829
2346 | 23.4084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2833
2347 | 23.4153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2836
2348 | 23.4221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.284
2349 | 23.4289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2844
2350 | 23.4358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2847
2351 | 23.4426 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2851
2352 | 23.4494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2855
2353 | 23.4563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2859
2354 | 23.4631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2862
2355 | 23.4699 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2866
2356 | 23.4767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.287
2357 | 23.4836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2874
2358 | 23.4904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2877
2359 | 23.4972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2881
2360 | 23.504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2885
2361 | 23.5109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2889
2362 | 23.5177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2892
2363 | 23.5245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2896
2364 | 23.5313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.29
2365 | 23.5381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2904
2366 | 23.545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2907
2367 | 23.5518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2911
2368 | 23.5586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2915
2369 | 23.5654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2919
2370 | 23.5722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2922
2371 | 23.579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2926
2372 | 23.5858 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.293
2373 | 23.5927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2933
2374 | 23.5995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2937
2375 | 23.6063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2941
2376 | 23.6131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2945
2377 | 23.6199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2948
2378 | 23.6267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2952
2379 | 23.6335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2956
2380 | 23.6403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.296
2381 | 23.6471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2963
2382 | 23.6539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2967
2383 | 23.6607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2971
2384 | 23.6675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2975
2385 | 23.6743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2978
2386 | 23.6811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2982
2387 | 23.6879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2986
2388 | 23.6947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2989
2389 | 23.7015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2993
2390 | 23.7083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.2997
2391 | 23.7151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3001
2392 | 23.7219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3004
2393 | 23.7287 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3008
2394 | 23.7355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3012
2395 | 23.7423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3016
2396 | 23.7491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3019
2397 | 23.7558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3023
2398 | 23.7626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3027
2399 | 23.7694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.303
2400 | 23.7762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3034
2401 | 23.783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3038
2402 | 23.7898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3042
2403 | 23.7966 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3045
2404 | 23.8033 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3049
2405 | 23.8101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3053
2406 | 23.8169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3056
2407 | 23.8237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.306
2408 | 23.8305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3064
2409 | 23.8372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3068
2410 | 23.844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3071
2411 | 23.8508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3075
2412 | 23.8576 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3079
2413 | 23.8643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3082
2414 | 23.8711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3086
2415 | 23.8779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.309
2416 | 23.8847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3094
2417 | 23.8914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3097
2418 | 23.8982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3101
2419 | 23.905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3105
2420 | 23.9118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3108
2421 | 23.9185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3112
2422 | 23.9253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3116
2423 | 23.9321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.312
2424 | 23.9388 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3123
2425 | 23.9456 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3127
2426 | 23.9523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3131
2427 | 23.9591 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3134
2428 | 23.9659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3138
2429 | 23.9726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3142
2430 | 23.9794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3146
2431 | 23.9861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3149
2432 | 23.9929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3153
2433 | 23.9997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3157
2434 | 24.0064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.316
2435 | 24.0132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3164
2436 | 24.0199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3168
2437 | 24.0267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3171
2438 | 24.0334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3175
2439 | 24.0402 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3179
2440 | 24.0469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3183
2441 | 24.0537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3186
2442 | 24.0604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.319
2443 | 24.0672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3194
2444 | 24.0739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3197
2445 | 24.0807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3201
2446 | 24.0874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3205
2447 | 24.0942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3208
2448 | 24.1009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3212
2449 | 24.1077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3216
2450 | 24.1144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.322
2451 | 24.1211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3223
2452 | 24.1279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3227
2453 | 24.1346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3231
2454 | 24.1414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3234
2455 | 24.1481 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3238
2456 | 24.1548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3242
2457 | 24.1616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3245
2458 | 24.1683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3249
2459 | 24.1751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3253
2460 | 24.1818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3256
2461 | 24.1885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.326
2462 | 24.1953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3264
2463 | 24.202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3268
2464 | 24.2087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3271
2465 | 24.2154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3275
2466 | 24.2222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3279
2467 | 24.2289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3282
2468 | 24.2356 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3286
2469 | 24.2424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.329
2470 | 24.2491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3293
2471 | 24.2558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3297
2472 | 24.2625 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3301
2473 | 24.2693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3304
2474 | 24.276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3308
2475 | 24.2827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3312
2476 | 24.2894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3315
2477 | 24.2961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3319
2478 | 24.3029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3323
2479 | 24.3096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3327
2480 | 24.3163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.333
2481 | 24.323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3334
2482 | 24.3297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3338
2483 | 24.3364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3341
2484 | 24.3431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3345
2485 | 24.3499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3349
2486 | 24.3566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3352
2487 | 24.3633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3356
2488 | 24.37 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.336
2489 | 24.3767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3363
2490 | 24.3834 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3367
2491 | 24.3901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3371
2492 | 24.3968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3374
2493 | 24.4035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3378
2494 | 24.4102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3382
2495 | 24.4169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3385
2496 | 24.4236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3389
2497 | 24.4303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3393
2498 | 24.437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3396
2499 | 24.4437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.34
2500 | 24.4504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3404
2501 | 24.4571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3407
2502 | 24.4638 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3411
2503 | 24.4705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3415
2504 | 24.4772 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3418
2505 | 24.4839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3422
2506 | 24.4906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3426
2507 | 24.4973 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3429
2508 | 24.504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3433
2509 | 24.5107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3437
2510 | 24.5174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.344
2511 | 24.5241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3444
2512 | 24.5308 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3448
2513 | 24.5375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3451
2514 | 24.5442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3455
2515 | 24.5508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3459
2516 | 24.5575 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3462
2517 | 24.5642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3466
2518 | 24.5709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.347
2519 | 24.5776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3473
2520 | 24.5843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3477
2521 | 24.5909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3481
2522 | 24.5976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3484
2523 | 24.6043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3488
2524 | 24.611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3492
2525 | 24.6177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3495
2526 | 24.6243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3499
2527 | 24.631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3503
2528 | 24.6377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3506
2529 | 24.6444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.351
2530 | 24.651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3514
2531 | 24.6577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3517
2532 | 24.6644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3521
2533 | 24.6711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3525
2534 | 24.6777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3528
2535 | 24.6844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3532
2536 | 24.6911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3536
2537 | 24.6977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3539
2538 | 24.7044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3543
2539 | 24.7111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3547
2540 | 24.7178 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.355
2541 | 24.7244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3554
2542 | 24.7311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3558
2543 | 24.7377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3561
2544 | 24.7444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3565
2545 | 24.7511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3569
2546 | 24.7577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3572
2547 | 24.7644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3576
2548 | 24.7711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3579
2549 | 24.7777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3583
2550 | 24.7844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3587
2551 | 24.791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.359
2552 | 24.7977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3594
2553 | 24.8043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3598
2554 | 24.811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3601
2555 | 24.8176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3605
2556 | 24.8243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3609
2557 | 24.831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3612
2558 | 24.8376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3616
2559 | 24.8443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.362
2560 | 24.8509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3623
2561 | 24.8576 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3627
2562 | 24.8642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3631
2563 | 24.8709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3634
2564 | 24.8775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3638
2565 | 24.8841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3641
2566 | 24.8908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3645
2567 | 24.8974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3649
2568 | 24.9041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3652
2569 | 24.9107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3656
2570 | 24.9174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.366
2571 | 24.924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3663
2572 | 24.9306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3667
2573 | 24.9373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3671
2574 | 24.9439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3674
2575 | 24.9506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3678
2576 | 24.9572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3682
2577 | 24.9638 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3685
2578 | 24.9705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3689
2579 | 24.9771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3692
2580 | 24.9837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3696
2581 | 24.9904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.37
2582 | 24.997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3703
2583 | 25.0036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3707
2584 | 25.0103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3711
2585 | 25.0169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3714
2586 | 25.0235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3718
2587 | 25.0301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3722
2588 | 25.0368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3725
2589 | 25.0434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3729
2590 | 25.05 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3732
2591 | 25.0567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3736
2592 | 25.0633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.374
2593 | 25.0699 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3743
2594 | 25.0765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3747
2595 | 25.0831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3751
2596 | 25.0898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3754
2597 | 25.0964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3758
2598 | 25.103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3761
2599 | 25.1096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3765
2600 | 25.1162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3769
2601 | 25.1229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3772
2602 | 25.1295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3776
2603 | 25.1361 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.378
2604 | 25.1427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3783
2605 | 25.1493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3787
2606 | 25.1559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.379
2607 | 25.1625 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3794
2608 | 25.1691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3798
2609 | 25.1758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3801
2610 | 25.1824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3805
2611 | 25.189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3809
2612 | 25.1956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3812
2613 | 25.2022 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3816
2614 | 25.2088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3819
2615 | 25.2154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3823
2616 | 25.222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3827
2617 | 25.2286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.383
2618 | 25.2352 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3834
2619 | 25.2418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3838
2620 | 25.2484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3841
2621 | 25.255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3845
2622 | 25.2616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3848
2623 | 25.2682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3852
2624 | 25.2748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3856
2625 | 25.2814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3859
2626 | 25.288 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3863
2627 | 25.2946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3867
2628 | 25.3012 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.387
2629 | 25.3078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3874
2630 | 25.3144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3877
2631 | 25.321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3881
2632 | 25.3276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3885
2633 | 25.3342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3888
2634 | 25.3408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3892
2635 | 25.3474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3895
2636 | 25.3539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3899
2637 | 25.3605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3903
2638 | 25.3671 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3906
2639 | 25.3737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.391
2640 | 25.3803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3913
2641 | 25.3869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3917
2642 | 25.3935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3921
2643 | 25.4 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3924
2644 | 25.4066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3928
2645 | 25.4132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3932
2646 | 25.4198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3935
2647 | 25.4264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3939
2648 | 25.4329 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3942
2649 | 25.4395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3946
2650 | 25.4461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.395
2651 | 25.4527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3953
2652 | 25.4593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3957
2653 | 25.4658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.396
2654 | 25.4724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3964
2655 | 25.479 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3968
2656 | 25.4856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3971
2657 | 25.4921 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3975
2658 | 25.4987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3978
2659 | 25.5053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3982
2660 | 25.5118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3986
2661 | 25.5184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3989
2662 | 25.525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3993
2663 | 25.5315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.3996
2664 | 25.5381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4
2665 | 25.5447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4004
2666 | 25.5512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4007
2667 | 25.5578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4011
2668 | 25.5644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4014
2669 | 25.5709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4018
2670 | 25.5775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4022
2671 | 25.5841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4025
2672 | 25.5906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4029
2673 | 25.5972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4032
2674 | 25.6037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4036
2675 | 25.6103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.404
2676 | 25.6169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4043
2677 | 25.6234 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4047
2678 | 25.63 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.405
2679 | 25.6365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4054
2680 | 25.6431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4058
2681 | 25.6496 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4061
2682 | 25.6562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4065
2683 | 25.6627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4068
2684 | 25.6693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4072
2685 | 25.6758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4076
2686 | 25.6824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4079
2687 | 25.6889 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4083
2688 | 25.6955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4086
2689 | 25.702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.409
2690 | 25.7086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4093
2691 | 25.7151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4097
2692 | 25.7217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4101
2693 | 25.7282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4104
2694 | 25.7348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4108
2695 | 25.7413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4111
2696 | 25.7478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4115
2697 | 25.7544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4119
2698 | 25.7609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4122
2699 | 25.7675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4126
2700 | 25.774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4129
2701 | 25.7806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4133
2702 | 25.7871 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4136
2703 | 25.7936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.414
2704 | 25.8002 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4144
2705 | 25.8067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4147
2706 | 25.8132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4151
2707 | 25.8198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4154
2708 | 25.8263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4158
2709 | 25.8328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4162
2710 | 25.8394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4165
2711 | 25.8459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4169
2712 | 25.8524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4172
2713 | 25.859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4176
2714 | 25.8655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4179
2715 | 25.872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4183
2716 | 25.8785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4187
2717 | 25.8851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.419
2718 | 25.8916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4194
2719 | 25.8981 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4197
2720 | 25.9046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4201
2721 | 25.9112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4205
2722 | 25.9177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4208
2723 | 25.9242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4212
2724 | 25.9307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4215
2725 | 25.9372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4219
2726 | 25.9438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4222
2727 | 25.9503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4226
2728 | 25.9568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.423
2729 | 25.9633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4233
2730 | 25.9698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4237
2731 | 25.9764 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.424
2732 | 25.9829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4244
2733 | 25.9894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4247
2734 | 25.9959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4251
2735 | 26.0024 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4255
2736 | 26.0089 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4258
2737 | 26.0154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4262
2738 | 26.0219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4265
2739 | 26.0285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4269
2740 | 26.035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4272
2741 | 26.0415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4276
2742 | 26.048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.428
2743 | 26.0545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4283
2744 | 26.061 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4287
2745 | 26.0675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.429
2746 | 26.074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4294
2747 | 26.0805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4297
2748 | 26.087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4301
2749 | 26.0935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4304
2750 | 26.1 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4308
2751 | 26.1065 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4312
2752 | 26.113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4315
2753 | 26.1195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4319
2754 | 26.126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4322
2755 | 26.1325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4326
2756 | 26.139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4329
2757 | 26.1455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4333
2758 | 26.152 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4337
2759 | 26.1585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.434
2760 | 26.165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4344
2761 | 26.1715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4347
2762 | 26.178 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4351
2763 | 26.1845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4354
2764 | 26.191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4358
2765 | 26.1974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4361
2766 | 26.2039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4365
2767 | 26.2104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4369
2768 | 26.2169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4372
2769 | 26.2234 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4376
2770 | 26.2299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4379
2771 | 26.2364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4383
2772 | 26.2429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4386
2773 | 26.2493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.439
2774 | 26.2558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4393
2775 | 26.2623 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4397
2776 | 26.2688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4401
2777 | 26.2753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4404
2778 | 26.2818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4408
2779 | 26.2882 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4411
2780 | 26.2947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4415
2781 | 26.3012 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4418
2782 | 26.3077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4422
2783 | 26.3142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4425
2784 | 26.3206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4429
2785 | 26.3271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4433
2786 | 26.3336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4436
2787 | 26.3401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.444
2788 | 26.3465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4443
2789 | 26.353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4447
2790 | 26.3595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.445
2791 | 26.3659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4454
2792 | 26.3724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4457
2793 | 26.3789 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4461
2794 | 26.3854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4464
2795 | 26.3918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4468
2796 | 26.3983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4472
2797 | 26.4048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4475
2798 | 26.4112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4479
2799 | 26.4177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4482
2800 | 26.4242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4486
2801 | 26.4306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4489
2802 | 26.4371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4493
2803 | 26.4435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4496
2804 | 26.45 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.45
2805 | 26.4565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4503
2806 | 26.4629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4507
2807 | 26.4694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4511
2808 | 26.4758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4514
2809 | 26.4823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4518
2810 | 26.4888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4521
2811 | 26.4952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4525
2812 | 26.5017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4528
2813 | 26.5081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4532
2814 | 26.5146 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4535
2815 | 26.521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4539
2816 | 26.5275 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4542
2817 | 26.5339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4546
2818 | 26.5404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4549
2819 | 26.5468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4553
2820 | 26.5533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4557
2821 | 26.5597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.456
2822 | 26.5662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4564
2823 | 26.5726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4567
2824 | 26.5791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4571
2825 | 26.5855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4574
2826 | 26.592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4578
2827 | 26.5984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4581
2828 | 26.6049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4585
2829 | 26.6113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4588
2830 | 26.6178 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4592
2831 | 26.6242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4595
2832 | 26.6306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4599
2833 | 26.6371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4602
2834 | 26.6435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4606
2835 | 26.65 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.461
2836 | 26.6564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4613
2837 | 26.6628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4617
2838 | 26.6693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.462
2839 | 26.6757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4624
2840 | 26.6822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4627
2841 | 26.6886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4631
2842 | 26.695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4634
2843 | 26.7015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4638
2844 | 26.7079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4641
2845 | 26.7143 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4645
2846 | 26.7208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4648
2847 | 26.7272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4652
2848 | 26.7336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4655
2849 | 26.74 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4659
2850 | 26.7465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4662
2851 | 26.7529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4666
2852 | 26.7593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4669
2853 | 26.7658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4673
2854 | 26.7722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4677
2855 | 26.7786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.468
2856 | 26.785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4684
2857 | 26.7915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4687
2858 | 26.7979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4691
2859 | 26.8043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4694
2860 | 26.8107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4698
2861 | 26.8171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4701
2862 | 26.8236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4705
2863 | 26.83 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4708
2864 | 26.8364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4712
2865 | 26.8428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4715
2866 | 26.8492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4719
2867 | 26.8557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4722
2868 | 26.8621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4726
2869 | 26.8685 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4729
2870 | 26.8749 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4733
2871 | 26.8813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4736
2872 | 26.8877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.474
2873 | 26.8941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4743
2874 | 26.9006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4747
2875 | 26.907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.475
2876 | 26.9134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4754
2877 | 26.9198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4757
2878 | 26.9262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4761
2879 | 26.9326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4764
2880 | 26.939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4768
2881 | 26.9454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4771
2882 | 26.9518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4775
2883 | 26.9582 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4779
2884 | 26.9646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4782
2885 | 26.971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4786
2886 | 26.9774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4789
2887 | 26.9838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4793
2888 | 26.9903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4796
2889 | 26.9967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.48
2890 | 27.0031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4803
2891 | 27.0095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4807
2892 | 27.0159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.481
2893 | 27.0223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4814
2894 | 27.0286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4817
2895 | 27.035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4821
2896 | 27.0414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4824
2897 | 27.0478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4828
2898 | 27.0542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4831
2899 | 27.0606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4835
2900 | 27.067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4838
2901 | 27.0734 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4842
2902 | 27.0798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4845
2903 | 27.0862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4849
2904 | 27.0926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4852
2905 | 27.099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4856
2906 | 27.1054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4859
2907 | 27.1118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4863
2908 | 27.1181 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4866
2909 | 27.1245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.487
2910 | 27.1309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4873
2911 | 27.1373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4877
2912 | 27.1437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.488
2913 | 27.1501 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4884
2914 | 27.1565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4887
2915 | 27.1628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4891
2916 | 27.1692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4894
2917 | 27.1756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4898
2918 | 27.182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4901
2919 | 27.1884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4905
2920 | 27.1948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4908
2921 | 27.2011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4912
2922 | 27.2075 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4915
2923 | 27.2139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4919
2924 | 27.2203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4922
2925 | 27.2266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4926
2926 | 27.233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4929
2927 | 27.2394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4933
2928 | 27.2458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4936
2929 | 27.2521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.494
2930 | 27.2585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4943
2931 | 27.2649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4947
2932 | 27.2713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.495
2933 | 27.2776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4954
2934 | 27.284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4957
2935 | 27.2904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4961
2936 | 27.2967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4964
2937 | 27.3031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4968
2938 | 27.3095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4971
2939 | 27.3158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4975
2940 | 27.3222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4978
2941 | 27.3286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4982
2942 | 27.3349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4985
2943 | 27.3413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4989
2944 | 27.3477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4992
2945 | 27.354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4995
2946 | 27.3604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.4999
2947 | 27.3668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5002
2948 | 27.3731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5006
2949 | 27.3795 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5009
2950 | 27.3858 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5013
2951 | 27.3922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5016
2952 | 27.3985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.502
2953 | 27.4049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5023
2954 | 27.4113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5027
2955 | 27.4176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.503
2956 | 27.424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5034
2957 | 27.4303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5037
2958 | 27.4367 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5041
2959 | 27.443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5044
2960 | 27.4494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5048
2961 | 27.4557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5051
2962 | 27.4621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5055
2963 | 27.4684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5058
2964 | 27.4748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5062
2965 | 27.4811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5065
2966 | 27.4875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5069
2967 | 27.4938 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5072
2968 | 27.5002 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5076
2969 | 27.5065 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5079
2970 | 27.5129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5083
2971 | 27.5192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5086
2972 | 27.5256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.509
2973 | 27.5319 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5093
2974 | 27.5383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5096
2975 | 27.5446 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.51
2976 | 27.5509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5103
2977 | 27.5573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5107
2978 | 27.5636 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.511
2979 | 27.57 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5114
2980 | 27.5763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5117
2981 | 27.5826 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5121
2982 | 27.589 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5124
2983 | 27.5953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5128
2984 | 27.6016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5131
2985 | 27.608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5135
2986 | 27.6143 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5138
2987 | 27.6207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5142
2988 | 27.627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5145
2989 | 27.6333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5149
2990 | 27.6397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5152
2991 | 27.646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5156
2992 | 27.6523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5159
2993 | 27.6586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5162
2994 | 27.665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5166
2995 | 27.6713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5169
2996 | 27.6776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5173
2997 | 27.684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5176
2998 | 27.6903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.518
2999 | 27.6966 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5183
3000 | 27.7029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5187
3001 | 27.7093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.519
3002 | 27.7156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5194
3003 | 27.7219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5197
3004 | 27.7282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5201
3005 | 27.7346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5204
3006 | 27.7409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5208
3007 | 27.7472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5211
3008 | 27.7535 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5214
3009 | 27.7598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5218
3010 | 27.7662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5221
3011 | 27.7725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5225
3012 | 27.7788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5228
3013 | 27.7851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5232
3014 | 27.7914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5235
3015 | 27.7978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5239
3016 | 27.8041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5242
3017 | 27.8104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5246
3018 | 27.8167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5249
3019 | 27.823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5253
3020 | 27.8293 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5256
3021 | 27.8356 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5259
3022 | 27.8419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5263
3023 | 27.8483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5266
3024 | 27.8546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.527
3025 | 27.8609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5273
3026 | 27.8672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5277
3027 | 27.8735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.528
3028 | 27.8798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5284
3029 | 27.8861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5287
3030 | 27.8924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5291
3031 | 27.8987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5294
3032 | 27.905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5298
3033 | 27.9113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5301
3034 | 27.9176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5304
3035 | 27.9239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5308
3036 | 27.9302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5311
3037 | 27.9365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5315
3038 | 27.9428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5318
3039 | 27.9491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5322
3040 | 27.9554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5325
3041 | 27.9617 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5329
3042 | 27.968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5332
3043 | 27.9743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5336
3044 | 27.9806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5339
3045 | 27.9869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5342
3046 | 27.9932 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5346
3047 | 27.9995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5349
3048 | 28.0058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5353
3049 | 28.0121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5356
3050 | 28.0184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.536
3051 | 28.0247 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5363
3052 | 28.031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5367
3053 | 28.0373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.537
3054 | 28.0436 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5373
3055 | 28.0498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5377
3056 | 28.0561 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.538
3057 | 28.0624 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5384
3058 | 28.0687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5387
3059 | 28.075 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5391
3060 | 28.0813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5394
3061 | 28.0876 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5398
3062 | 28.0939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5401
3063 | 28.1001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5405
3064 | 28.1064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5408
3065 | 28.1127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5411
3066 | 28.119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5415
3067 | 28.1253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5418
3068 | 28.1316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5422
3069 | 28.1378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5425
3070 | 28.1441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5429
3071 | 28.1504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5432
3072 | 28.1567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5435
3073 | 28.163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5439
3074 | 28.1692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5442
3075 | 28.1755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5446
3076 | 28.1818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5449
3077 | 28.1881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5453
3078 | 28.1943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5456
3079 | 28.2006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.546
3080 | 28.2069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5463
3081 | 28.2132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5466
3082 | 28.2194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.547
3083 | 28.2257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5473
3084 | 28.232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5477
3085 | 28.2382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.548
3086 | 28.2445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5484
3087 | 28.2508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5487
3088 | 28.257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5491
3089 | 28.2633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5494
3090 | 28.2696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5497
3091 | 28.2758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5501
3092 | 28.2821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5504
3093 | 28.2884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5508
3094 | 28.2946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5511
3095 | 28.3009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5515
3096 | 28.3072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5518
3097 | 28.3134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5521
3098 | 28.3197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5525
3099 | 28.326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5528
3100 | 28.3322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5532
3101 | 28.3385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5535
3102 | 28.3447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5539
3103 | 28.351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5542
3104 | 28.3573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5545
3105 | 28.3635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5549
3106 | 28.3698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5552
3107 | 28.376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5556
3108 | 28.3823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5559
3109 | 28.3885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5563
3110 | 28.3948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5566
3111 | 28.401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5569
3112 | 28.4073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5573
3113 | 28.4136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5576
3114 | 28.4198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.558
3115 | 28.4261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5583
3116 | 28.4323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5587
3117 | 28.4386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.559
3118 | 28.4448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5593
3119 | 28.4511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5597
3120 | 28.4573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.56
3121 | 28.4636 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5604
3122 | 28.4698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5607
3123 | 28.476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5611
3124 | 28.4823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5614
3125 | 28.4885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5617
3126 | 28.4948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5621
3127 | 28.501 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5624
3128 | 28.5073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5628
3129 | 28.5135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5631
3130 | 28.5197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5635
3131 | 28.526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5638
3132 | 28.5322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5641
3133 | 28.5385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5645
3134 | 28.5447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5648
3135 | 28.5509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5652
3136 | 28.5572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5655
3137 | 28.5634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5658
3138 | 28.5697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5662
3139 | 28.5759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5665
3140 | 28.5821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5669
3141 | 28.5884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5672
3142 | 28.5946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5676
3143 | 28.6008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5679
3144 | 28.6071 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5682
3145 | 28.6133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5686
3146 | 28.6195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5689
3147 | 28.6258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5693
3148 | 28.632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5696
3149 | 28.6382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5699
3150 | 28.6445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5703
3151 | 28.6507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5706
3152 | 28.6569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.571
3153 | 28.6631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5713
3154 | 28.6694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5717
3155 | 28.6756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.572
3156 | 28.6818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5723
3157 | 28.688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5727
3158 | 28.6943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.573
3159 | 28.7005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5734
3160 | 28.7067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5737
3161 | 28.7129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.574
3162 | 28.7192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5744
3163 | 28.7254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5747
3164 | 28.7316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5751
3165 | 28.7378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5754
3166 | 28.744 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5757
3167 | 28.7503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5761
3168 | 28.7565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5764
3169 | 28.7627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5768
3170 | 28.7689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5771
3171 | 28.7751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5775
3172 | 28.7813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5778
3173 | 28.7876 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5781
3174 | 28.7938 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5785
3175 | 28.8 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5788
3176 | 28.8062 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5792
3177 | 28.8124 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5795
3178 | 28.8186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5798
3179 | 28.8248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5802
3180 | 28.831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5805
3181 | 28.8373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5809
3182 | 28.8435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5812
3183 | 28.8497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5815
3184 | 28.8559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5819
3185 | 28.8621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5822
3186 | 28.8683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5826
3187 | 28.8745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5829
3188 | 28.8807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5832
3189 | 28.8869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5836
3190 | 28.8931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5839
3191 | 28.8993 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5843
3192 | 28.9055 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5846
3193 | 28.9117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5849
3194 | 28.9179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5853
3195 | 28.9241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5856
3196 | 28.9303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.586
3197 | 28.9365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5863
3198 | 28.9427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5866
3199 | 28.9489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.587
3200 | 28.9551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5873
3201 | 28.9613 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5877
3202 | 28.9675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.588
3203 | 28.9737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5883
3204 | 28.9799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5887
3205 | 28.9861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.589
3206 | 28.9923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5894
3207 | 28.9985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5897
3208 | 29.0047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.59
3209 | 29.0109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5904
3210 | 29.0171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5907
3211 | 29.0233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5911
3212 | 29.0295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5914
3213 | 29.0357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5917
3214 | 29.0418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5921
3215 | 29.048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5924
3216 | 29.0542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5928
3217 | 29.0604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5931
3218 | 29.0666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5934
3219 | 29.0728 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5938
3220 | 29.079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5941
3221 | 29.0852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5944
3222 | 29.0913 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5948
3223 | 29.0975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5951
3224 | 29.1037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5955
3225 | 29.1099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5958
3226 | 29.1161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5961
3227 | 29.1223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5965
3228 | 29.1284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5968
3229 | 29.1346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5972
3230 | 29.1408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5975
3231 | 29.147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5978
3232 | 29.1532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5982
3233 | 29.1593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5985
3234 | 29.1655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5989
3235 | 29.1717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5992
3236 | 29.1779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5995
3237 | 29.1841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.5999
3238 | 29.1902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6002
3239 | 29.1964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6005
3240 | 29.2026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6009
3241 | 29.2088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6012
3242 | 29.2149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6016
3243 | 29.2211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6019
3244 | 29.2273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6022
3245 | 29.2334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6026
3246 | 29.2396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6029
3247 | 29.2458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6033
3248 | 29.2519 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6036
3249 | 29.2581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6039
3250 | 29.2643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6043
3251 | 29.2705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6046
3252 | 29.2766 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6049
3253 | 29.2828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6053
3254 | 29.289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6056
3255 | 29.2951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.606
3256 | 29.3013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6063
3257 | 29.3074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6066
3258 | 29.3136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.607
3259 | 29.3198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6073
3260 | 29.3259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6076
3261 | 29.3321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.608
3262 | 29.3383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6083
3263 | 29.3444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6087
3264 | 29.3506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.609
3265 | 29.3567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6093
3266 | 29.3629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6097
3267 | 29.3691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.61
3268 | 29.3752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6103
3269 | 29.3814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6107
3270 | 29.3875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.611
3271 | 29.3937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6114
3272 | 29.3998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6117
3273 | 29.406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.612
3274 | 29.4121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6124
3275 | 29.4183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6127
3276 | 29.4245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.613
3277 | 29.4306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6134
3278 | 29.4368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6137
3279 | 29.4429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6141
3280 | 29.4491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6144
3281 | 29.4552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6147
3282 | 29.4614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6151
3283 | 29.4675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6154
3284 | 29.4737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6157
3285 | 29.4798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6161
3286 | 29.4859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6164
3287 | 29.4921 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6168
3288 | 29.4982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6171
3289 | 29.5044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6174
3290 | 29.5105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6178
3291 | 29.5167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6181
3292 | 29.5228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6184
3293 | 29.529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6188
3294 | 29.5351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6191
3295 | 29.5412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6195
3296 | 29.5474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6198
3297 | 29.5535 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6201
3298 | 29.5597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6205
3299 | 29.5658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6208
3300 | 29.5719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6211
3301 | 29.5781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6215
3302 | 29.5842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6218
3303 | 29.5904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6221
3304 | 29.5965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6225
3305 | 29.6026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6228
3306 | 29.6088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6232
3307 | 29.6149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6235
3308 | 29.621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6238
3309 | 29.6272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6242
3310 | 29.6333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6245
3311 | 29.6394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6248
3312 | 29.6456 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6252
3313 | 29.6517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6255
3314 | 29.6578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6258
3315 | 29.664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6262
3316 | 29.6701 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6265
3317 | 29.6762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6269
3318 | 29.6823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6272
3319 | 29.6885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6275
3320 | 29.6946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6279
3321 | 29.7007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6282
3322 | 29.7068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6285
3323 | 29.713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6289
3324 | 29.7191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6292
3325 | 29.7252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6295
3326 | 29.7313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6299
3327 | 29.7375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6302
3328 | 29.7436 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6305
3329 | 29.7497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6309
3330 | 29.7558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6312
3331 | 29.762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6316
3332 | 29.7681 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6319
3333 | 29.7742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6322
3334 | 29.7803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6326
3335 | 29.7864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6329
3336 | 29.7926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6332
3337 | 29.7987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6336
3338 | 29.8048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6339
3339 | 29.8109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6342
3340 | 29.817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6346
3341 | 29.8231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6349
3342 | 29.8292 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6352
3343 | 29.8354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6356
3344 | 29.8415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6359
3345 | 29.8476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6362
3346 | 29.8537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6366
3347 | 29.8598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6369
3348 | 29.8659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6373
3349 | 29.872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6376
3350 | 29.8781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6379
3351 | 29.8842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6383
3352 | 29.8904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6386
3353 | 29.8965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6389
3354 | 29.9026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6393
3355 | 29.9087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6396
3356 | 29.9148 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6399
3357 | 29.9209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6403
3358 | 29.927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6406
3359 | 29.9331 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6409
3360 | 29.9392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6413
3361 | 29.9453 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6416
3362 | 29.9514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6419
3363 | 29.9575 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6423
3364 | 29.9636 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6426
3365 | 29.9697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6429
3366 | 29.9758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6433
3367 | 29.9819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6436
3368 | 29.988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6439
3369 | 29.9941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6443
3370 | 30.0002 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6446
3371 | 30.0063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6449
3372 | 30.0124 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6453
3373 | 30.0185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6456
3374 | 30.0246 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6459
3375 | 30.0307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6463
3376 | 30.0368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6466
3377 | 30.0429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.647
3378 | 30.049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6473
3379 | 30.0551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6476
3380 | 30.0612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.648
3381 | 30.0673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6483
3382 | 30.0733 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6486
3383 | 30.0794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.649
3384 | 30.0855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6493
3385 | 30.0916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6496
3386 | 30.0977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.65
3387 | 30.1038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6503
3388 | 30.1099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6506
3389 | 30.116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.651
3390 | 30.1221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6513
3391 | 30.1281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6516
3392 | 30.1342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.652
3393 | 30.1403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6523
3394 | 30.1464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6526
3395 | 30.1525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.653
3396 | 30.1586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6533
3397 | 30.1646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6536
3398 | 30.1707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.654
3399 | 30.1768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6543
3400 | 30.1829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6546
3401 | 30.189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.655
3402 | 30.1951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6553
3403 | 30.2011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6556
3404 | 30.2072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.656
3405 | 30.2133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6563
3406 | 30.2194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6566
3407 | 30.2254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.657
3408 | 30.2315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6573
3409 | 30.2376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6576
3410 | 30.2437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.658
3411 | 30.2498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6583
3412 | 30.2558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6586
3413 | 30.2619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.659
3414 | 30.268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6593
3415 | 30.274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6596
3416 | 30.2801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.66
3417 | 30.2862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6603
3418 | 30.2923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6606
3419 | 30.2983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.661
3420 | 30.3044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6613
3421 | 30.3105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6616
3422 | 30.3165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.662
3423 | 30.3226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6623
3424 | 30.3287 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6626
3425 | 30.3347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.663
3426 | 30.3408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6633
3427 | 30.3469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6636
3428 | 30.3529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6639
3429 | 30.359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6643
3430 | 30.3651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6646
3431 | 30.3711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6649
3432 | 30.3772 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6653
3433 | 30.3833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6656
3434 | 30.3893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6659
3435 | 30.3954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6663
3436 | 30.4014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6666
3437 | 30.4075 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6669
3438 | 30.4136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6673
3439 | 30.4196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6676
3440 | 30.4257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6679
3441 | 30.4317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6683
3442 | 30.4378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6686
3443 | 30.4439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6689
3444 | 30.4499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6693
3445 | 30.456 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6696
3446 | 30.462 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6699
3447 | 30.4681 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6703
3448 | 30.4741 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6706
3449 | 30.4802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6709
3450 | 30.4862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6713
3451 | 30.4923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6716
3452 | 30.4983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6719
3453 | 30.5044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6723
3454 | 30.5105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6726
3455 | 30.5165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6729
3456 | 30.5226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6732
3457 | 30.5286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6736
3458 | 30.5347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6739
3459 | 30.5407 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6742
3460 | 30.5467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6746
3461 | 30.5528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6749
3462 | 30.5588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6752
3463 | 30.5649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6756
3464 | 30.5709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6759
3465 | 30.577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6762
3466 | 30.583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6766
3467 | 30.5891 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6769
3468 | 30.5951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6772
3469 | 30.6012 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6776
3470 | 30.6072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6779
3471 | 30.6132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6782
3472 | 30.6193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6785
3473 | 30.6253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6789
3474 | 30.6314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6792
3475 | 30.6374 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6795
3476 | 30.6434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6799
3477 | 30.6495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6802
3478 | 30.6555 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6805
3479 | 30.6616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6809
3480 | 30.6676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6812
3481 | 30.6736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6815
3482 | 30.6797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6819
3483 | 30.6857 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6822
3484 | 30.6917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6825
3485 | 30.6978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6829
3486 | 30.7038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6832
3487 | 30.7098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6835
3488 | 30.7159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6838
3489 | 30.7219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6842
3490 | 30.7279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6845
3491 | 30.734 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6848
3492 | 30.74 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6852
3493 | 30.746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6855
3494 | 30.752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6858
3495 | 30.7581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6862
3496 | 30.7641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6865
3497 | 30.7701 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6868
3498 | 30.7762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6871
3499 | 30.7822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6875
3500 | 30.7882 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6878
3501 | 30.7942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6881
3502 | 30.8003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6885
3503 | 30.8063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6888
3504 | 30.8123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6891
3505 | 30.8183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6895
3506 | 30.8244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6898
3507 | 30.8304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6901
3508 | 30.8364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6905
3509 | 30.8424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6908
3510 | 30.8484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6911
3511 | 30.8545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6914
3512 | 30.8605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6918
3513 | 30.8665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6921
3514 | 30.8725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6924
3515 | 30.8785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6928
3516 | 30.8846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6931
3517 | 30.8906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6934
3518 | 30.8966 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6938
3519 | 30.9026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6941
3520 | 30.9086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6944
3521 | 30.9146 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6947
3522 | 30.9206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6951
3523 | 30.9267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6954
3524 | 30.9327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6957
3525 | 30.9387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6961
3526 | 30.9447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6964
3527 | 30.9507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6967
3528 | 30.9567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.697
3529 | 30.9627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6974
3530 | 30.9687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6977
3531 | 30.9747 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.698
3532 | 30.9808 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6984
3533 | 30.9868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6987
3534 | 30.9928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.699
3535 | 30.9988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6994
3536 | 31.0048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.6997
3537 | 31.0108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7
3538 | 31.0168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7003
3539 | 31.0228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7007
3540 | 31.0288 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.701
3541 | 31.0348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7013
3542 | 31.0408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7017
3543 | 31.0468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.702
3544 | 31.0528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7023
3545 | 31.0588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7026
3546 | 31.0648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.703
3547 | 31.0708 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7033
3548 | 31.0768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7036
3549 | 31.0828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.704
3550 | 31.0888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7043
3551 | 31.0948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7046
3552 | 31.1008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7049
3553 | 31.1068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7053
3554 | 31.1128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7056
3555 | 31.1188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7059
3556 | 31.1248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7063
3557 | 31.1308 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7066
3558 | 31.1368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7069
3559 | 31.1428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7072
3560 | 31.1488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7076
3561 | 31.1548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7079
3562 | 31.1608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7082
3563 | 31.1668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7086
3564 | 31.1728 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7089
3565 | 31.1787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7092
3566 | 31.1847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7095
3567 | 31.1907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7099
3568 | 31.1967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7102
3569 | 31.2027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7105
3570 | 31.2087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7109
3571 | 31.2147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7112
3572 | 31.2207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7115
3573 | 31.2267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7118
3574 | 31.2326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7122
3575 | 31.2386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7125
3576 | 31.2446 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7128
3577 | 31.2506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7132
3578 | 31.2566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7135
3579 | 31.2626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7138
3580 | 31.2685 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7141
3581 | 31.2745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7145
3582 | 31.2805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7148
3583 | 31.2865 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7151
3584 | 31.2925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7155
3585 | 31.2985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7158
3586 | 31.3044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7161
3587 | 31.3104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7164
3588 | 31.3164 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7168
3589 | 31.3224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7171
3590 | 31.3284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7174
3591 | 31.3343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7177
3592 | 31.3403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7181
3593 | 31.3463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7184
3594 | 31.3523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7187
3595 | 31.3582 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7191
3596 | 31.3642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7194
3597 | 31.3702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7197
3598 | 31.3762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.72
3599 | 31.3821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7204
3600 | 31.3881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7207
3601 | 31.3941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.721
3602 | 31.4 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7214
3603 | 31.406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7217
3604 | 31.412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.722
3605 | 31.418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7223
3606 | 31.4239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7227
3607 | 31.4299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.723
3608 | 31.4359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7233
3609 | 31.4418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7236
3610 | 31.4478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.724
3611 | 31.4538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7243
3612 | 31.4597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7246
3613 | 31.4657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.725
3614 | 31.4717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7253
3615 | 31.4776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7256
3616 | 31.4836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7259
3617 | 31.4896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7263
3618 | 31.4955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7266
3619 | 31.5015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7269
3620 | 31.5074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7272
3621 | 31.5134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7276
3622 | 31.5194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7279
3623 | 31.5253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7282
3624 | 31.5313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7285
3625 | 31.5373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7289
3626 | 31.5432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7292
3627 | 31.5492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7295
3628 | 31.5551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7299
3629 | 31.5611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7302
3630 | 31.567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7305
3631 | 31.573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7308
3632 | 31.579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7312
3633 | 31.5849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7315
3634 | 31.5909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7318
3635 | 31.5968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7321
3636 | 31.6028 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7325
3637 | 31.6087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7328
3638 | 31.6147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7331
3639 | 31.6206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7334
3640 | 31.6266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7338
3641 | 31.6325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7341
3642 | 31.6385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7344
3643 | 31.6444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7347
3644 | 31.6504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7351
3645 | 31.6563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7354
3646 | 31.6623 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7357
3647 | 31.6682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7361
3648 | 31.6742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7364
3649 | 31.6801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7367
3650 | 31.6861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.737
3651 | 31.692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7374
3652 | 31.698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7377
3653 | 31.7039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.738
3654 | 31.7099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7383
3655 | 31.7158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7387
3656 | 31.7217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.739
3657 | 31.7277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7393
3658 | 31.7336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7396
3659 | 31.7396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.74
3660 | 31.7455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7403
3661 | 31.7515 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7406
3662 | 31.7574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7409
3663 | 31.7633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7413
3664 | 31.7693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7416
3665 | 31.7752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7419
3666 | 31.7812 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7422
3667 | 31.7871 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7426
3668 | 31.793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7429
3669 | 31.799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7432
3670 | 31.8049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7435
3671 | 31.8108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7439
3672 | 31.8168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7442
3673 | 31.8227 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7445
3674 | 31.8286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7448
3675 | 31.8346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7452
3676 | 31.8405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7455
3677 | 31.8464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7458
3678 | 31.8524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7461
3679 | 31.8583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7465
3680 | 31.8642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7468
3681 | 31.8702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7471
3682 | 31.8761 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7474
3683 | 31.882 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7478
3684 | 31.888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7481
3685 | 31.8939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7484
3686 | 31.8998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7487
3687 | 31.9057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7491
3688 | 31.9117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7494
3689 | 31.9176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7497
3690 | 31.9235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.75
3691 | 31.9295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7504
3692 | 31.9354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7507
3693 | 31.9413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.751
3694 | 31.9472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7513
3695 | 31.9532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7517
3696 | 31.9591 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.752
3697 | 31.965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7523
3698 | 31.9709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7526
3699 | 31.9768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.753
3700 | 31.9828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7533
3701 | 31.9887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7536
3702 | 31.9946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7539
3703 | 32.0005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7543
3704 | 32.0064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7546
3705 | 32.0124 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7549
3706 | 32.0183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7552
3707 | 32.0242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7556
3708 | 32.0301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7559
3709 | 32.036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7562
3710 | 32.042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7565
3711 | 32.0479 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7569
3712 | 32.0538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7572
3713 | 32.0597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7575
3714 | 32.0656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7578
3715 | 32.0715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7582
3716 | 32.0774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7585
3717 | 32.0834 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7588
3718 | 32.0893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7591
3719 | 32.0952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7595
3720 | 32.1011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7598
3721 | 32.107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7601
3722 | 32.1129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7604
3723 | 32.1188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7608
3724 | 32.1247 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7611
3725 | 32.1306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7614
3726 | 32.1365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7617
3727 | 32.1425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.762
3728 | 32.1484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7624
3729 | 32.1543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7627
3730 | 32.1602 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.763
3731 | 32.1661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7633
3732 | 32.172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7637
3733 | 32.1779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.764
3734 | 32.1838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7643
3735 | 32.1897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7646
3736 | 32.1956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.765
3737 | 32.2015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7653
3738 | 32.2074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7656
3739 | 32.2133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7659
3740 | 32.2192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7663
3741 | 32.2251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7666
3742 | 32.231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7669
3743 | 32.2369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7672
3744 | 32.2428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7676
3745 | 32.2487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7679
3746 | 32.2546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7682
3747 | 32.2605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7685
3748 | 32.2664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7688
3749 | 32.2723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7692
3750 | 32.2782 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7695
3751 | 32.2841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7698
3752 | 32.29 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7701
3753 | 32.2959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7705
3754 | 32.3018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7708
3755 | 32.3077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7711
3756 | 32.3136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7714
3757 | 32.3195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7718
3758 | 32.3253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7721
3759 | 32.3312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7724
3760 | 32.3371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7727
3761 | 32.343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.773
3762 | 32.3489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7734
3763 | 32.3548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7737
3764 | 32.3607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.774
3765 | 32.3666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7743
3766 | 32.3725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7747
3767 | 32.3784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.775
3768 | 32.3842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7753
3769 | 32.3901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7756
3770 | 32.396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.776
3771 | 32.4019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7763
3772 | 32.4078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7766
3773 | 32.4137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7769
3774 | 32.4196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7772
3775 | 32.4254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7776
3776 | 32.4313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7779
3777 | 32.4372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7782
3778 | 32.4431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7785
3779 | 32.449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7789
3780 | 32.4549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7792
3781 | 32.4607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7795
3782 | 32.4666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7798
3783 | 32.4725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7801
3784 | 32.4784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7805
3785 | 32.4843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7808
3786 | 32.4901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7811
3787 | 32.496 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7814
3788 | 32.5019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7818
3789 | 32.5078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7821
3790 | 32.5136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7824
3791 | 32.5195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7827
3792 | 32.5254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.783
3793 | 32.5313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7834
3794 | 32.5371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7837
3795 | 32.543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.784
3796 | 32.5489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7843
3797 | 32.5548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7847
3798 | 32.5606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.785
3799 | 32.5665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7853
3800 | 32.5724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7856
3801 | 32.5783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7859
3802 | 32.5841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7863
3803 | 32.59 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7866
3804 | 32.5959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7869
3805 | 32.6017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7872
3806 | 32.6076 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7875
3807 | 32.6135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7879
3808 | 32.6193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7882
3809 | 32.6252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7885
3810 | 32.6311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7888
3811 | 32.6369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7892
3812 | 32.6428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7895
3813 | 32.6487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7898
3814 | 32.6545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7901
3815 | 32.6604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7904
3816 | 32.6663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7908
3817 | 32.6721 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7911
3818 | 32.678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7914
3819 | 32.6839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7917
3820 | 32.6897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7921
3821 | 32.6956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7924
3822 | 32.7014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7927
3823 | 32.7073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.793
3824 | 32.7132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7933
3825 | 32.719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7937
3826 | 32.7249 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.794
3827 | 32.7307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7943
3828 | 32.7366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7946
3829 | 32.7425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7949
3830 | 32.7483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7953
3831 | 32.7542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7956
3832 | 32.76 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7959
3833 | 32.7659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7962
3834 | 32.7717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7965
3835 | 32.7776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7969
3836 | 32.7835 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7972
3837 | 32.7893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7975
3838 | 32.7952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7978
3839 | 32.801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7982
3840 | 32.8069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7985
3841 | 32.8127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7988
3842 | 32.8186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7991
3843 | 32.8244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7994
3844 | 32.8303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.7998
3845 | 32.8361 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8001
3846 | 32.842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8004
3847 | 32.8478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8007
3848 | 32.8537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.801
3849 | 32.8595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8014
3850 | 32.8654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8017
3851 | 32.8712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.802
3852 | 32.8771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8023
3853 | 32.8829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8026
3854 | 32.8887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.803
3855 | 32.8946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8033
3856 | 32.9004 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8036
3857 | 32.9063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8039
3858 | 32.9121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8042
3859 | 32.918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8046
3860 | 32.9238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8049
3861 | 32.9297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8052
3862 | 32.9355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8055
3863 | 32.9413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8058
3864 | 32.9472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8062
3865 | 32.953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8065
3866 | 32.9589 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8068
3867 | 32.9647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8071
3868 | 32.9705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8074
3869 | 32.9764 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8078
3870 | 32.9822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8081
3871 | 32.9881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8084
3872 | 32.9939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8087
3873 | 32.9997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.809
3874 | 33.0056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8094
3875 | 33.0114 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8097
3876 | 33.0172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.81
3877 | 33.0231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8103
3878 | 33.0289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8106
3879 | 33.0347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.811
3880 | 33.0406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8113
3881 | 33.0464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8116
3882 | 33.0522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8119
3883 | 33.0581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8122
3884 | 33.0639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8126
3885 | 33.0697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8129
3886 | 33.0756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8132
3887 | 33.0814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8135
3888 | 33.0872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8138
3889 | 33.0931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8142
3890 | 33.0989 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8145
3891 | 33.1047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8148
3892 | 33.1105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8151
3893 | 33.1164 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8154
3894 | 33.1222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8158
3895 | 33.128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8161
3896 | 33.1338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8164
3897 | 33.1397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8167
3898 | 33.1455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.817
3899 | 33.1513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8174
3900 | 33.1571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8177
3901 | 33.163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.818
3902 | 33.1688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8183
3903 | 33.1746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8186
3904 | 33.1804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.819
3905 | 33.1863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8193
3906 | 33.1921 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8196
3907 | 33.1979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8199
3908 | 33.2037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8202
3909 | 33.2095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8205
3910 | 33.2154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8209
3911 | 33.2212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8212
3912 | 33.227 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8215
3913 | 33.2328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8218
3914 | 33.2386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8221
3915 | 33.2444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8225
3916 | 33.2503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8228
3917 | 33.2561 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8231
3918 | 33.2619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8234
3919 | 33.2677 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8237
3920 | 33.2735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8241
3921 | 33.2793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8244
3922 | 33.2852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8247
3923 | 33.291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.825
3924 | 33.2968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8253
3925 | 33.3026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8256
3926 | 33.3084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.826
3927 | 33.3142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8263
3928 | 33.32 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8266
3929 | 33.3258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8269
3930 | 33.3316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8272
3931 | 33.3375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8276
3932 | 33.3433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8279
3933 | 33.3491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8282
3934 | 33.3549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8285
3935 | 33.3607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8288
3936 | 33.3665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8292
3937 | 33.3723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8295
3938 | 33.3781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8298
3939 | 33.3839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8301
3940 | 33.3897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8304
3941 | 33.3955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8307
3942 | 33.4013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8311
3943 | 33.4071 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8314
3944 | 33.4129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8317
3945 | 33.4187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.832
3946 | 33.4245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8323
3947 | 33.4303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8327
3948 | 33.4361 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.833
3949 | 33.4419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8333
3950 | 33.4477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8336
3951 | 33.4535 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8339
3952 | 33.4593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8342
3953 | 33.4651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8346
3954 | 33.4709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8349
3955 | 33.4767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8352
3956 | 33.4825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8355
3957 | 33.4883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8358
3958 | 33.4941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8361
3959 | 33.4999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8365
3960 | 33.5057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8368
3961 | 33.5115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8371
3962 | 33.5173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8374
3963 | 33.5231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8377
3964 | 33.5289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8381
3965 | 33.5347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8384
3966 | 33.5405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8387
3967 | 33.5463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.839
3968 | 33.5521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8393
3969 | 33.5579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8396
3970 | 33.5637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.84
3971 | 33.5695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8403
3972 | 33.5752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8406
3973 | 33.581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8409
3974 | 33.5868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8412
3975 | 33.5926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8415
3976 | 33.5984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8419
3977 | 33.6042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8422
3978 | 33.61 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8425
3979 | 33.6158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8428
3980 | 33.6216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8431
3981 | 33.6273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8435
3982 | 33.6331 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8438
3983 | 33.6389 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8441
3984 | 33.6447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8444
3985 | 33.6505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8447
3986 | 33.6563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.845
3987 | 33.662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8454
3988 | 33.6678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8457
3989 | 33.6736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.846
3990 | 33.6794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8463
3991 | 33.6852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8466
3992 | 33.691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8469
3993 | 33.6967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8473
3994 | 33.7025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8476
3995 | 33.7083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8479
3996 | 33.7141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8482
3997 | 33.7199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8485
3998 | 33.7256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8488
3999 | 33.7314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8492
4000 | 33.7372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8495
4001 | 33.743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8498
4002 | 33.7487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8501
4003 | 33.7545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8504
4004 | 33.7603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8507
4005 | 33.7661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8511
4006 | 33.7718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8514
4007 | 33.7776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8517
4008 | 33.7834 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.852
4009 | 33.7892 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8523
4010 | 33.7949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8526
4011 | 33.8007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.853
4012 | 33.8065 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8533
4013 | 33.8123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8536
4014 | 33.818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8539
4015 | 33.8238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8542
4016 | 33.8296 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8545
4017 | 33.8353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8549
4018 | 33.8411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8552
4019 | 33.8469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8555
4020 | 33.8527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8558
4021 | 33.8584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8561
4022 | 33.8642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8564
4023 | 33.87 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8568
4024 | 33.8757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8571
4025 | 33.8815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8574
4026 | 33.8873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8577
4027 | 33.893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.858
4028 | 33.8988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8583
4029 | 33.9045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8586
4030 | 33.9103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.859
4031 | 33.9161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8593
4032 | 33.9218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8596
4033 | 33.9276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8599
4034 | 33.9334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8602
4035 | 33.9391 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8605
4036 | 33.9449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8609
4037 | 33.9506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8612
4038 | 33.9564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8615
4039 | 33.9622 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8618
4040 | 33.9679 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8621
4041 | 33.9737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8624
4042 | 33.9794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8628
4043 | 33.9852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8631
4044 | 33.991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8634
4045 | 33.9967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8637
4046 | 34.0025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.864
4047 | 34.0082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8643
4048 | 34.014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8646
4049 | 34.0197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.865
4050 | 34.0255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8653
4051 | 34.0313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8656
4052 | 34.037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8659
4053 | 34.0428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8662
4054 | 34.0485 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8665
4055 | 34.0543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8669
4056 | 34.06 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8672
4057 | 34.0658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8675
4058 | 34.0715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8678
4059 | 34.0773 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8681
4060 | 34.083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8684
4061 | 34.0888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8687
4062 | 34.0945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8691
4063 | 34.1003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8694
4064 | 34.106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8697
4065 | 34.1118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.87
4066 | 34.1175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8703
4067 | 34.1233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8706
4068 | 34.129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.871
4069 | 34.1348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8713
4070 | 34.1405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8716
4071 | 34.1463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8719
4072 | 34.152 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8722
4073 | 34.1577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8725
4074 | 34.1635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8728
4075 | 34.1692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8732
4076 | 34.175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8735
4077 | 34.1807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8738
4078 | 34.1865 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8741
4079 | 34.1922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8744
4080 | 34.1979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8747
4081 | 34.2037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.875
4082 | 34.2094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8754
4083 | 34.2152 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8757
4084 | 34.2209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.876
4085 | 34.2267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8763
4086 | 34.2324 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8766
4087 | 34.2381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8769
4088 | 34.2439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8772
4089 | 34.2496 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8776
4090 | 34.2553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8779
4091 | 34.2611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8782
4092 | 34.2668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8785
4093 | 34.2726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8788
4094 | 34.2783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8791
4095 | 34.284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8795
4096 | 34.2898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8798
4097 | 34.2955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8801
4098 | 34.3012 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8804
4099 | 34.307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8807
4100 | 34.3127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.881
4101 | 34.3184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8813
4102 | 34.3242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8817
4103 | 34.3299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.882
4104 | 34.3356 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8823
4105 | 34.3413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8826
4106 | 34.3471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8829
4107 | 34.3528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8832
4108 | 34.3585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8835
4109 | 34.3643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8838
4110 | 34.37 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8842
4111 | 34.3757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8845
4112 | 34.3815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8848
4113 | 34.3872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8851
4114 | 34.3929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8854
4115 | 34.3986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8857
4116 | 34.4044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.886
4117 | 34.4101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8864
4118 | 34.4158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8867
4119 | 34.4215 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.887
4120 | 34.4273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8873
4121 | 34.433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8876
4122 | 34.4387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8879
4123 | 34.4444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8882
4124 | 34.4502 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8886
4125 | 34.4559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8889
4126 | 34.4616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8892
4127 | 34.4673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8895
4128 | 34.473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8898
4129 | 34.4788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8901
4130 | 34.4845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8904
4131 | 34.4902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8908
4132 | 34.4959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8911
4133 | 34.5016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8914
4134 | 34.5074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8917
4135 | 34.5131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.892
4136 | 34.5188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8923
4137 | 34.5245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8926
4138 | 34.5302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8929
4139 | 34.5359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8933
4140 | 34.5416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8936
4141 | 34.5474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8939
4142 | 34.5531 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8942
4143 | 34.5588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8945
4144 | 34.5645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8948
4145 | 34.5702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8951
4146 | 34.5759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8955
4147 | 34.5816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8958
4148 | 34.5874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8961
4149 | 34.5931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8964
4150 | 34.5988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8967
4151 | 34.6045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.897
4152 | 34.6102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8973
4153 | 34.6159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8976
4154 | 34.6216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.898
4155 | 34.6273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8983
4156 | 34.633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8986
4157 | 34.6387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8989
4158 | 34.6445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8992
4159 | 34.6502 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8995
4160 | 34.6559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.8998
4161 | 34.6616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9001
4162 | 34.6673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9005
4163 | 34.673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9008
4164 | 34.6787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9011
4165 | 34.6844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9014
4166 | 34.6901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9017
4167 | 34.6958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.902
4168 | 34.7015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9023
4169 | 34.7072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9026
4170 | 34.7129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.903
4171 | 34.7186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9033
4172 | 34.7243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9036
4173 | 34.73 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9039
4174 | 34.7357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9042
4175 | 34.7414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9045
4176 | 34.7471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9048
4177 | 34.7528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9051
4178 | 34.7585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9055
4179 | 34.7642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9058
4180 | 34.7699 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9061
4181 | 34.7756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9064
4182 | 34.7813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9067
4183 | 34.787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.907
4184 | 34.7927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9073
4185 | 34.7984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9076
4186 | 34.8041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.908
4187 | 34.8098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9083
4188 | 34.8155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9086
4189 | 34.8212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9089
4190 | 34.8269 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9092
4191 | 34.8326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9095
4192 | 34.8383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9098
4193 | 34.8439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9101
4194 | 34.8496 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9105
4195 | 34.8553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9108
4196 | 34.861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9111
4197 | 34.8667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9114
4198 | 34.8724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9117
4199 | 34.8781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.912
4200 | 34.8838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9123
4201 | 34.8895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9126
4202 | 34.8952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.913
4203 | 34.9009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9133
4204 | 34.9065 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9136
4205 | 34.9122 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9139
4206 | 34.9179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9142
4207 | 34.9236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9145
4208 | 34.9293 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9148
4209 | 34.935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9151
4210 | 34.9407 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9154
4211 | 34.9463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9158
4212 | 34.952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9161
4213 | 34.9577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9164
4214 | 34.9634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9167
4215 | 34.9691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.917
4216 | 34.9748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9173
4217 | 34.9804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9176
4218 | 34.9861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9179
4219 | 34.9918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9183
4220 | 34.9975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9186
4221 | 35.0032 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9189
4222 | 35.0088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9192
4223 | 35.0145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9195
4224 | 35.0202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9198
4225 | 35.0259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9201
4226 | 35.0316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9204
4227 | 35.0372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9207
4228 | 35.0429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9211
4229 | 35.0486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9214
4230 | 35.0543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9217
4231 | 35.06 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.922
4232 | 35.0656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9223
4233 | 35.0713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9226
4234 | 35.077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9229
4235 | 35.0827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9232
4236 | 35.0883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9235
4237 | 35.094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9239
4238 | 35.0997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9242
4239 | 35.1053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9245
4240 | 35.111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9248
4241 | 35.1167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9251
4242 | 35.1224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9254
4243 | 35.128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9257
4244 | 35.1337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.926
4245 | 35.1394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9263
4246 | 35.145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9267
4247 | 35.1507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.927
4248 | 35.1564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9273
4249 | 35.1621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9276
4250 | 35.1677 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9279
4251 | 35.1734 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9282
4252 | 35.1791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9285
4253 | 35.1847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9288
4254 | 35.1904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9291
4255 | 35.1961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9294
4256 | 35.2017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9298
4257 | 35.2074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9301
4258 | 35.2131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9304
4259 | 35.2187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9307
4260 | 35.2244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.931
4261 | 35.23 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9313
4262 | 35.2357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9316
4263 | 35.2414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9319
4264 | 35.247 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9322
4265 | 35.2527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9326
4266 | 35.2584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9329
4267 | 35.264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9332
4268 | 35.2697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9335
4269 | 35.2753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9338
4270 | 35.281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9341
4271 | 35.2867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9344
4272 | 35.2923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9347
4273 | 35.298 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.935
4274 | 35.3036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9353
4275 | 35.3093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9357
4276 | 35.315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.936
4277 | 35.3206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9363
4278 | 35.3263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9366
4279 | 35.3319 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9369
4280 | 35.3376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9372
4281 | 35.3432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9375
4282 | 35.3489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9378
4283 | 35.3545 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9381
4284 | 35.3602 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9384
4285 | 35.3659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9388
4286 | 35.3715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9391
4287 | 35.3772 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9394
4288 | 35.3828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9397
4289 | 35.3885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.94
4290 | 35.3941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9403
4291 | 35.3998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9406
4292 | 35.4054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9409
4293 | 35.4111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9412
4294 | 35.4167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9415
4295 | 35.4224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9419
4296 | 35.428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9422
4297 | 35.4337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9425
4298 | 35.4393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9428
4299 | 35.445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9431
4300 | 35.4506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9434
4301 | 35.4563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9437
4302 | 35.4619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.944
4303 | 35.4676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9443
4304 | 35.4732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9446
4305 | 35.4788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.945
4306 | 35.4845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9453
4307 | 35.4901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9456
4308 | 35.4958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9459
4309 | 35.5014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9462
4310 | 35.5071 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9465
4311 | 35.5127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9468
4312 | 35.5184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9471
4313 | 35.524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9474
4314 | 35.5296 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9477
4315 | 35.5353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.948
4316 | 35.5409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9484
4317 | 35.5466 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9487
4318 | 35.5522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.949
4319 | 35.5578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9493
4320 | 35.5635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9496
4321 | 35.5691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9499
4322 | 35.5748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9502
4323 | 35.5804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9505
4324 | 35.586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9508
4325 | 35.5917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9511
4326 | 35.5973 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9514
4327 | 35.6029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9518
4328 | 35.6086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9521
4329 | 35.6142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9524
4330 | 35.6198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9527
4331 | 35.6255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.953
4332 | 35.6311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9533
4333 | 35.6368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9536
4334 | 35.6424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9539
4335 | 35.648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9542
4336 | 35.6536 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9545
4337 | 35.6593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9548
4338 | 35.6649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9552
4339 | 35.6705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9555
4340 | 35.6762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9558
4341 | 35.6818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9561
4342 | 35.6874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9564
4343 | 35.6931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9567
4344 | 35.6987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.957
4345 | 35.7043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9573
4346 | 35.71 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9576
4347 | 35.7156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9579
4348 | 35.7212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9582
4349 | 35.7268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9585
4350 | 35.7325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9589
4351 | 35.7381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9592
4352 | 35.7437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9595
4353 | 35.7493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9598
4354 | 35.755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9601
4355 | 35.7606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9604
4356 | 35.7662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9607
4357 | 35.7718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.961
4358 | 35.7775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9613
4359 | 35.7831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9616
4360 | 35.7887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9619
4361 | 35.7943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9622
4362 | 35.8 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9626
4363 | 35.8056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9629
4364 | 35.8112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9632
4365 | 35.8168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9635
4366 | 35.8224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9638
4367 | 35.8281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9641
4368 | 35.8337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9644
4369 | 35.8393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9647
4370 | 35.8449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.965
4371 | 35.8505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9653
4372 | 35.8562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9656
4373 | 35.8618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9659
4374 | 35.8674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9663
4375 | 35.873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9666
4376 | 35.8786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9669
4377 | 35.8842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9672
4378 | 35.8899 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9675
4379 | 35.8955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9678
4380 | 35.9011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9681
4381 | 35.9067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9684
4382 | 35.9123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9687
4383 | 35.9179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.969
4384 | 35.9235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9693
4385 | 35.9292 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9696
4386 | 35.9348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9699
4387 | 35.9404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9703
4388 | 35.946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9706
4389 | 35.9516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9709
4390 | 35.9572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9712
4391 | 35.9628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9715
4392 | 35.9684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9718
4393 | 35.974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9721
4394 | 35.9797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9724
4395 | 35.9853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9727
4396 | 35.9909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.973
4397 | 35.9965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9733
4398 | 36.0021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9736
4399 | 36.0077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9739
4400 | 36.0133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9742
4401 | 36.0189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9746
4402 | 36.0245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9749
4403 | 36.0301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9752
4404 | 36.0357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9755
4405 | 36.0413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9758
4406 | 36.0469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9761
4407 | 36.0525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9764
4408 | 36.0581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9767
4409 | 36.0637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.977
4410 | 36.0693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9773
4411 | 36.0749 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9776
4412 | 36.0806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9779
4413 | 36.0862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9782
4414 | 36.0918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9786
4415 | 36.0974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9789
4416 | 36.103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9792
4417 | 36.1086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9795
4418 | 36.1142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9798
4419 | 36.1198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9801
4420 | 36.1254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9804
4421 | 36.131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9807
4422 | 36.1365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.981
4423 | 36.1421 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9813
4424 | 36.1477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9816
4425 | 36.1533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9819
4426 | 36.1589 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9822
4427 | 36.1645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9825
4428 | 36.1701 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9828
4429 | 36.1757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9832
4430 | 36.1813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9835
4431 | 36.1869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9838
4432 | 36.1925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9841
4433 | 36.1981 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9844
4434 | 36.2037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9847
4435 | 36.2093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.985
4436 | 36.2149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9853
4437 | 36.2205 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9856
4438 | 36.2261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9859
4439 | 36.2317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9862
4440 | 36.2372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9865
4441 | 36.2428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9868
4442 | 36.2484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9871
4443 | 36.254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9874
4444 | 36.2596 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9878
4445 | 36.2652 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9881
4446 | 36.2708 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9884
4447 | 36.2764 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9887
4448 | 36.282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.989
4449 | 36.2875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9893
4450 | 36.2931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9896
4451 | 36.2987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9899
4452 | 36.3043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9902
4453 | 36.3099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9905
4454 | 36.3155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9908
4455 | 36.3211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9911
4456 | 36.3266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9914
4457 | 36.3322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9917
4458 | 36.3378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.992
4459 | 36.3434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9923
4460 | 36.349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9927
4461 | 36.3546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.993
4462 | 36.3601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9933
4463 | 36.3657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9936
4464 | 36.3713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9939
4465 | 36.3769 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9942
4466 | 36.3825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9945
4467 | 36.388 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9948
4468 | 36.3936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9951
4469 | 36.3992 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9954
4470 | 36.4048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9957
4471 | 36.4104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.996
4472 | 36.4159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9963
4473 | 36.4215 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9966
4474 | 36.4271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9969
4475 | 36.4327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9972
4476 | 36.4383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9975
4477 | 36.4438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9979
4478 | 36.4494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9982
4479 | 36.455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9985
4480 | 36.4606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9988
4481 | 36.4661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9991
4482 | 36.4717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9994
4483 | 36.4773 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 1.9997
4484 | 36.4829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2
4485 | 36.4884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0003
4486 | 36.494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0006
4487 | 36.4996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0009
4488 | 36.5051 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0012
4489 | 36.5107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0015
4490 | 36.5163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0018
4491 | 36.5219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0021
4492 | 36.5274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0024
4493 | 36.533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0027
4494 | 36.5386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.003
4495 | 36.5441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0034
4496 | 36.5497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0037
4497 | 36.5553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.004
4498 | 36.5608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0043
4499 | 36.5664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0046
4500 | 36.572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0049
4501 | 36.5775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0052
4502 | 36.5831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0055
4503 | 36.5887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0058
4504 | 36.5942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0061
4505 | 36.5998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0064
4506 | 36.6054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0067
4507 | 36.6109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.007
4508 | 36.6165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0073
4509 | 36.6221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0076
4510 | 36.6276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0079
4511 | 36.6332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0082
4512 | 36.6388 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0085
4513 | 36.6443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0088
4514 | 36.6499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0091
4515 | 36.6554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0095
4516 | 36.661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0098
4517 | 36.6666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0101
4518 | 36.6721 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0104
4519 | 36.6777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0107
4520 | 36.6832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.011
4521 | 36.6888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0113
4522 | 36.6944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0116
4523 | 36.6999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0119
4524 | 36.7055 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0122
4525 | 36.711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0125
4526 | 36.7166 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0128
4527 | 36.7221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0131
4528 | 36.7277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0134
4529 | 36.7333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0137
4530 | 36.7388 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.014
4531 | 36.7444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0143
4532 | 36.7499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0146
4533 | 36.7555 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0149
4534 | 36.761 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0152
4535 | 36.7666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0155
4536 | 36.7721 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0158
4537 | 36.7777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0162
4538 | 36.7832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0165
4539 | 36.7888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0168
4540 | 36.7943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0171
4541 | 36.7999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0174
4542 | 36.8054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0177
4543 | 36.811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.018
4544 | 36.8166 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0183
4545 | 36.8221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0186
4546 | 36.8276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0189
4547 | 36.8332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0192
4548 | 36.8387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0195
4549 | 36.8443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0198
4550 | 36.8498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0201
4551 | 36.8554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0204
4552 | 36.8609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0207
4553 | 36.8665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.021
4554 | 36.872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0213
4555 | 36.8776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0216
4556 | 36.8831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0219
4557 | 36.8887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0222
4558 | 36.8942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0225
4559 | 36.8998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0228
4560 | 36.9053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0231
4561 | 36.9108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0235
4562 | 36.9164 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0238
4563 | 36.9219 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0241
4564 | 36.9275 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0244
4565 | 36.933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0247
4566 | 36.9386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.025
4567 | 36.9441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0253
4568 | 36.9496 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0256
4569 | 36.9552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0259
4570 | 36.9607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0262
4571 | 36.9663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0265
4572 | 36.9718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0268
4573 | 36.9773 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0271
4574 | 36.9829 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0274
4575 | 36.9884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0277
4576 | 36.994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.028
4577 | 36.9995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0283
4578 | 37.005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0286
4579 | 37.0106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0289
4580 | 37.0161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0292
4581 | 37.0216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0295
4582 | 37.0272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0298
4583 | 37.0327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0301
4584 | 37.0382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0304
4585 | 37.0438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0307
4586 | 37.0493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.031
4587 | 37.0548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0313
4588 | 37.0604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0317
4589 | 37.0659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.032
4590 | 37.0714 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0323
4591 | 37.077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0326
4592 | 37.0825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0329
4593 | 37.088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0332
4594 | 37.0936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0335
4595 | 37.0991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0338
4596 | 37.1046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0341
4597 | 37.1102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0344
4598 | 37.1157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0347
4599 | 37.1212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.035
4600 | 37.1268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0353
4601 | 37.1323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0356
4602 | 37.1378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0359
4603 | 37.1433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0362
4604 | 37.1489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0365
4605 | 37.1544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0368
4606 | 37.1599 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0371
4607 | 37.1654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0374
4608 | 37.171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0377
4609 | 37.1765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.038
4610 | 37.182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0383
4611 | 37.1875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0386
4612 | 37.1931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0389
4613 | 37.1986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0392
4614 | 37.2041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0395
4615 | 37.2096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0398
4616 | 37.2152 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0401
4617 | 37.2207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0404
4618 | 37.2262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0407
4619 | 37.2317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.041
4620 | 37.2372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0413
4621 | 37.2428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0416
4622 | 37.2483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.042
4623 | 37.2538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0423
4624 | 37.2593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0426
4625 | 37.2649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0429
4626 | 37.2704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0432
4627 | 37.2759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0435
4628 | 37.2814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0438
4629 | 37.2869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0441
4630 | 37.2924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0444
4631 | 37.298 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0447
4632 | 37.3035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.045
4633 | 37.309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0453
4634 | 37.3145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0456
4635 | 37.32 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0459
4636 | 37.3255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0462
4637 | 37.3311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0465
4638 | 37.3366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0468
4639 | 37.3421 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0471
4640 | 37.3476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0474
4641 | 37.3531 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0477
4642 | 37.3586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.048
4643 | 37.3641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0483
4644 | 37.3696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0486
4645 | 37.3752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0489
4646 | 37.3807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0492
4647 | 37.3862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0495
4648 | 37.3917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0498
4649 | 37.3972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0501
4650 | 37.4027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0504
4651 | 37.4082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0507
4652 | 37.4137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.051
4653 | 37.4192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0513
4654 | 37.4248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0516
4655 | 37.4303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0519
4656 | 37.4358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0522
4657 | 37.4413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0525
4658 | 37.4468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0528
4659 | 37.4523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0531
4660 | 37.4578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0534
4661 | 37.4633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0537
4662 | 37.4688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.054
4663 | 37.4743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0543
4664 | 37.4798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0546
4665 | 37.4853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0549
4666 | 37.4908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0552
4667 | 37.4963 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0555
4668 | 37.5018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0559
4669 | 37.5073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0562
4670 | 37.5128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0565
4671 | 37.5183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0568
4672 | 37.5238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0571
4673 | 37.5293 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0574
4674 | 37.5348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0577
4675 | 37.5403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.058
4676 | 37.5458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0583
4677 | 37.5513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0586
4678 | 37.5568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0589
4679 | 37.5623 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0592
4680 | 37.5678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0595
4681 | 37.5733 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0598
4682 | 37.5788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0601
4683 | 37.5843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0604
4684 | 37.5898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0607
4685 | 37.5953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.061
4686 | 37.6008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0613
4687 | 37.6063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0616
4688 | 37.6118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0619
4689 | 37.6173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0622
4690 | 37.6228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0625
4691 | 37.6283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0628
4692 | 37.6338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0631
4693 | 37.6393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0634
4694 | 37.6448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0637
4695 | 37.6503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.064
4696 | 37.6558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0643
4697 | 37.6613 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0646
4698 | 37.6668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0649
4699 | 37.6723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0652
4700 | 37.6777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0655
4701 | 37.6832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0658
4702 | 37.6887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0661
4703 | 37.6942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0664
4704 | 37.6997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0667
4705 | 37.7052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.067
4706 | 37.7107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0673
4707 | 37.7162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0676
4708 | 37.7217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0679
4709 | 37.7271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0682
4710 | 37.7326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0685
4711 | 37.7381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0688
4712 | 37.7436 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0691
4713 | 37.7491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0694
4714 | 37.7546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0697
4715 | 37.7601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.07
4716 | 37.7656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0703
4717 | 37.771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0706
4718 | 37.7765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0709
4719 | 37.782 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0712
4720 | 37.7875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0715
4721 | 37.793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0718
4722 | 37.7985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0721
4723 | 37.8039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0724
4724 | 37.8094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0727
4725 | 37.8149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.073
4726 | 37.8204 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0733
4727 | 37.8259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0736
4728 | 37.8314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0739
4729 | 37.8368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0742
4730 | 37.8423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0745
4731 | 37.8478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0748
4732 | 37.8533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0751
4733 | 37.8588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0754
4734 | 37.8642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0757
4735 | 37.8697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.076
4736 | 37.8752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0763
4737 | 37.8807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0766
4738 | 37.8861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0769
4739 | 37.8916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0772
4740 | 37.8971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0775
4741 | 37.9026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0778
4742 | 37.9081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0781
4743 | 37.9135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0784
4744 | 37.919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0787
4745 | 37.9245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.079
4746 | 37.93 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0793
4747 | 37.9354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0796
4748 | 37.9409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0799
4749 | 37.9464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0802
4750 | 37.9519 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0805
4751 | 37.9573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0808
4752 | 37.9628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0811
4753 | 37.9683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0814
4754 | 37.9737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0817
4755 | 37.9792 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.082
4756 | 37.9847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0823
4757 | 37.9902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0826
4758 | 37.9956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0829
4759 | 38.0011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0832
4760 | 38.0066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0835
4761 | 38.012 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0838
4762 | 38.0175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0841
4763 | 38.023 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0844
4764 | 38.0284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0847
4765 | 38.0339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.085
4766 | 38.0394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0853
4767 | 38.0448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0856
4768 | 38.0503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0859
4769 | 38.0558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0862
4770 | 38.0612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0865
4771 | 38.0667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0868
4772 | 38.0722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0871
4773 | 38.0776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0874
4774 | 38.0831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0877
4775 | 38.0886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.088
4776 | 38.094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0883
4777 | 38.0995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0886
4778 | 38.105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0889
4779 | 38.1104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0892
4780 | 38.1159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0895
4781 | 38.1213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0898
4782 | 38.1268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0901
4783 | 38.1323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0904
4784 | 38.1377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0907
4785 | 38.1432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.091
4786 | 38.1486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0913
4787 | 38.1541 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0916
4788 | 38.1596 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0919
4789 | 38.165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0922
4790 | 38.1705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0925
4791 | 38.1759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0928
4792 | 38.1814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0931
4793 | 38.1869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0934
4794 | 38.1923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0937
4795 | 38.1978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.094
4796 | 38.2032 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0943
4797 | 38.2087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0946
4798 | 38.2141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0949
4799 | 38.2196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0952
4800 | 38.2251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0955
4801 | 38.2305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0958
4802 | 38.236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0961
4803 | 38.2414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0964
4804 | 38.2469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0967
4805 | 38.2523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.097
4806 | 38.2578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0973
4807 | 38.2632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0976
4808 | 38.2687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0979
4809 | 38.2741 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0982
4810 | 38.2796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0985
4811 | 38.285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0988
4812 | 38.2905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0991
4813 | 38.2959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0994
4814 | 38.3014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.0997
4815 | 38.3068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1
4816 | 38.3123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1003
4817 | 38.3177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1006
4818 | 38.3232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1009
4819 | 38.3286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1012
4820 | 38.3341 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1015
4821 | 38.3395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1018
4822 | 38.345 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1021
4823 | 38.3504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1024
4824 | 38.3559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1027
4825 | 38.3613 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.103
4826 | 38.3668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1033
4827 | 38.3722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1036
4828 | 38.3777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1039
4829 | 38.3831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1042
4830 | 38.3885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1045
4831 | 38.394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1048
4832 | 38.3994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1051
4833 | 38.4049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1054
4834 | 38.4103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1057
4835 | 38.4158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.106
4836 | 38.4212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1063
4837 | 38.4266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1065
4838 | 38.4321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1068
4839 | 38.4375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1071
4840 | 38.443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1074
4841 | 38.4484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1077
4842 | 38.4538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.108
4843 | 38.4593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1083
4844 | 38.4647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1086
4845 | 38.4702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1089
4846 | 38.4756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1092
4847 | 38.481 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1095
4848 | 38.4865 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1098
4849 | 38.4919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1101
4850 | 38.4974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1104
4851 | 38.5028 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1107
4852 | 38.5082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.111
4853 | 38.5137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1113
4854 | 38.5191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1116
4855 | 38.5245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1119
4856 | 38.53 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1122
4857 | 38.5354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1125
4858 | 38.5408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1128
4859 | 38.5463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1131
4860 | 38.5517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1134
4861 | 38.5571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1137
4862 | 38.5626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.114
4863 | 38.568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1143
4864 | 38.5734 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1146
4865 | 38.5789 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1149
4866 | 38.5843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1152
4867 | 38.5897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1155
4868 | 38.5952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1158
4869 | 38.6006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1161
4870 | 38.606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1164
4871 | 38.6115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1167
4872 | 38.6169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.117
4873 | 38.6223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1173
4874 | 38.6278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1176
4875 | 38.6332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1179
4876 | 38.6386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1182
4877 | 38.644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1185
4878 | 38.6495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1188
4879 | 38.6549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1191
4880 | 38.6603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1194
4881 | 38.6657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1197
4882 | 38.6712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.12
4883 | 38.6766 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1203
4884 | 38.682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1205
4885 | 38.6874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1208
4886 | 38.6929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1211
4887 | 38.6983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1214
4888 | 38.7037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1217
4889 | 38.7091 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.122
4890 | 38.7146 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1223
4891 | 38.72 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1226
4892 | 38.7254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1229
4893 | 38.7308 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1232
4894 | 38.7363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1235
4895 | 38.7417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1238
4896 | 38.7471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1241
4897 | 38.7525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1244
4898 | 38.7579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1247
4899 | 38.7634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.125
4900 | 38.7688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1253
4901 | 38.7742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1256
4902 | 38.7796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1259
4903 | 38.785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1262
4904 | 38.7905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1265
4905 | 38.7959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1268
4906 | 38.8013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1271
4907 | 38.8067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1274
4908 | 38.8121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1277
4909 | 38.8175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.128
4910 | 38.823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1283
4911 | 38.8284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1286
4912 | 38.8338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1289
4913 | 38.8392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1292
4914 | 38.8446 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1295
4915 | 38.85 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1298
4916 | 38.8555 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1301
4917 | 38.8609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1304
4918 | 38.8663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1307
4919 | 38.8717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1309
4920 | 38.8771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1312
4921 | 38.8825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1315
4922 | 38.8879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1318
4923 | 38.8933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1321
4924 | 38.8988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1324
4925 | 38.9042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1327
4926 | 38.9096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.133
4927 | 38.915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1333
4928 | 38.9204 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1336
4929 | 38.9258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1339
4930 | 38.9312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1342
4931 | 38.9366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1345
4932 | 38.942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1348
4933 | 38.9474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1351
4934 | 38.9529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1354
4935 | 38.9583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1357
4936 | 38.9637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.136
4937 | 38.9691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1363
4938 | 38.9745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1366
4939 | 38.9799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1369
4940 | 38.9853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1372
4941 | 38.9907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1375
4942 | 38.9961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1378
4943 | 39.0015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1381
4944 | 39.0069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1384
4945 | 39.0123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1387
4946 | 39.0177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.139
4947 | 39.0231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1392
4948 | 39.0285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1395
4949 | 39.0339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1398
4950 | 39.0393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1401
4951 | 39.0447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1404
4952 | 39.0501 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1407
4953 | 39.0555 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.141
4954 | 39.0609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1413
4955 | 39.0663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1416
4956 | 39.0717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1419
4957 | 39.0771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1422
4958 | 39.0825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1425
4959 | 39.0879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1428
4960 | 39.0933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1431
4961 | 39.0987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1434
4962 | 39.1041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1437
4963 | 39.1095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.144
4964 | 39.1149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1443
4965 | 39.1203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1446
4966 | 39.1257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1449
4967 | 39.1311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1452
4968 | 39.1365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1455
4969 | 39.1419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1458
4970 | 39.1473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1461
4971 | 39.1527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1464
4972 | 39.1581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1466
4973 | 39.1635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1469
4974 | 39.1689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1472
4975 | 39.1743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1475
4976 | 39.1797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1478
4977 | 39.1851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1481
4978 | 39.1905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1484
4979 | 39.1959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1487
4980 | 39.2013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.149
4981 | 39.2066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1493
4982 | 39.212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1496
4983 | 39.2174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1499
4984 | 39.2228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1502
4985 | 39.2282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1505
4986 | 39.2336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1508
4987 | 39.239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1511
4988 | 39.2444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1514
4989 | 39.2498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1517
4990 | 39.2552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.152
4991 | 39.2605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1523
4992 | 39.2659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1526
4993 | 39.2713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1529
4994 | 39.2767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1531
4995 | 39.2821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1534
4996 | 39.2875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1537
4997 | 39.2929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.154
4998 | 39.2983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1543
4999 | 39.3036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1546
5000 | 39.309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1549
5001 | 39.3144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1552
5002 | 39.3198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1555
5003 | 39.3252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1558
5004 | 39.3306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1561
5005 | 39.3359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1564
5006 | 39.3413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1567
5007 | 39.3467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.157
5008 | 39.3521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1573
5009 | 39.3575 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1576
5010 | 39.3629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1579
5011 | 39.3682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1582
5012 | 39.3736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1585
5013 | 39.379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1588
5014 | 39.3844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1591
5015 | 39.3898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1593
5016 | 39.3951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1596
5017 | 39.4005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1599
5018 | 39.4059 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1602
5019 | 39.4113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1605
5020 | 39.4167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1608
5021 | 39.422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1611
5022 | 39.4274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1614
5023 | 39.4328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1617
5024 | 39.4382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.162
5025 | 39.4436 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1623
5026 | 39.4489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1626
5027 | 39.4543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1629
5028 | 39.4597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1632
5029 | 39.4651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1635
5030 | 39.4704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1638
5031 | 39.4758 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1641
5032 | 39.4812 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1644
5033 | 39.4866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1647
5034 | 39.4919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1649
5035 | 39.4973 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1652
5036 | 39.5027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1655
5037 | 39.5081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1658
5038 | 39.5134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1661
5039 | 39.5188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1664
5040 | 39.5242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1667
5041 | 39.5295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.167
5042 | 39.5349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1673
5043 | 39.5403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1676
5044 | 39.5457 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1679
5045 | 39.551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1682
5046 | 39.5564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1685
5047 | 39.5618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1688
5048 | 39.5671 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1691
5049 | 39.5725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1694
5050 | 39.5779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1697
5051 | 39.5832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.17
5052 | 39.5886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1702
5053 | 39.594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1705
5054 | 39.5993 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1708
5055 | 39.6047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1711
5056 | 39.6101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1714
5057 | 39.6154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1717
5058 | 39.6208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.172
5059 | 39.6262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1723
5060 | 39.6315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1726
5061 | 39.6369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1729
5062 | 39.6423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1732
5063 | 39.6476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1735
5064 | 39.653 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1738
5065 | 39.6584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1741
5066 | 39.6637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1744
5067 | 39.6691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1747
5068 | 39.6745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.175
5069 | 39.6798 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1752
5070 | 39.6852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1755
5071 | 39.6905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1758
5072 | 39.6959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1761
5073 | 39.7013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1764
5074 | 39.7066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1767
5075 | 39.712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.177
5076 | 39.7173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1773
5077 | 39.7227 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1776
5078 | 39.7281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1779
5079 | 39.7334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1782
5080 | 39.7388 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1785
5081 | 39.7441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1788
5082 | 39.7495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1791
5083 | 39.7548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1794
5084 | 39.7602 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1797
5085 | 39.7656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1799
5086 | 39.7709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1802
5087 | 39.7763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1805
5088 | 39.7816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1808
5089 | 39.787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1811
5090 | 39.7923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1814
5091 | 39.7977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1817
5092 | 39.8031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.182
5093 | 39.8084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1823
5094 | 39.8138 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1826
5095 | 39.8191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1829
5096 | 39.8245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1832
5097 | 39.8298 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1835
5098 | 39.8352 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1838
5099 | 39.8405 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1841
5100 | 39.8459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1844
5101 | 39.8512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1846
5102 | 39.8566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1849
5103 | 39.8619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1852
5104 | 39.8673 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1855
5105 | 39.8726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1858
5106 | 39.878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1861
5107 | 39.8833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1864
5108 | 39.8887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1867
5109 | 39.894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.187
5110 | 39.8994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1873
5111 | 39.9047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1876
5112 | 39.9101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1879
5113 | 39.9154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1882
5114 | 39.9208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1885
5115 | 39.9261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1888
5116 | 39.9315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.189
5117 | 39.9368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1893
5118 | 39.9422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1896
5119 | 39.9475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1899
5120 | 39.9528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1902
5121 | 39.9582 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1905
5122 | 39.9635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1908
5123 | 39.9689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1911
5124 | 39.9742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1914
5125 | 39.9796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1917
5126 | 39.9849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.192
5127 | 39.9903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1923
5128 | 39.9956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1926
5129 | 40.0009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1929
5130 | 40.0063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1931
5131 | 40.0116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1934
5132 | 40.017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1937
5133 | 40.0223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.194
5134 | 40.0277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1943
5135 | 40.033 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1946
5136 | 40.0383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1949
5137 | 40.0437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1952
5138 | 40.049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1955
5139 | 40.0544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1958
5140 | 40.0597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1961
5141 | 40.065 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1964
5142 | 40.0704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1967
5143 | 40.0757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.197
5144 | 40.081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1972
5145 | 40.0864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1975
5146 | 40.0917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1978
5147 | 40.0971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1981
5148 | 40.1024 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1984
5149 | 40.1077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1987
5150 | 40.1131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.199
5151 | 40.1184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1993
5152 | 40.1237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1996
5153 | 40.1291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.1999
5154 | 40.1344 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2002
5155 | 40.1397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2005
5156 | 40.1451 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2008
5157 | 40.1504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.201
5158 | 40.1557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2013
5159 | 40.1611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2016
5160 | 40.1664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2019
5161 | 40.1717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2022
5162 | 40.1771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2025
5163 | 40.1824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2028
5164 | 40.1877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2031
5165 | 40.1931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2034
5166 | 40.1984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2037
5167 | 40.2037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.204
5168 | 40.209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2043
5169 | 40.2144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2046
5170 | 40.2197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2048
5171 | 40.225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2051
5172 | 40.2304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2054
5173 | 40.2357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2057
5174 | 40.241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.206
5175 | 40.2463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2063
5176 | 40.2517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2066
5177 | 40.257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2069
5178 | 40.2623 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2072
5179 | 40.2677 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2075
5180 | 40.273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2078
5181 | 40.2783 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2081
5182 | 40.2836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2083
5183 | 40.289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2086
5184 | 40.2943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2089
5185 | 40.2996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2092
5186 | 40.3049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2095
5187 | 40.3102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2098
5188 | 40.3156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2101
5189 | 40.3209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2104
5190 | 40.3262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2107
5191 | 40.3315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.211
5192 | 40.3369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2113
5193 | 40.3422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2116
5194 | 40.3475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2119
5195 | 40.3528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2121
5196 | 40.3581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2124
5197 | 40.3635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2127
5198 | 40.3688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.213
5199 | 40.3741 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2133
5200 | 40.3794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2136
5201 | 40.3847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2139
5202 | 40.3901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2142
5203 | 40.3954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2145
5204 | 40.4007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2148
5205 | 40.406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2151
5206 | 40.4113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2154
5207 | 40.4167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2156
5208 | 40.422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2159
5209 | 40.4273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2162
5210 | 40.4326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2165
5211 | 40.4379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2168
5212 | 40.4432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2171
5213 | 40.4485 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2174
5214 | 40.4539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2177
5215 | 40.4592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.218
5216 | 40.4645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2183
5217 | 40.4698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2186
5218 | 40.4751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2188
5219 | 40.4804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2191
5220 | 40.4857 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2194
5221 | 40.4911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2197
5222 | 40.4964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.22
5223 | 40.5017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2203
5224 | 40.507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2206
5225 | 40.5123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2209
5226 | 40.5176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2212
5227 | 40.5229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2215
5228 | 40.5282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2218
5229 | 40.5335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.222
5230 | 40.5389 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2223
5231 | 40.5442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2226
5232 | 40.5495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2229
5233 | 40.5548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2232
5234 | 40.5601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2235
5235 | 40.5654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2238
5236 | 40.5707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2241
5237 | 40.576 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2244
5238 | 40.5813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2247
5239 | 40.5866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.225
5240 | 40.5919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2253
5241 | 40.5972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2255
5242 | 40.6025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2258
5243 | 40.6079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2261
5244 | 40.6132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2264
5245 | 40.6185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2267
5246 | 40.6238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.227
5247 | 40.6291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2273
5248 | 40.6344 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2276
5249 | 40.6397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2279
5250 | 40.645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2282
5251 | 40.6503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2284
5252 | 40.6556 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2287
5253 | 40.6609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.229
5254 | 40.6662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2293
5255 | 40.6715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2296
5256 | 40.6768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2299
5257 | 40.6821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2302
5258 | 40.6874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2305
5259 | 40.6927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2308
5260 | 40.698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2311
5261 | 40.7033 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2314
5262 | 40.7086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2316
5263 | 40.7139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2319
5264 | 40.7192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2322
5265 | 40.7245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2325
5266 | 40.7298 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2328
5267 | 40.7351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2331
5268 | 40.7404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2334
5269 | 40.7457 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2337
5270 | 40.751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.234
5271 | 40.7563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2343
5272 | 40.7616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2346
5273 | 40.7669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2348
5274 | 40.7722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2351
5275 | 40.7775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2354
5276 | 40.7828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2357
5277 | 40.7881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.236
5278 | 40.7933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2363
5279 | 40.7986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2366
5280 | 40.8039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2369
5281 | 40.8092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2372
5282 | 40.8145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2375
5283 | 40.8198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2377
5284 | 40.8251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.238
5285 | 40.8304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2383
5286 | 40.8357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2386
5287 | 40.841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2389
5288 | 40.8463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2392
5289 | 40.8516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2395
5290 | 40.8569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2398
5291 | 40.8621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2401
5292 | 40.8674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2404
5293 | 40.8727 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2406
5294 | 40.878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2409
5295 | 40.8833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2412
5296 | 40.8886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2415
5297 | 40.8939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2418
5298 | 40.8992 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2421
5299 | 40.9045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2424
5300 | 40.9097 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2427
5301 | 40.915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.243
5302 | 40.9203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2433
5303 | 40.9256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2435
5304 | 40.9309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2438
5305 | 40.9362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2441
5306 | 40.9415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2444
5307 | 40.9468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2447
5308 | 40.952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.245
5309 | 40.9573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2453
5310 | 40.9626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2456
5311 | 40.9679 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2459
5312 | 40.9732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2462
5313 | 40.9785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2464
5314 | 40.9837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2467
5315 | 40.989 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.247
5316 | 40.9943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2473
5317 | 40.9996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2476
5318 | 41.0049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2479
5319 | 41.0102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2482
5320 | 41.0154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2485
5321 | 41.0207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2488
5322 | 41.026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.249
5323 | 41.0313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2493
5324 | 41.0366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2496
5325 | 41.0418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2499
5326 | 41.0471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2502
5327 | 41.0524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2505
5328 | 41.0577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2508
5329 | 41.063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2511
5330 | 41.0682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2514
5331 | 41.0735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2517
5332 | 41.0788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2519
5333 | 41.0841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2522
5334 | 41.0893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2525
5335 | 41.0946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2528
5336 | 41.0999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2531
5337 | 41.1052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2534
5338 | 41.1104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2537
5339 | 41.1157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.254
5340 | 41.121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2543
5341 | 41.1263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2545
5342 | 41.1315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2548
5343 | 41.1368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2551
5344 | 41.1421 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2554
5345 | 41.1474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2557
5346 | 41.1526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.256
5347 | 41.1579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2563
5348 | 41.1632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2566
5349 | 41.1685 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2569
5350 | 41.1737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2571
5351 | 41.179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2574
5352 | 41.1843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2577
5353 | 41.1895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.258
5354 | 41.1948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2583
5355 | 41.2001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2586
5356 | 41.2054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2589
5357 | 41.2106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2592
5358 | 41.2159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2595
5359 | 41.2212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2597
5360 | 41.2264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.26
5361 | 41.2317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2603
5362 | 41.237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2606
5363 | 41.2422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2609
5364 | 41.2475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2612
5365 | 41.2528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2615
5366 | 41.258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2618
5367 | 41.2633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2621
5368 | 41.2686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2623
5369 | 41.2738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2626
5370 | 41.2791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2629
5371 | 41.2844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2632
5372 | 41.2896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2635
5373 | 41.2949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2638
5374 | 41.3002 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2641
5375 | 41.3054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2644
5376 | 41.3107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2647
5377 | 41.316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2649
5378 | 41.3212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2652
5379 | 41.3265 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2655
5380 | 41.3317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2658
5381 | 41.337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2661
5382 | 41.3423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2664
5383 | 41.3475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2667
5384 | 41.3528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.267
5385 | 41.358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2672
5386 | 41.3633 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2675
5387 | 41.3686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2678
5388 | 41.3738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2681
5389 | 41.3791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2684
5390 | 41.3844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2687
5391 | 41.3896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.269
5392 | 41.3949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2693
5393 | 41.4001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2696
5394 | 41.4054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2698
5395 | 41.4106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2701
5396 | 41.4159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2704
5397 | 41.4212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2707
5398 | 41.4264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.271
5399 | 41.4317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2713
5400 | 41.4369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2716
5401 | 41.4422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2719
5402 | 41.4474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2721
5403 | 41.4527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2724
5404 | 41.458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2727
5405 | 41.4632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.273
5406 | 41.4685 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2733
5407 | 41.4737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2736
5408 | 41.479 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2739
5409 | 41.4842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2742
5410 | 41.4895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2745
5411 | 41.4947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2747
5412 | 41.5 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.275
5413 | 41.5052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2753
5414 | 41.5105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2756
5415 | 41.5157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2759
5416 | 41.521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2762
5417 | 41.5262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2765
5418 | 41.5315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2768
5419 | 41.5367 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.277
5420 | 41.542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2773
5421 | 41.5472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2776
5422 | 41.5525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2779
5423 | 41.5577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2782
5424 | 41.563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2785
5425 | 41.5682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2788
5426 | 41.5735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2791
5427 | 41.5787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2793
5428 | 41.584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2796
5429 | 41.5892 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2799
5430 | 41.5945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2802
5431 | 41.5997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2805
5432 | 41.605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2808
5433 | 41.6102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2811
5434 | 41.6155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2814
5435 | 41.6207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2816
5436 | 41.626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2819
5437 | 41.6312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2822
5438 | 41.6365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2825
5439 | 41.6417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2828
5440 | 41.6469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2831
5441 | 41.6522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2834
5442 | 41.6574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2837
5443 | 41.6627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2839
5444 | 41.6679 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2842
5445 | 41.6732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2845
5446 | 41.6784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2848
5447 | 41.6836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2851
5448 | 41.6889 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2854
5449 | 41.6941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2857
5450 | 41.6994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.286
5451 | 41.7046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2862
5452 | 41.7098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2865
5453 | 41.7151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2868
5454 | 41.7203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2871
5455 | 41.7256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2874
5456 | 41.7308 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2877
5457 | 41.736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.288
5458 | 41.7413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2883
5459 | 41.7465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2885
5460 | 41.7518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2888
5461 | 41.757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2891
5462 | 41.7622 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2894
5463 | 41.7675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2897
5464 | 41.7727 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.29
5465 | 41.7779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2903
5466 | 41.7832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2906
5467 | 41.7884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2908
5468 | 41.7937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2911
5469 | 41.7989 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2914
5470 | 41.8041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2917
5471 | 41.8094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.292
5472 | 41.8146 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2923
5473 | 41.8198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2926
5474 | 41.8251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2929
5475 | 41.8303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2931
5476 | 41.8355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2934
5477 | 41.8408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2937
5478 | 41.846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.294
5479 | 41.8512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2943
5480 | 41.8565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2946
5481 | 41.8617 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2949
5482 | 41.8669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2951
5483 | 41.8722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2954
5484 | 41.8774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2957
5485 | 41.8826 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.296
5486 | 41.8878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2963
5487 | 41.8931 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2966
5488 | 41.8983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2969
5489 | 41.9035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2972
5490 | 41.9088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2974
5491 | 41.914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2977
5492 | 41.9192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.298
5493 | 41.9245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2983
5494 | 41.9297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2986
5495 | 41.9349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2989
5496 | 41.9401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2992
5497 | 41.9454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2994
5498 | 41.9506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.2997
5499 | 41.9558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3
5500 | 41.961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3003
5501 | 41.9663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3006
5502 | 41.9715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3009
5503 | 41.9767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3012
5504 | 41.9819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3015
5505 | 41.9872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3017
5506 | 41.9924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.302
5507 | 41.9976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3023
5508 | 42.0028 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3026
5509 | 42.0081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3029
5510 | 42.0133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3032
5511 | 42.0185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3035
5512 | 42.0237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3037
5513 | 42.029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.304
5514 | 42.0342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3043
5515 | 42.0394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3046
5516 | 42.0446 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3049
5517 | 42.0498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3052
5518 | 42.0551 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3055
5519 | 42.0603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3057
5520 | 42.0655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.306
5521 | 42.0707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3063
5522 | 42.0759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3066
5523 | 42.0812 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3069
5524 | 42.0864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3072
5525 | 42.0916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3075
5526 | 42.0968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3077
5527 | 42.102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.308
5528 | 42.1073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3083
5529 | 42.1125 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3086
5530 | 42.1177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3089
5531 | 42.1229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3092
5532 | 42.1281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3095
5533 | 42.1333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3098
5534 | 42.1386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.31
5535 | 42.1438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3103
5536 | 42.149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3106
5537 | 42.1542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3109
5538 | 42.1594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3112
5539 | 42.1646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3115
5540 | 42.1698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3118
5541 | 42.1751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.312
5542 | 42.1803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3123
5543 | 42.1855 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3126
5544 | 42.1907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3129
5545 | 42.1959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3132
5546 | 42.2011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3135
5547 | 42.2063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3138
5548 | 42.2116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.314
5549 | 42.2168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3143
5550 | 42.222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3146
5551 | 42.2272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3149
5552 | 42.2324 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3152
5553 | 42.2376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3155
5554 | 42.2428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3158
5555 | 42.248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.316
5556 | 42.2532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3163
5557 | 42.2584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3166
5558 | 42.2637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3169
5559 | 42.2689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3172
5560 | 42.2741 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3175
5561 | 42.2793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3178
5562 | 42.2845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.318
5563 | 42.2897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3183
5564 | 42.2949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3186
5565 | 42.3001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3189
5566 | 42.3053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3192
5567 | 42.3105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3195
5568 | 42.3157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3197
5569 | 42.3209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.32
5570 | 42.3261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3203
5571 | 42.3313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3206
5572 | 42.3365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3209
5573 | 42.3418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3212
5574 | 42.347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3215
5575 | 42.3522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3217
5576 | 42.3574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.322
5577 | 42.3626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3223
5578 | 42.3678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3226
5579 | 42.373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3229
5580 | 42.3782 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3232
5581 | 42.3834 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3235
5582 | 42.3886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3237
5583 | 42.3938 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.324
5584 | 42.399 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3243
5585 | 42.4042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3246
5586 | 42.4094 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3249
5587 | 42.4146 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3252
5588 | 42.4198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3255
5589 | 42.425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3257
5590 | 42.4302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.326
5591 | 42.4354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3263
5592 | 42.4406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3266
5593 | 42.4458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3269
5594 | 42.451 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3272
5595 | 42.4562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3274
5596 | 42.4614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3277
5597 | 42.4666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.328
5598 | 42.4718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3283
5599 | 42.477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3286
5600 | 42.4822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3289
5601 | 42.4874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3292
5602 | 42.4926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3294
5603 | 42.4978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3297
5604 | 42.5029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.33
5605 | 42.5081 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3303
5606 | 42.5133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3306
5607 | 42.5185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3309
5608 | 42.5237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3312
5609 | 42.5289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3314
5610 | 42.5341 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3317
5611 | 42.5393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.332
5612 | 42.5445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3323
5613 | 42.5497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3326
5614 | 42.5549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3329
5615 | 42.5601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3331
5616 | 42.5653 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3334
5617 | 42.5705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3337
5618 | 42.5757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.334
5619 | 42.5808 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3343
5620 | 42.586 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3346
5621 | 42.5912 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3349
5622 | 42.5964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3351
5623 | 42.6016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3354
5624 | 42.6068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3357
5625 | 42.612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.336
5626 | 42.6172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3363
5627 | 42.6224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3366
5628 | 42.6276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3368
5629 | 42.6327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3371
5630 | 42.6379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3374
5631 | 42.6431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3377
5632 | 42.6483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.338
5633 | 42.6535 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3383
5634 | 42.6587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3385
5635 | 42.6639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3388
5636 | 42.669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3391
5637 | 42.6742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3394
5638 | 42.6794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3397
5639 | 42.6846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.34
5640 | 42.6898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3403
5641 | 42.695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3405
5642 | 42.7002 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3408
5643 | 42.7053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3411
5644 | 42.7105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3414
5645 | 42.7157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3417
5646 | 42.7209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.342
5647 | 42.7261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3422
5648 | 42.7313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3425
5649 | 42.7364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3428
5650 | 42.7416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3431
5651 | 42.7468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3434
5652 | 42.752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3437
5653 | 42.7572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3439
5654 | 42.7624 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3442
5655 | 42.7675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3445
5656 | 42.7727 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3448
5657 | 42.7779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3451
5658 | 42.7831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3454
5659 | 42.7883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3457
5660 | 42.7934 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3459
5661 | 42.7986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3462
5662 | 42.8038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3465
5663 | 42.809 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3468
5664 | 42.8141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3471
5665 | 42.8193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3474
5666 | 42.8245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3476
5667 | 42.8297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3479
5668 | 42.8349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3482
5669 | 42.84 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3485
5670 | 42.8452 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3488
5671 | 42.8504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3491
5672 | 42.8556 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3493
5673 | 42.8607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3496
5674 | 42.8659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3499
5675 | 42.8711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3502
5676 | 42.8763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3505
5677 | 42.8814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3508
5678 | 42.8866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.351
5679 | 42.8918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3513
5680 | 42.897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3516
5681 | 42.9021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3519
5682 | 42.9073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3522
5683 | 42.9125 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3525
5684 | 42.9176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3527
5685 | 42.9228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.353
5686 | 42.928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3533
5687 | 42.9332 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3536
5688 | 42.9383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3539
5689 | 42.9435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3542
5690 | 42.9487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3544
5691 | 42.9538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3547
5692 | 42.959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.355
5693 | 42.9642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3553
5694 | 42.9694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3556
5695 | 42.9745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3559
5696 | 42.9797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3561
5697 | 42.9849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3564
5698 | 42.99 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3567
5699 | 42.9952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.357
5700 | 43.0004 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3573
5701 | 43.0055 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3576
5702 | 43.0107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3578
5703 | 43.0159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3581
5704 | 43.021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3584
5705 | 43.0262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3587
5706 | 43.0314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.359
5707 | 43.0365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3593
5708 | 43.0417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3595
5709 | 43.0469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3598
5710 | 43.052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3601
5711 | 43.0572 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3604
5712 | 43.0624 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3607
5713 | 43.0675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.361
5714 | 43.0727 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3612
5715 | 43.0778 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3615
5716 | 43.083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3618
5717 | 43.0882 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3621
5718 | 43.0933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3624
5719 | 43.0985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3627
5720 | 43.1037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3629
5721 | 43.1088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3632
5722 | 43.114 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3635
5723 | 43.1191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3638
5724 | 43.1243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3641
5725 | 43.1295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3644
5726 | 43.1346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3646
5727 | 43.1398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3649
5728 | 43.1449 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3652
5729 | 43.1501 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3655
5730 | 43.1553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3658
5731 | 43.1604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3661
5732 | 43.1656 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3663
5733 | 43.1707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3666
5734 | 43.1759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3669
5735 | 43.1811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3672
5736 | 43.1862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3675
5737 | 43.1914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3678
5738 | 43.1965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.368
5739 | 43.2017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3683
5740 | 43.2068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3686
5741 | 43.212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3689
5742 | 43.2172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3692
5743 | 43.2223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3694
5744 | 43.2275 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3697
5745 | 43.2326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.37
5746 | 43.2378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3703
5747 | 43.2429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3706
5748 | 43.2481 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3709
5749 | 43.2532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3711
5750 | 43.2584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3714
5751 | 43.2635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3717
5752 | 43.2687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.372
5753 | 43.2738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3723
5754 | 43.279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3726
5755 | 43.2841 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3728
5756 | 43.2893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3731
5757 | 43.2945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3734
5758 | 43.2996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3737
5759 | 43.3048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.374
5760 | 43.3099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3742
5761 | 43.3151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3745
5762 | 43.3202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3748
5763 | 43.3254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3751
5764 | 43.3305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3754
5765 | 43.3357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3757
5766 | 43.3408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3759
5767 | 43.346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3762
5768 | 43.3511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3765
5769 | 43.3562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3768
5770 | 43.3614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3771
5771 | 43.3665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3774
5772 | 43.3717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3776
5773 | 43.3768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3779
5774 | 43.382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3782
5775 | 43.3871 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3785
5776 | 43.3923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3788
5777 | 43.3974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.379
5778 | 43.4026 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3793
5779 | 43.4077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3796
5780 | 43.4129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3799
5781 | 43.418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3802
5782 | 43.4232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3805
5783 | 43.4283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3807
5784 | 43.4334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.381
5785 | 43.4386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3813
5786 | 43.4437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3816
5787 | 43.4489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3819
5788 | 43.454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3821
5789 | 43.4592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3824
5790 | 43.4643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3827
5791 | 43.4694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.383
5792 | 43.4746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3833
5793 | 43.4797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3836
5794 | 43.4849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3838
5795 | 43.49 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3841
5796 | 43.4951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3844
5797 | 43.5003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3847
5798 | 43.5054 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.385
5799 | 43.5106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3852
5800 | 43.5157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3855
5801 | 43.5208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3858
5802 | 43.526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3861
5803 | 43.5311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3864
5804 | 43.5363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3867
5805 | 43.5414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3869
5806 | 43.5465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3872
5807 | 43.5517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3875
5808 | 43.5568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3878
5809 | 43.5619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3881
5810 | 43.5671 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3883
5811 | 43.5722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3886
5812 | 43.5774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3889
5813 | 43.5825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3892
5814 | 43.5876 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3895
5815 | 43.5928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3898
5816 | 43.5979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.39
5817 | 43.603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3903
5818 | 43.6082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3906
5819 | 43.6133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3909
5820 | 43.6184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3912
5821 | 43.6236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3914
5822 | 43.6287 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3917
5823 | 43.6338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.392
5824 | 43.639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3923
5825 | 43.6441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3926
5826 | 43.6492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3929
5827 | 43.6544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3931
5828 | 43.6595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3934
5829 | 43.6646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3937
5830 | 43.6698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.394
5831 | 43.6749 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3943
5832 | 43.68 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3945
5833 | 43.6852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3948
5834 | 43.6903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3951
5835 | 43.6954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3954
5836 | 43.7005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3957
5837 | 43.7057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3959
5838 | 43.7108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3962
5839 | 43.7159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3965
5840 | 43.7211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3968
5841 | 43.7262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3971
5842 | 43.7313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3974
5843 | 43.7364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3976
5844 | 43.7416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3979
5845 | 43.7467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3982
5846 | 43.7518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3985
5847 | 43.7569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3988
5848 | 43.7621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.399
5849 | 43.7672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3993
5850 | 43.7723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3996
5851 | 43.7774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.3999
5852 | 43.7826 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4002
5853 | 43.7877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4004
5854 | 43.7928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4007
5855 | 43.7979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.401
5856 | 43.8031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4013
5857 | 43.8082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4016
5858 | 43.8133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4018
5859 | 43.8184 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4021
5860 | 43.8236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4024
5861 | 43.8287 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4027
5862 | 43.8338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.403
5863 | 43.8389 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4033
5864 | 43.8441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4035
5865 | 43.8492 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4038
5866 | 43.8543 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4041
5867 | 43.8594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4044
5868 | 43.8645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4047
5869 | 43.8697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4049
5870 | 43.8748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4052
5871 | 43.8799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4055
5872 | 43.885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4058
5873 | 43.8901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4061
5874 | 43.8953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4063
5875 | 43.9004 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4066
5876 | 43.9055 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4069
5877 | 43.9106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4072
5878 | 43.9157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4075
5879 | 43.9208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4077
5880 | 43.926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.408
5881 | 43.9311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4083
5882 | 43.9362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4086
5883 | 43.9413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4089
5884 | 43.9464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4091
5885 | 43.9515 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4094
5886 | 43.9567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4097
5887 | 43.9618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.41
5888 | 43.9669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4103
5889 | 43.972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4105
5890 | 43.9771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4108
5891 | 43.9822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4111
5892 | 43.9874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4114
5893 | 43.9925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4117
5894 | 43.9976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4119
5895 | 44.0027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4122
5896 | 44.0078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4125
5897 | 44.0129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4128
5898 | 44.018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4131
5899 | 44.0231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4133
5900 | 44.0283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4136
5901 | 44.0334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4139
5902 | 44.0385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4142
5903 | 44.0436 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4145
5904 | 44.0487 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4148
5905 | 44.0538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.415
5906 | 44.0589 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4153
5907 | 44.064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4156
5908 | 44.0691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4159
5909 | 44.0742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4162
5910 | 44.0794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4164
5911 | 44.0845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4167
5912 | 44.0896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.417
5913 | 44.0947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4173
5914 | 44.0998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4176
5915 | 44.1049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4178
5916 | 44.11 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4181
5917 | 44.1151 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4184
5918 | 44.1202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4187
5919 | 44.1253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.419
5920 | 44.1304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4192
5921 | 44.1355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4195
5922 | 44.1406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4198
5923 | 44.1458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4201
5924 | 44.1509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4204
5925 | 44.156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4206
5926 | 44.1611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4209
5927 | 44.1662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4212
5928 | 44.1713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4215
5929 | 44.1764 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4217
5930 | 44.1815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.422
5931 | 44.1866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4223
5932 | 44.1917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4226
5933 | 44.1968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4229
5934 | 44.2019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4231
5935 | 44.207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4234
5936 | 44.2121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4237
5937 | 44.2172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.424
5938 | 44.2223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4243
5939 | 44.2274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4245
5940 | 44.2325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4248
5941 | 44.2376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4251
5942 | 44.2427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4254
5943 | 44.2478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4257
5944 | 44.2529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4259
5945 | 44.258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4262
5946 | 44.2631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4265
5947 | 44.2682 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4268
5948 | 44.2733 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4271
5949 | 44.2784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4273
5950 | 44.2835 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4276
5951 | 44.2886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4279
5952 | 44.2937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4282
5953 | 44.2988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4285
5954 | 44.3039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4287
5955 | 44.309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.429
5956 | 44.3141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4293
5957 | 44.3192 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4296
5958 | 44.3243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4299
5959 | 44.3294 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4301
5960 | 44.3345 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4304
5961 | 44.3396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4307
5962 | 44.3447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.431
5963 | 44.3498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4313
5964 | 44.3549 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4315
5965 | 44.3599 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4318
5966 | 44.365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4321
5967 | 44.3701 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4324
5968 | 44.3752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4327
5969 | 44.3803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4329
5970 | 44.3854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4332
5971 | 44.3905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4335
5972 | 44.3956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4338
5973 | 44.4007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.434
5974 | 44.4058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4343
5975 | 44.4109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4346
5976 | 44.416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4349
5977 | 44.4211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4352
5978 | 44.4261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4354
5979 | 44.4312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4357
5980 | 44.4363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.436
5981 | 44.4414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4363
5982 | 44.4465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4366
5983 | 44.4516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4368
5984 | 44.4567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4371
5985 | 44.4618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4374
5986 | 44.4669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4377
5987 | 44.472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.438
5988 | 44.477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4382
5989 | 44.4821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4385
5990 | 44.4872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4388
5991 | 44.4923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4391
5992 | 44.4974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4393
5993 | 44.5025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4396
5994 | 44.5076 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4399
5995 | 44.5126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4402
5996 | 44.5177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4405
5997 | 44.5228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4407
5998 | 44.5279 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.441
5999 | 44.533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4413
6000 | 44.5381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4416
6001 | 44.5432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4419
6002 | 44.5482 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4421
6003 | 44.5533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4424
6004 | 44.5584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4427
6005 | 44.5635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.443
6006 | 44.5686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4433
6007 | 44.5737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4435
6008 | 44.5787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4438
6009 | 44.5838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4441
6010 | 44.5889 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4444
6011 | 44.594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4446
6012 | 44.5991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4449
6013 | 44.6042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4452
6014 | 44.6092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4455
6015 | 44.6143 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4458
6016 | 44.6194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.446
6017 | 44.6245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4463
6018 | 44.6296 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4466
6019 | 44.6346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4469
6020 | 44.6397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4472
6021 | 44.6448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4474
6022 | 44.6499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4477
6023 | 44.655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.448
6024 | 44.66 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4483
6025 | 44.6651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4485
6026 | 44.6702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4488
6027 | 44.6753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4491
6028 | 44.6803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4494
6029 | 44.6854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4497
6030 | 44.6905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4499
6031 | 44.6956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4502
6032 | 44.7007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4505
6033 | 44.7057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4508
6034 | 44.7108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.451
6035 | 44.7159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4513
6036 | 44.721 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4516
6037 | 44.726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4519
6038 | 44.7311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4522
6039 | 44.7362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4524
6040 | 44.7413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4527
6041 | 44.7463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.453
6042 | 44.7514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4533
6043 | 44.7565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4536
6044 | 44.7615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4538
6045 | 44.7666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4541
6046 | 44.7717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4544
6047 | 44.7768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4547
6048 | 44.7818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4549
6049 | 44.7869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4552
6050 | 44.792 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4555
6051 | 44.7971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4558
6052 | 44.8021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4561
6053 | 44.8072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4563
6054 | 44.8123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4566
6055 | 44.8173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4569
6056 | 44.8224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4572
6057 | 44.8275 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4574
6058 | 44.8325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4577
6059 | 44.8376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.458
6060 | 44.8427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4583
6061 | 44.8478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4586
6062 | 44.8528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4588
6063 | 44.8579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4591
6064 | 44.863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4594
6065 | 44.868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4597
6066 | 44.8731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4599
6067 | 44.8782 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4602
6068 | 44.8832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4605
6069 | 44.8883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4608
6070 | 44.8934 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4611
6071 | 44.8984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4613
6072 | 44.9035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4616
6073 | 44.9086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4619
6074 | 44.9136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4622
6075 | 44.9187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4624
6076 | 44.9238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4627
6077 | 44.9288 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.463
6078 | 44.9339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4633
6079 | 44.9389 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4636
6080 | 44.944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4638
6081 | 44.9491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4641
6082 | 44.9541 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4644
6083 | 44.9592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4647
6084 | 44.9643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4649
6085 | 44.9693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4652
6086 | 44.9744 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4655
6087 | 44.9794 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4658
6088 | 44.9845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4661
6089 | 44.9896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4663
6090 | 44.9946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4666
6091 | 44.9997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4669
6092 | 45.0048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4672
6093 | 45.0098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4674
6094 | 45.0149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4677
6095 | 45.0199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.468
6096 | 45.025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4683
6097 | 45.0301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4685
6098 | 45.0351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4688
6099 | 45.0402 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4691
6100 | 45.0452 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4694
6101 | 45.0503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4697
6102 | 45.0553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4699
6103 | 45.0604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4702
6104 | 45.0655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4705
6105 | 45.0705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4708
6106 | 45.0756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.471
6107 | 45.0806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4713
6108 | 45.0857 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4716
6109 | 45.0907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4719
6110 | 45.0958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4722
6111 | 45.1009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4724
6112 | 45.1059 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4727
6113 | 45.111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.473
6114 | 45.116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4733
6115 | 45.1211 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4735
6116 | 45.1261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4738
6117 | 45.1312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4741
6118 | 45.1362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4744
6119 | 45.1413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4746
6120 | 45.1463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4749
6121 | 45.1514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4752
6122 | 45.1564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4755
6123 | 45.1615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4758
6124 | 45.1666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.476
6125 | 45.1716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4763
6126 | 45.1767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4766
6127 | 45.1817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4769
6128 | 45.1868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4771
6129 | 45.1918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4774
6130 | 45.1969 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4777
6131 | 45.2019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.478
6132 | 45.207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4782
6133 | 45.212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4785
6134 | 45.2171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4788
6135 | 45.2221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4791
6136 | 45.2272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4794
6137 | 45.2322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4796
6138 | 45.2373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4799
6139 | 45.2423 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4802
6140 | 45.2474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4805
6141 | 45.2524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4807
6142 | 45.2574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.481
6143 | 45.2625 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4813
6144 | 45.2675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4816
6145 | 45.2726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4818
6146 | 45.2776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4821
6147 | 45.2827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4824
6148 | 45.2877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4827
6149 | 45.2928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.483
6150 | 45.2978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4832
6151 | 45.3029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4835
6152 | 45.3079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4838
6153 | 45.313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4841
6154 | 45.318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4843
6155 | 45.323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4846
6156 | 45.3281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4849
6157 | 45.3331 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4852
6158 | 45.3382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4854
6159 | 45.3432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4857
6160 | 45.3483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.486
6161 | 45.3533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4863
6162 | 45.3583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4865
6163 | 45.3634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4868
6164 | 45.3684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4871
6165 | 45.3735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4874
6166 | 45.3785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4877
6167 | 45.3836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4879
6168 | 45.3886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4882
6169 | 45.3936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4885
6170 | 45.3987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4888
6171 | 45.4037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.489
6172 | 45.4088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4893
6173 | 45.4138 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4896
6174 | 45.4188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4899
6175 | 45.4239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4901
6176 | 45.4289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4904
6177 | 45.434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4907
6178 | 45.439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.491
6179 | 45.444 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4912
6180 | 45.4491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4915
6181 | 45.4541 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4918
6182 | 45.4591 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4921
6183 | 45.4642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4923
6184 | 45.4692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4926
6185 | 45.4742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4929
6186 | 45.4793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4932
6187 | 45.4843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4935
6188 | 45.4894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4937
6189 | 45.4944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.494
6190 | 45.4994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4943
6191 | 45.5045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4946
6192 | 45.5095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4948
6193 | 45.5145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4951
6194 | 45.5196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4954
6195 | 45.5246 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4957
6196 | 45.5296 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4959
6197 | 45.5347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4962
6198 | 45.5397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4965
6199 | 45.5447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4968
6200 | 45.5498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.497
6201 | 45.5548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4973
6202 | 45.5598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4976
6203 | 45.5649 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4979
6204 | 45.5699 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4981
6205 | 45.5749 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4984
6206 | 45.58 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4987
6207 | 45.585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.499
6208 | 45.59 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4992
6209 | 45.595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4995
6210 | 45.6001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.4998
6211 | 45.6051 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5001
6212 | 45.6101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5003
6213 | 45.6152 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5006
6214 | 45.6202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5009
6215 | 45.6252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5012
6216 | 45.6303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5015
6217 | 45.6353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5017
6218 | 45.6403 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.502
6219 | 45.6453 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5023
6220 | 45.6504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5026
6221 | 45.6554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5028
6222 | 45.6604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5031
6223 | 45.6654 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5034
6224 | 45.6705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5037
6225 | 45.6755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5039
6226 | 45.6805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5042
6227 | 45.6856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5045
6228 | 45.6906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5048
6229 | 45.6956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.505
6230 | 45.7006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5053
6231 | 45.7057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5056
6232 | 45.7107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5059
6233 | 45.7157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5061
6234 | 45.7207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5064
6235 | 45.7257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5067
6236 | 45.7308 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.507
6237 | 45.7358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5072
6238 | 45.7408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5075
6239 | 45.7458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5078
6240 | 45.7509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5081
6241 | 45.7559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5083
6242 | 45.7609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5086
6243 | 45.7659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5089
6244 | 45.7709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5092
6245 | 45.776 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5094
6246 | 45.781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5097
6247 | 45.786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.51
6248 | 45.791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5103
6249 | 45.7961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5105
6250 | 45.8011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5108
6251 | 45.8061 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5111
6252 | 45.8111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5114
6253 | 45.8161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5116
6254 | 45.8212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5119
6255 | 45.8262 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5122
6256 | 45.8312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5125
6257 | 45.8362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5127
6258 | 45.8412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.513
6259 | 45.8462 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5133
6260 | 45.8513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5136
6261 | 45.8563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5138
6262 | 45.8613 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5141
6263 | 45.8663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5144
6264 | 45.8713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5147
6265 | 45.8763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5149
6266 | 45.8814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5152
6267 | 45.8864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5155
6268 | 45.8914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5158
6269 | 45.8964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.516
6270 | 45.9014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5163
6271 | 45.9064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5166
6272 | 45.9114 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5169
6273 | 45.9165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5171
6274 | 45.9215 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5174
6275 | 45.9265 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5177
6276 | 45.9315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.518
6277 | 45.9365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5182
6278 | 45.9415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5185
6279 | 45.9465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5188
6280 | 45.9516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5191
6281 | 45.9566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5193
6282 | 45.9616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5196
6283 | 45.9666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5199
6284 | 45.9716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5202
6285 | 45.9766 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5204
6286 | 45.9816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5207
6287 | 45.9866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.521
6288 | 45.9916 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5213
6289 | 45.9967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5215
6290 | 46.0017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5218
6291 | 46.0067 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5221
6292 | 46.0117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5224
6293 | 46.0167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5226
6294 | 46.0217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5229
6295 | 46.0267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5232
6296 | 46.0317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5235
6297 | 46.0367 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5237
6298 | 46.0417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.524
6299 | 46.0467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5243
6300 | 46.0517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5246
6301 | 46.0568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5248
6302 | 46.0618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5251
6303 | 46.0668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5254
6304 | 46.0718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5257
6305 | 46.0768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5259
6306 | 46.0818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5262
6307 | 46.0868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5265
6308 | 46.0918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5268
6309 | 46.0968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.527
6310 | 46.1018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5273
6311 | 46.1068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5276
6312 | 46.1118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5279
6313 | 46.1168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5281
6314 | 46.1218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5284
6315 | 46.1268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5287
6316 | 46.1318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5289
6317 | 46.1368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5292
6318 | 46.1418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5295
6319 | 46.1468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5298
6320 | 46.1518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.53
6321 | 46.1568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5303
6322 | 46.1618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5306
6323 | 46.1668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5309
6324 | 46.1718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5311
6325 | 46.1768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5314
6326 | 46.1819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5317
6327 | 46.1869 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.532
6328 | 46.1919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5322
6329 | 46.1969 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5325
6330 | 46.2019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5328
6331 | 46.2069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5331
6332 | 46.2119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5333
6333 | 46.2168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5336
6334 | 46.2218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5339
6335 | 46.2268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5342
6336 | 46.2318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5344
6337 | 46.2368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5347
6338 | 46.2418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.535
6339 | 46.2468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5353
6340 | 46.2518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5355
6341 | 46.2568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5358
6342 | 46.2618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5361
6343 | 46.2668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5363
6344 | 46.2718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5366
6345 | 46.2768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5369
6346 | 46.2818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5372
6347 | 46.2868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5374
6348 | 46.2918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5377
6349 | 46.2968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.538
6350 | 46.3018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5383
6351 | 46.3068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5385
6352 | 46.3118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5388
6353 | 46.3168 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5391
6354 | 46.3218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5394
6355 | 46.3268 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5396
6356 | 46.3318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5399
6357 | 46.3368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5402
6358 | 46.3417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5405
6359 | 46.3467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5407
6360 | 46.3517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.541
6361 | 46.3567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5413
6362 | 46.3617 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5416
6363 | 46.3667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5418
6364 | 46.3717 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5421
6365 | 46.3767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5424
6366 | 46.3817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5426
6367 | 46.3867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5429
6368 | 46.3917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5432
6369 | 46.3967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5435
6370 | 46.4016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5437
6371 | 46.4066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.544
6372 | 46.4116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5443
6373 | 46.4166 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5446
6374 | 46.4216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5448
6375 | 46.4266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5451
6376 | 46.4316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5454
6377 | 46.4366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5457
6378 | 46.4416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5459
6379 | 46.4465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5462
6380 | 46.4515 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5465
6381 | 46.4565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5467
6382 | 46.4615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.547
6383 | 46.4665 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5473
6384 | 46.4715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5476
6385 | 46.4765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5478
6386 | 46.4814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5481
6387 | 46.4864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5484
6388 | 46.4914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5487
6389 | 46.4964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5489
6390 | 46.5014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5492
6391 | 46.5064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5495
6392 | 46.5114 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5498
6393 | 46.5163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.55
6394 | 46.5213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5503
6395 | 46.5263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5506
6396 | 46.5313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5508
6397 | 46.5363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5511
6398 | 46.5413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5514
6399 | 46.5462 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5517
6400 | 46.5512 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5519
6401 | 46.5562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5522
6402 | 46.5612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5525
6403 | 46.5662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5528
6404 | 46.5712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.553
6405 | 46.5761 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5533
6406 | 46.5811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5536
6407 | 46.5861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5539
6408 | 46.5911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5541
6409 | 46.5961 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5544
6410 | 46.601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5547
6411 | 46.606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5549
6412 | 46.611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5552
6413 | 46.616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5555
6414 | 46.621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5558
6415 | 46.6259 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.556
6416 | 46.6309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5563
6417 | 46.6359 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5566
6418 | 46.6409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5569
6419 | 46.6458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5571
6420 | 46.6508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5574
6421 | 46.6558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5577
6422 | 46.6608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5579
6423 | 46.6658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5582
6424 | 46.6707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5585
6425 | 46.6757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5588
6426 | 46.6807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.559
6427 | 46.6857 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5593
6428 | 46.6906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5596
6429 | 46.6956 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5599
6430 | 46.7006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5601
6431 | 46.7056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5604
6432 | 46.7105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5607
6433 | 46.7155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5609
6434 | 46.7205 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5612
6435 | 46.7255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5615
6436 | 46.7304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5618
6437 | 46.7354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.562
6438 | 46.7404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5623
6439 | 46.7454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5626
6440 | 46.7503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5629
6441 | 46.7553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5631
6442 | 46.7603 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5634
6443 | 46.7652 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5637
6444 | 46.7702 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5639
6445 | 46.7752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5642
6446 | 46.7802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5645
6447 | 46.7851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5648
6448 | 46.7901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.565
6449 | 46.7951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5653
6450 | 46.8 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5656
6451 | 46.805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5659
6452 | 46.81 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5661
6453 | 46.815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5664
6454 | 46.8199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5667
6455 | 46.8249 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5669
6456 | 46.8299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5672
6457 | 46.8348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5675
6458 | 46.8398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5678
6459 | 46.8448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.568
6460 | 46.8497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5683
6461 | 46.8547 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5686
6462 | 46.8597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5688
6463 | 46.8646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5691
6464 | 46.8696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5694
6465 | 46.8746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5697
6466 | 46.8795 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5699
6467 | 46.8845 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5702
6468 | 46.8895 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5705
6469 | 46.8944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5708
6470 | 46.8994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.571
6471 | 46.9044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5713
6472 | 46.9093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5716
6473 | 46.9143 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5718
6474 | 46.9193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5721
6475 | 46.9242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5724
6476 | 46.9292 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5727
6477 | 46.9342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5729
6478 | 46.9391 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5732
6479 | 46.9441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5735
6480 | 46.949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5737
6481 | 46.954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.574
6482 | 46.959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5743
6483 | 46.9639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5746
6484 | 46.9689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5748
6485 | 46.9739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5751
6486 | 46.9788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5754
6487 | 46.9838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5757
6488 | 46.9887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5759
6489 | 46.9937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5762
6490 | 46.9987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5765
6491 | 47.0036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5767
6492 | 47.0086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.577
6493 | 47.0135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5773
6494 | 47.0185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5776
6495 | 47.0235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5778
6496 | 47.0284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5781
6497 | 47.0334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5784
6498 | 47.0383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5786
6499 | 47.0433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5789
6500 | 47.0483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5792
6501 | 47.0532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5795
6502 | 47.0582 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5797
6503 | 47.0631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.58
6504 | 47.0681 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5803
6505 | 47.073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5805
6506 | 47.078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5808
6507 | 47.083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5811
6508 | 47.0879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5814
6509 | 47.0929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5816
6510 | 47.0978 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5819
6511 | 47.1028 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5822
6512 | 47.1077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5824
6513 | 47.1127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5827
6514 | 47.1176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.583
6515 | 47.1226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5833
6516 | 47.1276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5835
6517 | 47.1325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5838
6518 | 47.1375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5841
6519 | 47.1424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5843
6520 | 47.1474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5846
6521 | 47.1523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5849
6522 | 47.1573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5852
6523 | 47.1622 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5854
6524 | 47.1672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5857
6525 | 47.1721 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.586
6526 | 47.1771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5862
6527 | 47.182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5865
6528 | 47.187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5868
6529 | 47.1919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5871
6530 | 47.1969 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5873
6531 | 47.2018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5876
6532 | 47.2068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5879
6533 | 47.2117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5881
6534 | 47.2167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5884
6535 | 47.2216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5887
6536 | 47.2266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.589
6537 | 47.2315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5892
6538 | 47.2365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5895
6539 | 47.2414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5898
6540 | 47.2464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.59
6541 | 47.2513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5903
6542 | 47.2563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5906
6543 | 47.2612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5909
6544 | 47.2662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5911
6545 | 47.2711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5914
6546 | 47.2761 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5917
6547 | 47.281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5919
6548 | 47.286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5922
6549 | 47.2909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5925
6550 | 47.2959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5928
6551 | 47.3008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.593
6552 | 47.3058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5933
6553 | 47.3107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5936
6554 | 47.3156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5938
6555 | 47.3206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5941
6556 | 47.3255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5944
6557 | 47.3305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5947
6558 | 47.3354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5949
6559 | 47.3404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5952
6560 | 47.3453 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5955
6561 | 47.3503 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5957
6562 | 47.3552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.596
6563 | 47.3601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5963
6564 | 47.3651 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5966
6565 | 47.37 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5968
6566 | 47.375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5971
6567 | 47.3799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5974
6568 | 47.3849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5976
6569 | 47.3898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5979
6570 | 47.3947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5982
6571 | 47.3997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5985
6572 | 47.4046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5987
6573 | 47.4096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.599
6574 | 47.4145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5993
6575 | 47.4194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5995
6576 | 47.4244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.5998
6577 | 47.4293 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6001
6578 | 47.4343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6003
6579 | 47.4392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6006
6580 | 47.4441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6009
6581 | 47.4491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6012
6582 | 47.454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6014
6583 | 47.459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6017
6584 | 47.4639 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.602
6585 | 47.4688 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6022
6586 | 47.4738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6025
6587 | 47.4787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6028
6588 | 47.4836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6031
6589 | 47.4886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6033
6590 | 47.4935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6036
6591 | 47.4985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6039
6592 | 47.5034 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6041
6593 | 47.5083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6044
6594 | 47.5133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6047
6595 | 47.5182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6049
6596 | 47.5231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6052
6597 | 47.5281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6055
6598 | 47.533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6058
6599 | 47.5379 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.606
6600 | 47.5429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6063
6601 | 47.5478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6066
6602 | 47.5527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6068
6603 | 47.5577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6071
6604 | 47.5626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6074
6605 | 47.5675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6077
6606 | 47.5725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6079
6607 | 47.5774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6082
6608 | 47.5823 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6085
6609 | 47.5873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6087
6610 | 47.5922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.609
6611 | 47.5971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6093
6612 | 47.6021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6095
6613 | 47.607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6098
6614 | 47.6119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6101
6615 | 47.6169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6104
6616 | 47.6218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6106
6617 | 47.6267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6109
6618 | 47.6317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6112
6619 | 47.6366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6114
6620 | 47.6415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6117
6621 | 47.6464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.612
6622 | 47.6514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6122
6623 | 47.6563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6125
6624 | 47.6612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6128
6625 | 47.6662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6131
6626 | 47.6711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6133
6627 | 47.676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6136
6628 | 47.6809 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6139
6629 | 47.6859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6141
6630 | 47.6908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6144
6631 | 47.6957 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6147
6632 | 47.7007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.615
6633 | 47.7056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6152
6634 | 47.7105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6155
6635 | 47.7154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6158
6636 | 47.7204 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.616
6637 | 47.7253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6163
6638 | 47.7302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6166
6639 | 47.7351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6168
6640 | 47.7401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6171
6641 | 47.745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6174
6642 | 47.7499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6177
6643 | 47.7548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6179
6644 | 47.7598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6182
6645 | 47.7647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6185
6646 | 47.7696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6187
6647 | 47.7745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.619
6648 | 47.7795 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6193
6649 | 47.7844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6195
6650 | 47.7893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6198
6651 | 47.7942 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6201
6652 | 47.7991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6203
6653 | 47.8041 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6206
6654 | 47.809 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6209
6655 | 47.8139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6212
6656 | 47.8188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6214
6657 | 47.8238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6217
6658 | 47.8287 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.622
6659 | 47.8336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6222
6660 | 47.8385 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6225
6661 | 47.8434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6228
6662 | 47.8484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.623
6663 | 47.8533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6233
6664 | 47.8582 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6236
6665 | 47.8631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6239
6666 | 47.868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6241
6667 | 47.873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6244
6668 | 47.8779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6247
6669 | 47.8828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6249
6670 | 47.8877 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6252
6671 | 47.8926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6255
6672 | 47.8975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6257
6673 | 47.9025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.626
6674 | 47.9074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6263
6675 | 47.9123 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6266
6676 | 47.9172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6268
6677 | 47.9221 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6271
6678 | 47.927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6274
6679 | 47.932 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6276
6680 | 47.9369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6279
6681 | 47.9418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6282
6682 | 47.9467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6284
6683 | 47.9516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6287
6684 | 47.9565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.629
6685 | 47.9615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6292
6686 | 47.9664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6295
6687 | 47.9713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6298
6688 | 47.9762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6301
6689 | 47.9811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6303
6690 | 47.986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6306
6691 | 47.9909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6309
6692 | 47.9958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6311
6693 | 48.0008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6314
6694 | 48.0057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6317
6695 | 48.0106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6319
6696 | 48.0155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6322
6697 | 48.0204 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6325
6698 | 48.0253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6327
6699 | 48.0302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.633
6700 | 48.0351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6333
6701 | 48.0401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6336
6702 | 48.045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6338
6703 | 48.0499 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6341
6704 | 48.0548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6344
6705 | 48.0597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6346
6706 | 48.0646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6349
6707 | 48.0695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6352
6708 | 48.0744 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6354
6709 | 48.0793 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6357
6710 | 48.0842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.636
6711 | 48.0891 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6362
6712 | 48.0941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6365
6713 | 48.099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6368
6714 | 48.1039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6371
6715 | 48.1088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6373
6716 | 48.1137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6376
6717 | 48.1186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6379
6718 | 48.1235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6381
6719 | 48.1284 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6384
6720 | 48.1333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6387
6721 | 48.1382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6389
6722 | 48.1431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6392
6723 | 48.148 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6395
6724 | 48.1529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6397
6725 | 48.1578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.64
6726 | 48.1628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6403
6727 | 48.1677 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6406
6728 | 48.1726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6408
6729 | 48.1775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6411
6730 | 48.1824 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6414
6731 | 48.1873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6416
6732 | 48.1922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6419
6733 | 48.1971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6422
6734 | 48.202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6424
6735 | 48.2069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6427
6736 | 48.2118 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.643
6737 | 48.2167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6432
6738 | 48.2216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6435
6739 | 48.2265 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6438
6740 | 48.2314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.644
6741 | 48.2363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6443
6742 | 48.2412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6446
6743 | 48.2461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6449
6744 | 48.251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6451
6745 | 48.2559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6454
6746 | 48.2608 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6457
6747 | 48.2657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6459
6748 | 48.2706 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6462
6749 | 48.2755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6465
6750 | 48.2804 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6467
6751 | 48.2853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.647
6752 | 48.2902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6473
6753 | 48.2951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6475
6754 | 48.3 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6478
6755 | 48.3049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6481
6756 | 48.3098 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6483
6757 | 48.3147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6486
6758 | 48.3196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6489
6759 | 48.3245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6491
6760 | 48.3294 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6494
6761 | 48.3343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6497
6762 | 48.3392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.65
6763 | 48.3441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6502
6764 | 48.349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6505
6765 | 48.3539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6508
6766 | 48.3588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.651
6767 | 48.3637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6513
6768 | 48.3686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6516
6769 | 48.3735 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6518
6770 | 48.3784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6521
6771 | 48.3832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6524
6772 | 48.3881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6526
6773 | 48.393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6529
6774 | 48.3979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6532
6775 | 48.4028 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6534
6776 | 48.4077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6537
6777 | 48.4126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.654
6778 | 48.4175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6542
6779 | 48.4224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6545
6780 | 48.4273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6548
6781 | 48.4322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6551
6782 | 48.4371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6553
6783 | 48.442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6556
6784 | 48.4469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6559
6785 | 48.4518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6561
6786 | 48.4566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6564
6787 | 48.4615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6567
6788 | 48.4664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6569
6789 | 48.4713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6572
6790 | 48.4762 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6575
6791 | 48.4811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6577
6792 | 48.486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.658
6793 | 48.4909 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6583
6794 | 48.4958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6585
6795 | 48.5007 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6588
6796 | 48.5055 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6591
6797 | 48.5104 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6593
6798 | 48.5153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6596
6799 | 48.5202 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6599
6800 | 48.5251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6601
6801 | 48.53 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6604
6802 | 48.5349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6607
6803 | 48.5398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.661
6804 | 48.5447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6612
6805 | 48.5495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6615
6806 | 48.5544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6618
6807 | 48.5593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.662
6808 | 48.5642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6623
6809 | 48.5691 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6626
6810 | 48.574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6628
6811 | 48.5789 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6631
6812 | 48.5837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6634
6813 | 48.5886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6636
6814 | 48.5935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6639
6815 | 48.5984 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6642
6816 | 48.6033 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6644
6817 | 48.6082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6647
6818 | 48.6131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.665
6819 | 48.6179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6652
6820 | 48.6228 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6655
6821 | 48.6277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6658
6822 | 48.6326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.666
6823 | 48.6375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6663
6824 | 48.6424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6666
6825 | 48.6472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6668
6826 | 48.6521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6671
6827 | 48.657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6674
6828 | 48.6619 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6676
6829 | 48.6668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6679
6830 | 48.6716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6682
6831 | 48.6765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6684
6832 | 48.6814 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6687
6833 | 48.6863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.669
6834 | 48.6912 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6693
6835 | 48.696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6695
6836 | 48.7009 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6698
6837 | 48.7058 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6701
6838 | 48.7107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6703
6839 | 48.7156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6706
6840 | 48.7204 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6709
6841 | 48.7253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6711
6842 | 48.7302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6714
6843 | 48.7351 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6717
6844 | 48.74 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6719
6845 | 48.7448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6722
6846 | 48.7497 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6725
6847 | 48.7546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6727
6848 | 48.7595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.673
6849 | 48.7644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6733
6850 | 48.7692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6735
6851 | 48.7741 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6738
6852 | 48.779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6741
6853 | 48.7839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6743
6854 | 48.7887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6746
6855 | 48.7936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6749
6856 | 48.7985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6751
6857 | 48.8034 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6754
6858 | 48.8082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6757
6859 | 48.8131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6759
6860 | 48.818 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6762
6861 | 48.8229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6765
6862 | 48.8277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6767
6863 | 48.8326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.677
6864 | 48.8375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6773
6865 | 48.8424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6775
6866 | 48.8472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6778
6867 | 48.8521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6781
6868 | 48.857 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6783
6869 | 48.8618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6786
6870 | 48.8667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6789
6871 | 48.8716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6791
6872 | 48.8765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6794
6873 | 48.8813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6797
6874 | 48.8862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6799
6875 | 48.8911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6802
6876 | 48.896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6805
6877 | 48.9008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6807
6878 | 48.9057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.681
6879 | 48.9106 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6813
6880 | 48.9154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6815
6881 | 48.9203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6818
6882 | 48.9252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6821
6883 | 48.93 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6823
6884 | 48.9349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6826
6885 | 48.9398 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6829
6886 | 48.9447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6831
6887 | 48.9495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6834
6888 | 48.9544 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6837
6889 | 48.9593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6839
6890 | 48.9641 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6842
6891 | 48.969 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6845
6892 | 48.9739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6847
6893 | 48.9787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.685
6894 | 48.9836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6853
6895 | 48.9885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6855
6896 | 48.9933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6858
6897 | 48.9982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6861
6898 | 49.0031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6863
6899 | 49.0079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6866
6900 | 49.0128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6869
6901 | 49.0177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6871
6902 | 49.0225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6874
6903 | 49.0274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6877
6904 | 49.0323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6879
6905 | 49.0371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6882
6906 | 49.042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6885
6907 | 49.0468 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6887
6908 | 49.0517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.689
6909 | 49.0566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6893
6910 | 49.0614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6895
6911 | 49.0663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6898
6912 | 49.0712 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6901
6913 | 49.076 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6903
6914 | 49.0809 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6906
6915 | 49.0858 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6909
6916 | 49.0906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6911
6917 | 49.0955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6914
6918 | 49.1003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6917
6919 | 49.1052 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6919
6920 | 49.1101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6922
6921 | 49.1149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6925
6922 | 49.1198 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6927
6923 | 49.1246 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.693
6924 | 49.1295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6933
6925 | 49.1344 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6935
6926 | 49.1392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6938
6927 | 49.1441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6941
6928 | 49.1489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6943
6929 | 49.1538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6946
6930 | 49.1587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6949
6931 | 49.1635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6951
6932 | 49.1684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6954
6933 | 49.1732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6957
6934 | 49.1781 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6959
6935 | 49.183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6962
6936 | 49.1878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6965
6937 | 49.1927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6967
6938 | 49.1975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.697
6939 | 49.2024 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6973
6940 | 49.2072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6975
6941 | 49.2121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6978
6942 | 49.217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6981
6943 | 49.2218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6983
6944 | 49.2267 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6986
6945 | 49.2315 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6989
6946 | 49.2364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6991
6947 | 49.2412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6994
6948 | 49.2461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6997
6949 | 49.251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.6999
6950 | 49.2558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7002
6951 | 49.2607 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7005
6952 | 49.2655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7007
6953 | 49.2704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.701
6954 | 49.2752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7013
6955 | 49.2801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7015
6956 | 49.2849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7018
6957 | 49.2898 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7021
6958 | 49.2946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7023
6959 | 49.2995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7026
6960 | 49.3043 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7029
6961 | 49.3092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7031
6962 | 49.314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7034
6963 | 49.3189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7037
6964 | 49.3238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7039
6965 | 49.3286 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7042
6966 | 49.3335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7045
6967 | 49.3383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7047
6968 | 49.3432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.705
6969 | 49.348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7053
6970 | 49.3529 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7055
6971 | 49.3577 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7058
6972 | 49.3626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7061
6973 | 49.3674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7063
6974 | 49.3723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7066
6975 | 49.3771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7069
6976 | 49.382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7071
6977 | 49.3868 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7074
6978 | 49.3917 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7077
6979 | 49.3965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7079
6980 | 49.4013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7082
6981 | 49.4062 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7084
6982 | 49.411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7087
6983 | 49.4159 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.709
6984 | 49.4207 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7092
6985 | 49.4256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7095
6986 | 49.4304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7098
6987 | 49.4353 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.71
6988 | 49.4401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7103
6989 | 49.445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7106
6990 | 49.4498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7108
6991 | 49.4547 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7111
6992 | 49.4595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7114
6993 | 49.4644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7116
6994 | 49.4692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7119
6995 | 49.474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7122
6996 | 49.4789 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7124
6997 | 49.4837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7127
6998 | 49.4886 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.713
6999 | 49.4934 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7132
7000 | 49.4983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7135
7001 | 49.5031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7138
7002 | 49.508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.714
7003 | 49.5128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7143
7004 | 49.5176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7146
7005 | 49.5225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7148
7006 | 49.5273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7151
7007 | 49.5322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7154
7008 | 49.537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7156
7009 | 49.5419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7159
7010 | 49.5467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7162
7011 | 49.5515 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7164
7012 | 49.5564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7167
7013 | 49.5612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7169
7014 | 49.5661 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7172
7015 | 49.5709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7175
7016 | 49.5757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7177
7017 | 49.5806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.718
7018 | 49.5854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7183
7019 | 49.5903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7185
7020 | 49.5951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7188
7021 | 49.5999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7191
7022 | 49.6048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7193
7023 | 49.6096 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7196
7024 | 49.6145 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7199
7025 | 49.6193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7201
7026 | 49.6241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7204
7027 | 49.629 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7207
7028 | 49.6338 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7209
7029 | 49.6386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7212
7030 | 49.6435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7215
7031 | 49.6483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7217
7032 | 49.6532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.722
7033 | 49.658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7223
7034 | 49.6628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7225
7035 | 49.6677 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7228
7036 | 49.6725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.723
7037 | 49.6773 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7233
7038 | 49.6822 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7236
7039 | 49.687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7238
7040 | 49.6918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7241
7041 | 49.6967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7244
7042 | 49.7015 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7246
7043 | 49.7063 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7249
7044 | 49.7112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7252
7045 | 49.716 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7254
7046 | 49.7209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7257
7047 | 49.7257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.726
7048 | 49.7305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7262
7049 | 49.7354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7265
7050 | 49.7402 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7268
7051 | 49.745 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.727
7052 | 49.7498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7273
7053 | 49.7547 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7276
7054 | 49.7595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7278
7055 | 49.7643 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7281
7056 | 49.7692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7283
7057 | 49.774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7286
7058 | 49.7788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7289
7059 | 49.7837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7291
7060 | 49.7885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7294
7061 | 49.7933 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7297
7062 | 49.7982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7299
7063 | 49.803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7302
7064 | 49.8078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7305
7065 | 49.8127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7307
7066 | 49.8175 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.731
7067 | 49.8223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7313
7068 | 49.8271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7315
7069 | 49.832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7318
7070 | 49.8368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7321
7071 | 49.8416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7323
7072 | 49.8465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7326
7073 | 49.8513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7328
7074 | 49.8561 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7331
7075 | 49.8609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7334
7076 | 49.8658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7336
7077 | 49.8706 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7339
7078 | 49.8754 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7342
7079 | 49.8802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7344
7080 | 49.8851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7347
7081 | 49.8899 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.735
7082 | 49.8947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7352
7083 | 49.8996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7355
7084 | 49.9044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7358
7085 | 49.9092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.736
7086 | 49.914 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7363
7087 | 49.9189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7366
7088 | 49.9237 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7368
7089 | 49.9285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7371
7090 | 49.9333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7373
7091 | 49.9382 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7376
7092 | 49.943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7379
7093 | 49.9478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7381
7094 | 49.9526 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7384
7095 | 49.9574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7387
7096 | 49.9623 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7389
7097 | 49.9671 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7392
7098 | 49.9719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7395
7099 | 49.9767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7397
7100 | 49.9816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.74
7101 | 49.9864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7403
7102 | 49.9912 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7405
7103 | 49.996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7408
7104 | 50.0008 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.741
7105 | 50.0057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7413
7106 | 50.0105 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7416
7107 | 50.0153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7418
7108 | 50.0201 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7421
7109 | 50.025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7424
7110 | 50.0298 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7426
7111 | 50.0346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7429
7112 | 50.0394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7432
7113 | 50.0442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7434
7114 | 50.049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7437
7115 | 50.0539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.744
7116 | 50.0587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7442
7117 | 50.0635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7445
7118 | 50.0683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7447
7119 | 50.0731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.745
7120 | 50.078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7453
7121 | 50.0828 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7455
7122 | 50.0876 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7458
7123 | 50.0924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7461
7124 | 50.0972 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7463
7125 | 50.102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7466
7126 | 50.1069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7469
7127 | 50.1117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7471
7128 | 50.1165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7474
7129 | 50.1213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7477
7130 | 50.1261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7479
7131 | 50.1309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7482
7132 | 50.1358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7484
7133 | 50.1406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7487
7134 | 50.1454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.749
7135 | 50.1502 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7492
7136 | 50.155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7495
7137 | 50.1598 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7498
7138 | 50.1646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.75
7139 | 50.1695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7503
7140 | 50.1743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7506
7141 | 50.1791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7508
7142 | 50.1839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7511
7143 | 50.1887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7513
7144 | 50.1935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7516
7145 | 50.1983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7519
7146 | 50.2032 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7521
7147 | 50.208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7524
7148 | 50.2128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7527
7149 | 50.2176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7529
7150 | 50.2224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7532
7151 | 50.2272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7535
7152 | 50.232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7537
7153 | 50.2368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.754
7154 | 50.2416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7542
7155 | 50.2465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7545
7156 | 50.2513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7548
7157 | 50.2561 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.755
7158 | 50.2609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7553
7159 | 50.2657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7556
7160 | 50.2705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7558
7161 | 50.2753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7561
7162 | 50.2801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7564
7163 | 50.2849 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7566
7164 | 50.2897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7569
7165 | 50.2946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7571
7166 | 50.2994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7574
7167 | 50.3042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7577
7168 | 50.309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7579
7169 | 50.3138 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7582
7170 | 50.3186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7585
7171 | 50.3234 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7587
7172 | 50.3282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.759
7173 | 50.333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7593
7174 | 50.3378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7595
7175 | 50.3426 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7598
7176 | 50.3474 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.76
7177 | 50.3522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7603
7178 | 50.357 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7606
7179 | 50.3618 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7608
7180 | 50.3667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7611
7181 | 50.3715 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7614
7182 | 50.3763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7616
7183 | 50.3811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7619
7184 | 50.3859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7622
7185 | 50.3907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7624
7186 | 50.3955 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7627
7187 | 50.4003 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7629
7188 | 50.4051 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7632
7189 | 50.4099 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7635
7190 | 50.4147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7637
7191 | 50.4195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.764
7192 | 50.4243 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7643
7193 | 50.4291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7645
7194 | 50.4339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7648
7195 | 50.4387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7651
7196 | 50.4435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7653
7197 | 50.4483 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7656
7198 | 50.4531 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7658
7199 | 50.4579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7661
7200 | 50.4627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7664
7201 | 50.4675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7666
7202 | 50.4723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7669
7203 | 50.4771 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7672
7204 | 50.4819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7674
7205 | 50.4867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7677
7206 | 50.4915 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7679
7207 | 50.4963 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7682
7208 | 50.5011 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7685
7209 | 50.5059 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7687
7210 | 50.5107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.769
7211 | 50.5155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7693
7212 | 50.5203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7695
7213 | 50.5251 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7698
7214 | 50.5299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7701
7215 | 50.5347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7703
7216 | 50.5395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7706
7217 | 50.5443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7708
7218 | 50.5491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7711
7219 | 50.5539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7714
7220 | 50.5587 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7716
7221 | 50.5635 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7719
7222 | 50.5683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7722
7223 | 50.5731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7724
7224 | 50.5779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7727
7225 | 50.5827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7729
7226 | 50.5875 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7732
7227 | 50.5923 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7735
7228 | 50.5971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7737
7229 | 50.6019 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.774
7230 | 50.6066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7743
7231 | 50.6114 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7745
7232 | 50.6162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7748
7233 | 50.621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.775
7234 | 50.6258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7753
7235 | 50.6306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7756
7236 | 50.6354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7758
7237 | 50.6402 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7761
7238 | 50.645 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7764
7239 | 50.6498 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7766
7240 | 50.6546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7769
7241 | 50.6594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7771
7242 | 50.6642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7774
7243 | 50.669 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7777
7244 | 50.6738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7779
7245 | 50.6785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7782
7246 | 50.6833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7785
7247 | 50.6881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7787
7248 | 50.6929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.779
7249 | 50.6977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7792
7250 | 50.7025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7795
7251 | 50.7073 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7798
7252 | 50.7121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.78
7253 | 50.7169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7803
7254 | 50.7217 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7806
7255 | 50.7265 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7808
7256 | 50.7312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7811
7257 | 50.736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7813
7258 | 50.7408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7816
7259 | 50.7456 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7819
7260 | 50.7504 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7821
7261 | 50.7552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7824
7262 | 50.76 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7827
7263 | 50.7648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7829
7264 | 50.7695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7832
7265 | 50.7743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7834
7266 | 50.7791 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7837
7267 | 50.7839 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.784
7268 | 50.7887 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7842
7269 | 50.7935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7845
7270 | 50.7983 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7848
7271 | 50.8031 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.785
7272 | 50.8078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7853
7273 | 50.8126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7855
7274 | 50.8174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7858
7275 | 50.8222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7861
7276 | 50.827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7863
7277 | 50.8318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7866
7278 | 50.8366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7869
7279 | 50.8413 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7871
7280 | 50.8461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7874
7281 | 50.8509 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7876
7282 | 50.8557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7879
7283 | 50.8605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7882
7284 | 50.8653 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7884
7285 | 50.87 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7887
7286 | 50.8748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.789
7287 | 50.8796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7892
7288 | 50.8844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7895
7289 | 50.8892 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7897
7290 | 50.894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.79
7291 | 50.8987 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7903
7292 | 50.9035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7905
7293 | 50.9083 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7908
7294 | 50.9131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7911
7295 | 50.9179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7913
7296 | 50.9226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7916
7297 | 50.9274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7918
7298 | 50.9322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7921
7299 | 50.937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7924
7300 | 50.9418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7926
7301 | 50.9465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7929
7302 | 50.9513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7932
7303 | 50.9561 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7934
7304 | 50.9609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7937
7305 | 50.9657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7939
7306 | 50.9704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7942
7307 | 50.9752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7945
7308 | 50.98 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7947
7309 | 50.9848 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.795
7310 | 50.9896 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7952
7311 | 50.9943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7955
7312 | 50.9991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7958
7313 | 51.0039 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.796
7314 | 51.0087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7963
7315 | 51.0134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7966
7316 | 51.0182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7968
7317 | 51.023 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7971
7318 | 51.0278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7973
7319 | 51.0326 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7976
7320 | 51.0373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7979
7321 | 51.0421 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7981
7322 | 51.0469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7984
7323 | 51.0517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7987
7324 | 51.0564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7989
7325 | 51.0612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7992
7326 | 51.066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7994
7327 | 51.0708 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.7997
7328 | 51.0755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8
7329 | 51.0803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8002
7330 | 51.0851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8005
7331 | 51.0899 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8007
7332 | 51.0946 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.801
7333 | 51.0994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8013
7334 | 51.1042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8015
7335 | 51.1089 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8018
7336 | 51.1137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8021
7337 | 51.1185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8023
7338 | 51.1233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8026
7339 | 51.128 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8028
7340 | 51.1328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8031
7341 | 51.1376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8034
7342 | 51.1424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8036
7343 | 51.1471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8039
7344 | 51.1519 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8041
7345 | 51.1567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8044
7346 | 51.1614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8047
7347 | 51.1662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8049
7348 | 51.171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8052
7349 | 51.1757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8055
7350 | 51.1805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8057
7351 | 51.1853 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.806
7352 | 51.1901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8062
7353 | 51.1948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8065
7354 | 51.1996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8068
7355 | 51.2044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.807
7356 | 51.2091 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8073
7357 | 51.2139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8075
7358 | 51.2187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8078
7359 | 51.2234 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8081
7360 | 51.2282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8083
7361 | 51.233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8086
7362 | 51.2377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8089
7363 | 51.2425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8091
7364 | 51.2473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8094
7365 | 51.252 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8096
7366 | 51.2568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8099
7367 | 51.2616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8102
7368 | 51.2663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8104
7369 | 51.2711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8107
7370 | 51.2759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8109
7371 | 51.2806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8112
7372 | 51.2854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8115
7373 | 51.2902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8117
7374 | 51.2949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.812
7375 | 51.2997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8123
7376 | 51.3045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8125
7377 | 51.3092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8128
7378 | 51.314 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.813
7379 | 51.3188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8133
7380 | 51.3235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8136
7381 | 51.3283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8138
7382 | 51.333 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8141
7383 | 51.3378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8143
7384 | 51.3426 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8146
7385 | 51.3473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8149
7386 | 51.3521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8151
7387 | 51.3569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8154
7388 | 51.3616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8156
7389 | 51.3664 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8159
7390 | 51.3711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8162
7391 | 51.3759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8164
7392 | 51.3807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8167
7393 | 51.3854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.817
7394 | 51.3902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8172
7395 | 51.395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8175
7396 | 51.3997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8177
7397 | 51.4045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.818
7398 | 51.4092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8183
7399 | 51.414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8185
7400 | 51.4188 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8188
7401 | 51.4235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.819
7402 | 51.4283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8193
7403 | 51.433 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8196
7404 | 51.4378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8198
7405 | 51.4426 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8201
7406 | 51.4473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8203
7407 | 51.4521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8206
7408 | 51.4568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8209
7409 | 51.4616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8211
7410 | 51.4663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8214
7411 | 51.4711 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8216
7412 | 51.4759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8219
7413 | 51.4806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8222
7414 | 51.4854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8224
7415 | 51.4901 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8227
7416 | 51.4949 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.823
7417 | 51.4996 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8232
7418 | 51.5044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8235
7419 | 51.5092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8237
7420 | 51.5139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.824
7421 | 51.5187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8243
7422 | 51.5234 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8245
7423 | 51.5282 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8248
7424 | 51.5329 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.825
7425 | 51.5377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8253
7426 | 51.5424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8256
7427 | 51.5472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8258
7428 | 51.5519 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8261
7429 | 51.5567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8263
7430 | 51.5615 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8266
7431 | 51.5662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8269
7432 | 51.571 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8271
7433 | 51.5757 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8274
7434 | 51.5805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8276
7435 | 51.5852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8279
7436 | 51.59 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8282
7437 | 51.5947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8284
7438 | 51.5995 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8287
7439 | 51.6042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8289
7440 | 51.609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8292
7441 | 51.6137 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8295
7442 | 51.6185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8297
7443 | 51.6232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.83
7444 | 51.628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8302
7445 | 51.6327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8305
7446 | 51.6375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8308
7447 | 51.6422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.831
7448 | 51.647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8313
7449 | 51.6517 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8315
7450 | 51.6565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8318
7451 | 51.6612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8321
7452 | 51.666 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8323
7453 | 51.6707 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8326
7454 | 51.6755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8329
7455 | 51.6802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8331
7456 | 51.685 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8334
7457 | 51.6897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8336
7458 | 51.6945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8339
7459 | 51.6992 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8342
7460 | 51.704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8344
7461 | 51.7087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8347
7462 | 51.7135 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8349
7463 | 51.7182 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8352
7464 | 51.723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8355
7465 | 51.7277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8357
7466 | 51.7325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.836
7467 | 51.7372 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8362
7468 | 51.742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8365
7469 | 51.7467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8368
7470 | 51.7514 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.837
7471 | 51.7562 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8373
7472 | 51.7609 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8375
7473 | 51.7657 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8378
7474 | 51.7704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8381
7475 | 51.7752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8383
7476 | 51.7799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8386
7477 | 51.7847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8388
7478 | 51.7894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8391
7479 | 51.7941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8394
7480 | 51.7989 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8396
7481 | 51.8036 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8399
7482 | 51.8084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8401
7483 | 51.8131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8404
7484 | 51.8179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8407
7485 | 51.8226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8409
7486 | 51.8273 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8412
7487 | 51.8321 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8414
7488 | 51.8368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8417
7489 | 51.8416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.842
7490 | 51.8463 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8422
7491 | 51.8511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8425
7492 | 51.8558 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8427
7493 | 51.8605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.843
7494 | 51.8653 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8433
7495 | 51.87 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8435
7496 | 51.8748 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8438
7497 | 51.8795 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.844
7498 | 51.8842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8443
7499 | 51.889 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8446
7500 | 51.8937 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8448
7501 | 51.8985 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8451
7502 | 51.9032 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8453
7503 | 51.9079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8456
7504 | 51.9127 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8459
7505 | 51.9174 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8461
7506 | 51.9222 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8464
7507 | 51.9269 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8466
7508 | 51.9316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8469
7509 | 51.9364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8472
7510 | 51.9411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8474
7511 | 51.9458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8477
7512 | 51.9506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8479
7513 | 51.9553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8482
7514 | 51.9601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8485
7515 | 51.9648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8487
7516 | 51.9695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.849
7517 | 51.9743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8492
7518 | 51.979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8495
7519 | 51.9837 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8497
7520 | 51.9885 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.85
7521 | 51.9932 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8503
7522 | 51.9979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8505
7523 | 52.0027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8508
7524 | 52.0074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.851
7525 | 52.0121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8513
7526 | 52.0169 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8516
7527 | 52.0216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8518
7528 | 52.0264 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8521
7529 | 52.0311 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8523
7530 | 52.0358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8526
7531 | 52.0406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8529
7532 | 52.0453 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8531
7533 | 52.05 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8534
7534 | 52.0548 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8536
7535 | 52.0595 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8539
7536 | 52.0642 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8542
7537 | 52.069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8544
7538 | 52.0737 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8547
7539 | 52.0784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8549
7540 | 52.0831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8552
7541 | 52.0879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8555
7542 | 52.0926 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8557
7543 | 52.0973 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.856
7544 | 52.1021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8562
7545 | 52.1068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8565
7546 | 52.1115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8568
7547 | 52.1163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.857
7548 | 52.121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8573
7549 | 52.1257 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8575
7550 | 52.1305 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8578
7551 | 52.1352 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8581
7552 | 52.1399 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8583
7553 | 52.1446 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8586
7554 | 52.1494 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8588
7555 | 52.1541 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8591
7556 | 52.1588 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8593
7557 | 52.1636 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8596
7558 | 52.1683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8599
7559 | 52.173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8601
7560 | 52.1777 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8604
7561 | 52.1825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8606
7562 | 52.1872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8609
7563 | 52.1919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8612
7564 | 52.1967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8614
7565 | 52.2014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8617
7566 | 52.2061 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8619
7567 | 52.2108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8622
7568 | 52.2156 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8625
7569 | 52.2203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8627
7570 | 52.225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.863
7571 | 52.2297 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8632
7572 | 52.2345 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8635
7573 | 52.2392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8638
7574 | 52.2439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.864
7575 | 52.2486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8643
7576 | 52.2534 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8645
7577 | 52.2581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8648
7578 | 52.2628 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.865
7579 | 52.2675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8653
7580 | 52.2723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8656
7581 | 52.277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8658
7582 | 52.2817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8661
7583 | 52.2864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8663
7584 | 52.2911 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8666
7585 | 52.2959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8669
7586 | 52.3006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8671
7587 | 52.3053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8674
7588 | 52.31 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8676
7589 | 52.3148 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8679
7590 | 52.3195 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8682
7591 | 52.3242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8684
7592 | 52.3289 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8687
7593 | 52.3336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8689
7594 | 52.3384 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8692
7595 | 52.3431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8694
7596 | 52.3478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8697
7597 | 52.3525 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.87
7598 | 52.3573 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8702
7599 | 52.362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8705
7600 | 52.3667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8707
7601 | 52.3714 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.871
7602 | 52.3761 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8713
7603 | 52.3809 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8715
7604 | 52.3856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8718
7605 | 52.3903 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.872
7606 | 52.395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8723
7607 | 52.3997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8726
7608 | 52.4044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8728
7609 | 52.4092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8731
7610 | 52.4139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8733
7611 | 52.4186 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8736
7612 | 52.4233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8738
7613 | 52.428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8741
7614 | 52.4328 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8744
7615 | 52.4375 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8746
7616 | 52.4422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8749
7617 | 52.4469 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8751
7618 | 52.4516 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8754
7619 | 52.4563 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8757
7620 | 52.4611 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8759
7621 | 52.4658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8762
7622 | 52.4705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8764
7623 | 52.4752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8767
7624 | 52.4799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8769
7625 | 52.4846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8772
7626 | 52.4893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8775
7627 | 52.4941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8777
7628 | 52.4988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.878
7629 | 52.5035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8782
7630 | 52.5082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8785
7631 | 52.5129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8788
7632 | 52.5176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.879
7633 | 52.5223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8793
7634 | 52.5271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8795
7635 | 52.5318 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8798
7636 | 52.5365 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8801
7637 | 52.5412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8803
7638 | 52.5459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8806
7639 | 52.5506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8808
7640 | 52.5553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8811
7641 | 52.56 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8813
7642 | 52.5648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8816
7643 | 52.5695 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8819
7644 | 52.5742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8821
7645 | 52.5789 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8824
7646 | 52.5836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8826
7647 | 52.5883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8829
7648 | 52.593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8832
7649 | 52.5977 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8834
7650 | 52.6024 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8837
7651 | 52.6072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8839
7652 | 52.6119 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8842
7653 | 52.6166 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8844
7654 | 52.6213 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8847
7655 | 52.626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.885
7656 | 52.6307 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8852
7657 | 52.6354 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8855
7658 | 52.6401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8857
7659 | 52.6448 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.886
7660 | 52.6495 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8862
7661 | 52.6542 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8865
7662 | 52.659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8868
7663 | 52.6637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.887
7664 | 52.6684 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8873
7665 | 52.6731 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8875
7666 | 52.6778 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8878
7667 | 52.6825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8881
7668 | 52.6872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8883
7669 | 52.6919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8886
7670 | 52.6966 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8888
7671 | 52.7013 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8891
7672 | 52.706 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8893
7673 | 52.7107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8896
7674 | 52.7154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8899
7675 | 52.7201 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8901
7676 | 52.7248 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8904
7677 | 52.7295 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8906
7678 | 52.7343 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8909
7679 | 52.739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8912
7680 | 52.7437 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8914
7681 | 52.7484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8917
7682 | 52.7531 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8919
7683 | 52.7578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8922
7684 | 52.7625 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8924
7685 | 52.7672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8927
7686 | 52.7719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.893
7687 | 52.7766 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8932
7688 | 52.7813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8935
7689 | 52.786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8937
7690 | 52.7907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.894
7691 | 52.7954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8942
7692 | 52.8001 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8945
7693 | 52.8048 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8948
7694 | 52.8095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.895
7695 | 52.8142 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8953
7696 | 52.8189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8955
7697 | 52.8236 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8958
7698 | 52.8283 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.896
7699 | 52.833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8963
7700 | 52.8377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8966
7701 | 52.8424 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8968
7702 | 52.8471 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8971
7703 | 52.8518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8973
7704 | 52.8565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8976
7705 | 52.8612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8979
7706 | 52.8659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8981
7707 | 52.8706 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8984
7708 | 52.8753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8986
7709 | 52.88 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8989
7710 | 52.8847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8991
7711 | 52.8894 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8994
7712 | 52.8941 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8997
7713 | 52.8988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.8999
7714 | 52.9035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9002
7715 | 52.9082 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9004
7716 | 52.9129 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9007
7717 | 52.9176 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9009
7718 | 52.9223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9012
7719 | 52.927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9015
7720 | 52.9317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9017
7721 | 52.9364 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.902
7722 | 52.9411 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9022
7723 | 52.9458 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9025
7724 | 52.9505 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9027
7725 | 52.9552 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.903
7726 | 52.9599 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9033
7727 | 52.9646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9035
7728 | 52.9692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9038
7729 | 52.9739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.904
7730 | 52.9786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9043
7731 | 52.9833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9045
7732 | 52.988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9048
7733 | 52.9927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9051
7734 | 52.9974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9053
7735 | 53.0021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9056
7736 | 53.0068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9058
7737 | 53.0115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9061
7738 | 53.0162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9063
7739 | 53.0209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9066
7740 | 53.0256 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9069
7741 | 53.0303 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9071
7742 | 53.035 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9074
7743 | 53.0397 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9076
7744 | 53.0443 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9079
7745 | 53.049 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9081
7746 | 53.0537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9084
7747 | 53.0584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9087
7748 | 53.0631 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9089
7749 | 53.0678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9092
7750 | 53.0725 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9094
7751 | 53.0772 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9097
7752 | 53.0819 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9099
7753 | 53.0866 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9102
7754 | 53.0913 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9105
7755 | 53.0959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9107
7756 | 53.1006 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.911
7757 | 53.1053 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9112
7758 | 53.11 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9115
7759 | 53.1147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9117
7760 | 53.1194 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.912
7761 | 53.1241 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9123
7762 | 53.1288 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9125
7763 | 53.1335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9128
7764 | 53.1381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.913
7765 | 53.1428 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9133
7766 | 53.1475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9135
7767 | 53.1522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9138
7768 | 53.1569 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9141
7769 | 53.1616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9143
7770 | 53.1663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9146
7771 | 53.171 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9148
7772 | 53.1756 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9151
7773 | 53.1803 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9153
7774 | 53.185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9156
7775 | 53.1897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9159
7776 | 53.1944 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9161
7777 | 53.1991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9164
7778 | 53.2038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9166
7779 | 53.2085 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9169
7780 | 53.2131 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9171
7781 | 53.2178 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9174
7782 | 53.2225 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9177
7783 | 53.2272 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9179
7784 | 53.2319 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9182
7785 | 53.2366 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9184
7786 | 53.2412 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9187
7787 | 53.2459 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9189
7788 | 53.2506 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9192
7789 | 53.2553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9195
7790 | 53.26 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9197
7791 | 53.2647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.92
7792 | 53.2693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9202
7793 | 53.274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9205
7794 | 53.2787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9207
7795 | 53.2834 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.921
7796 | 53.2881 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9213
7797 | 53.2928 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9215
7798 | 53.2974 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9218
7799 | 53.3021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.922
7800 | 53.3068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9223
7801 | 53.3115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9225
7802 | 53.3162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9228
7803 | 53.3208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.923
7804 | 53.3255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9233
7805 | 53.3302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9236
7806 | 53.3349 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9238
7807 | 53.3396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9241
7808 | 53.3442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9243
7809 | 53.3489 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9246
7810 | 53.3536 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9248
7811 | 53.3583 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9251
7812 | 53.363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9254
7813 | 53.3676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9256
7814 | 53.3723 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9259
7815 | 53.377 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9261
7816 | 53.3817 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9264
7817 | 53.3864 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9266
7818 | 53.391 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9269
7819 | 53.3957 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9272
7820 | 53.4004 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9274
7821 | 53.4051 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9277
7822 | 53.4097 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9279
7823 | 53.4144 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9282
7824 | 53.4191 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9284
7825 | 53.4238 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9287
7826 | 53.4285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9289
7827 | 53.4331 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9292
7828 | 53.4378 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9295
7829 | 53.4425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9297
7830 | 53.4472 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.93
7831 | 53.4518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9302
7832 | 53.4565 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9305
7833 | 53.4612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9307
7834 | 53.4659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.931
7835 | 53.4705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9313
7836 | 53.4752 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9315
7837 | 53.4799 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9318
7838 | 53.4846 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.932
7839 | 53.4892 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9323
7840 | 53.4939 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9325
7841 | 53.4986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9328
7842 | 53.5033 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.933
7843 | 53.5079 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9333
7844 | 53.5126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9336
7845 | 53.5173 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9338
7846 | 53.522 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9341
7847 | 53.5266 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9343
7848 | 53.5313 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9346
7849 | 53.536 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9348
7850 | 53.5406 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9351
7851 | 53.5453 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9354
7852 | 53.55 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9356
7853 | 53.5547 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9359
7854 | 53.5593 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9361
7855 | 53.564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9364
7856 | 53.5687 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9366
7857 | 53.5733 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9369
7858 | 53.578 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9371
7859 | 53.5827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9374
7860 | 53.5874 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9377
7861 | 53.592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9379
7862 | 53.5967 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9382
7863 | 53.6014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9384
7864 | 53.606 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9387
7865 | 53.6107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9389
7866 | 53.6154 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9392
7867 | 53.62 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9395
7868 | 53.6247 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9397
7869 | 53.6294 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.94
7870 | 53.634 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9402
7871 | 53.6387 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9405
7872 | 53.6434 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9407
7873 | 53.648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.941
7874 | 53.6527 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9412
7875 | 53.6574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9415
7876 | 53.662 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9418
7877 | 53.6667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.942
7878 | 53.6714 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9423
7879 | 53.676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9425
7880 | 53.6807 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9428
7881 | 53.6854 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.943
7882 | 53.69 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9433
7883 | 53.6947 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9435
7884 | 53.6994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9438
7885 | 53.704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9441
7886 | 53.7087 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9443
7887 | 53.7134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9446
7888 | 53.718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9448
7889 | 53.7227 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9451
7890 | 53.7274 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9453
7891 | 53.732 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9456
7892 | 53.7367 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9458
7893 | 53.7414 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9461
7894 | 53.746 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9464
7895 | 53.7507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9466
7896 | 53.7554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9469
7897 | 53.76 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9471
7898 | 53.7647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9474
7899 | 53.7693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9476
7900 | 53.774 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9479
7901 | 53.7787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9481
7902 | 53.7833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9484
7903 | 53.788 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9487
7904 | 53.7927 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9489
7905 | 53.7973 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9492
7906 | 53.802 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9494
7907 | 53.8066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9497
7908 | 53.8113 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9499
7909 | 53.816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9502
7910 | 53.8206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9504
7911 | 53.8253 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9507
7912 | 53.8299 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.951
7913 | 53.8346 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9512
7914 | 53.8393 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9515
7915 | 53.8439 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9517
7916 | 53.8486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.952
7917 | 53.8532 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9522
7918 | 53.8579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9525
7919 | 53.8626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9527
7920 | 53.8672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.953
7921 | 53.8719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9533
7922 | 53.8765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9535
7923 | 53.8812 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9538
7924 | 53.8859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.954
7925 | 53.8905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9543
7926 | 53.8952 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9545
7927 | 53.8998 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9548
7928 | 53.9045 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.955
7929 | 53.9091 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9553
7930 | 53.9138 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9556
7931 | 53.9185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9558
7932 | 53.9231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9561
7933 | 53.9278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9563
7934 | 53.9324 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9566
7935 | 53.9371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9568
7936 | 53.9417 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9571
7937 | 53.9464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9573
7938 | 53.9511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9576
7939 | 53.9557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9579
7940 | 53.9604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9581
7941 | 53.965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9584
7942 | 53.9697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9586
7943 | 53.9743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9589
7944 | 53.979 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9591
7945 | 53.9836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9594
7946 | 53.9883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9596
7947 | 53.9929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9599
7948 | 53.9976 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9601
7949 | 54.0023 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9604
7950 | 54.0069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9607
7951 | 54.0116 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9609
7952 | 54.0162 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9612
7953 | 54.0209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9614
7954 | 54.0255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9617
7955 | 54.0302 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9619
7956 | 54.0348 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9622
7957 | 54.0395 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9624
7958 | 54.0441 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9627
7959 | 54.0488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.963
7960 | 54.0534 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9632
7961 | 54.0581 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9635
7962 | 54.0627 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9637
7963 | 54.0674 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.964
7964 | 54.072 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9642
7965 | 54.0767 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9645
7966 | 54.0813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9647
7967 | 54.086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.965
7968 | 54.0906 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9652
7969 | 54.0953 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9655
7970 | 54.0999 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9658
7971 | 54.1046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.966
7972 | 54.1092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9663
7973 | 54.1139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9665
7974 | 54.1185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9668
7975 | 54.1232 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.967
7976 | 54.1278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9673
7977 | 54.1325 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9675
7978 | 54.1371 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9678
7979 | 54.1418 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9681
7980 | 54.1464 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9683
7981 | 54.1511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9686
7982 | 54.1557 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9688
7983 | 54.1604 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9691
7984 | 54.165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9693
7985 | 54.1697 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9696
7986 | 54.1743 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9698
7987 | 54.179 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9701
7988 | 54.1836 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9703
7989 | 54.1883 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9706
7990 | 54.1929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9709
7991 | 54.1975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9711
7992 | 54.2022 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9714
7993 | 54.2068 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9716
7994 | 54.2115 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9719
7995 | 54.2161 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9721
7996 | 54.2208 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9724
7997 | 54.2254 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9726
7998 | 54.2301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9729
7999 | 54.2347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9731
8000 | 54.2394 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9734
8001 | 54.244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9737
8002 | 54.2486 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9739
8003 | 54.2533 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9742
8004 | 54.2579 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9744
8005 | 54.2626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9747
8006 | 54.2672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9749
8007 | 54.2719 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9752
8008 | 54.2765 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9754
8009 | 54.2811 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9757
8010 | 54.2858 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9759
8011 | 54.2904 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9762
8012 | 54.2951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9765
8013 | 54.2997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9767
8014 | 54.3044 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.977
8015 | 54.309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9772
8016 | 54.3136 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9775
8017 | 54.3183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9777
8018 | 54.3229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.978
8019 | 54.3276 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9782
8020 | 54.3322 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9785
8021 | 54.3368 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9787
8022 | 54.3415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.979
8023 | 54.3461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9793
8024 | 54.3508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9795
8025 | 54.3554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9798
8026 | 54.36 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.98
8027 | 54.3647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9803
8028 | 54.3693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9805
8029 | 54.374 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9808
8030 | 54.3786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.981
8031 | 54.3832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9813
8032 | 54.3879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9815
8033 | 54.3925 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9818
8034 | 54.3971 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9821
8035 | 54.4018 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9823
8036 | 54.4064 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9826
8037 | 54.4111 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9828
8038 | 54.4157 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9831
8039 | 54.4203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9833
8040 | 54.425 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9836
8041 | 54.4296 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9838
8042 | 54.4342 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9841
8043 | 54.4389 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9843
8044 | 54.4435 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9846
8045 | 54.4482 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9848
8046 | 54.4528 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9851
8047 | 54.4574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9854
8048 | 54.4621 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9856
8049 | 54.4667 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9859
8050 | 54.4713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9861
8051 | 54.476 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9864
8052 | 54.4806 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9866
8053 | 54.4852 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9869
8054 | 54.4899 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9871
8055 | 54.4945 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9874
8056 | 54.4991 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9876
8057 | 54.5038 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9879
8058 | 54.5084 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9882
8059 | 54.513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9884
8060 | 54.5177 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9887
8061 | 54.5223 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9889
8062 | 54.5269 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9892
8063 | 54.5316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9894
8064 | 54.5362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9897
8065 | 54.5408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9899
8066 | 54.5455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9902
8067 | 54.5501 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9904
8068 | 54.5547 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9907
8069 | 54.5594 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9909
8070 | 54.564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9912
8071 | 54.5686 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9915
8072 | 54.5733 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9917
8073 | 54.5779 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.992
8074 | 54.5825 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9922
8075 | 54.5872 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9925
8076 | 54.5918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9927
8077 | 54.5964 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.993
8078 | 54.601 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9932
8079 | 54.6057 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9935
8080 | 54.6103 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9937
8081 | 54.6149 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.994
8082 | 54.6196 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9942
8083 | 54.6242 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9945
8084 | 54.6288 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9948
8085 | 54.6335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.995
8086 | 54.6381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9953
8087 | 54.6427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9955
8088 | 54.6473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9958
8089 | 54.652 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.996
8090 | 54.6566 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9963
8091 | 54.6612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9965
8092 | 54.6659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9968
8093 | 54.6705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.997
8094 | 54.6751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9973
8095 | 54.6797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9975
8096 | 54.6844 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9978
8097 | 54.689 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9981
8098 | 54.6936 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9983
8099 | 54.6982 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9986
8100 | 54.7029 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9988
8101 | 54.7075 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9991
8102 | 54.7121 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9993
8103 | 54.7167 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9996
8104 | 54.7214 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 2.9998
8105 | 54.726 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0001
8106 | 54.7306 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0003
8107 | 54.7352 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0006
8108 | 54.7399 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0008
8109 | 54.7445 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0011
8110 | 54.7491 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0013
8111 | 54.7537 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0016
8112 | 54.7584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0019
8113 | 54.763 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0021
8114 | 54.7676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0024
8115 | 54.7722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0026
8116 | 54.7769 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0029
8117 | 54.7815 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0031
8118 | 54.7861 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0034
8119 | 54.7907 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0036
8120 | 54.7954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0039
8121 | 54.8 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0041
8122 | 54.8046 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0044
8123 | 54.8092 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0046
8124 | 54.8138 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0049
8125 | 54.8185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0051
8126 | 54.8231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0054
8127 | 54.8277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0057
8128 | 54.8323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0059
8129 | 54.8369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0062
8130 | 54.8416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0064
8131 | 54.8462 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0067
8132 | 54.8508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0069
8133 | 54.8554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0072
8134 | 54.86 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0074
8135 | 54.8647 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0077
8136 | 54.8693 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0079
8137 | 54.8739 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0082
8138 | 54.8785 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0084
8139 | 54.8831 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0087
8140 | 54.8878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0089
8141 | 54.8924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0092
8142 | 54.897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0095
8143 | 54.9016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0097
8144 | 54.9062 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.01
8145 | 54.9109 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0102
8146 | 54.9155 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0105
8147 | 54.9201 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0107
8148 | 54.9247 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.011
8149 | 54.9293 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0112
8150 | 54.9339 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0115
8151 | 54.9386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0117
8152 | 54.9432 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.012
8153 | 54.9478 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0122
8154 | 54.9524 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0125
8155 | 54.957 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0127
8156 | 54.9616 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.013
8157 | 54.9663 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0133
8158 | 54.9709 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0135
8159 | 54.9755 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0138
8160 | 54.9801 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.014
8161 | 54.9847 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0143
8162 | 54.9893 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0145
8163 | 54.994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0148
8164 | 54.9986 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.015
8165 | 55.0032 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0153
8166 | 55.0078 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0155
8167 | 55.0124 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0158
8168 | 55.017 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.016
8169 | 55.0216 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0163
8170 | 55.0263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0165
8171 | 55.0309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0168
8172 | 55.0355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.017
8173 | 55.0401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0173
8174 | 55.0447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0176
8175 | 55.0493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0178
8176 | 55.0539 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0181
8177 | 55.0585 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0183
8178 | 55.0632 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0186
8179 | 55.0678 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0188
8180 | 55.0724 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0191
8181 | 55.077 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0193
8182 | 55.0816 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0196
8183 | 55.0862 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0198
8184 | 55.0908 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0201
8185 | 55.0954 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0203
8186 | 55.1 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0206
8187 | 55.1047 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0208
8188 | 55.1093 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0211
8189 | 55.1139 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0213
8190 | 55.1185 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0216
8191 | 55.1231 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0218
8192 | 55.1277 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0221
8193 | 55.1323 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0224
8194 | 55.1369 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0226
8195 | 55.1415 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0229
8196 | 55.1461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0231
8197 | 55.1508 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0234
8198 | 55.1554 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0236
8199 | 55.16 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0239
8200 | 55.1646 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0241
8201 | 55.1692 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0244
8202 | 55.1738 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0246
8203 | 55.1784 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0249
8204 | 55.183 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0251
8205 | 55.1876 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0254
8206 | 55.1922 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0256
8207 | 55.1968 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0259
8208 | 55.2014 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0261
8209 | 55.206 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0264
8210 | 55.2107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0266
8211 | 55.2153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0269
8212 | 55.2199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0272
8213 | 55.2245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0274
8214 | 55.2291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0277
8215 | 55.2337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0279
8216 | 55.2383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0282
8217 | 55.2429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0284
8218 | 55.2475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0287
8219 | 55.2521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0289
8220 | 55.2567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0292
8221 | 55.2613 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0294
8222 | 55.2659 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0297
8223 | 55.2705 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0299
8224 | 55.2751 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0302
8225 | 55.2797 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0304
8226 | 55.2843 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0307
8227 | 55.2889 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0309
8228 | 55.2935 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0312
8229 | 55.2981 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0314
8230 | 55.3027 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0317
8231 | 55.3074 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.032
8232 | 55.312 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0322
8233 | 55.3166 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0325
8234 | 55.3212 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0327
8235 | 55.3258 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.033
8236 | 55.3304 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0332
8237 | 55.335 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0335
8238 | 55.3396 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0337
8239 | 55.3442 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.034
8240 | 55.3488 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0342
8241 | 55.3534 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0345
8242 | 55.358 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0347
8243 | 55.3626 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.035
8244 | 55.3672 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0352
8245 | 55.3718 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0355
8246 | 55.3764 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0357
8247 | 55.381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.036
8248 | 55.3856 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0362
8249 | 55.3902 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0365
8250 | 55.3948 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0367
8251 | 55.3994 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.037
8252 | 55.404 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0372
8253 | 55.4086 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0375
8254 | 55.4132 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0378
8255 | 55.4178 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.038
8256 | 55.4224 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0383
8257 | 55.427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0385
8258 | 55.4316 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0388
8259 | 55.4362 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.039
8260 | 55.4408 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0393
8261 | 55.4454 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0395
8262 | 55.45 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0398
8263 | 55.4546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.04
8264 | 55.4591 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0403
8265 | 55.4637 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0405
8266 | 55.4683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0408
8267 | 55.4729 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.041
8268 | 55.4775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0413
8269 | 55.4821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0415
8270 | 55.4867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0418
8271 | 55.4913 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.042
8272 | 55.4959 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0423
8273 | 55.5005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0425
8274 | 55.5051 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0428
8275 | 55.5097 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.043
8276 | 55.5143 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0433
8277 | 55.5189 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0435
8278 | 55.5235 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0438
8279 | 55.5281 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0441
8280 | 55.5327 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0443
8281 | 55.5373 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0446
8282 | 55.5419 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0448
8283 | 55.5465 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0451
8284 | 55.5511 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0453
8285 | 55.5556 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0456
8286 | 55.5602 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0458
8287 | 55.5648 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0461
8288 | 55.5694 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0463
8289 | 55.574 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0466
8290 | 55.5786 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0468
8291 | 55.5832 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0471
8292 | 55.5878 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0473
8293 | 55.5924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0476
8294 | 55.597 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0478
8295 | 55.6016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0481
8296 | 55.6062 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0483
8297 | 55.6108 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0486
8298 | 55.6153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0488
8299 | 55.6199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0491
8300 | 55.6245 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0493
8301 | 55.6291 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0496
8302 | 55.6337 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0498
8303 | 55.6383 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0501
8304 | 55.6429 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0503
8305 | 55.6475 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0506
8306 | 55.6521 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0508
8307 | 55.6567 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0511
8308 | 55.6612 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0514
8309 | 55.6658 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0516
8310 | 55.6704 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0519
8311 | 55.675 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0521
8312 | 55.6796 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0524
8313 | 55.6842 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0526
8314 | 55.6888 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0529
8315 | 55.6934 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0531
8316 | 55.698 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0534
8317 | 55.7025 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0536
8318 | 55.7071 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0539
8319 | 55.7117 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0541
8320 | 55.7163 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0544
8321 | 55.7209 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0546
8322 | 55.7255 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0549
8323 | 55.7301 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0551
8324 | 55.7347 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0554
8325 | 55.7392 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0556
8326 | 55.7438 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0559
8327 | 55.7484 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0561
8328 | 55.753 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0564
8329 | 55.7576 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0566
8330 | 55.7622 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0569
8331 | 55.7668 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0571
8332 | 55.7713 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0574
8333 | 55.7759 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0576
8334 | 55.7805 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0579
8335 | 55.7851 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0581
8336 | 55.7897 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0584
8337 | 55.7943 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0586
8338 | 55.7988 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0589
8339 | 55.8034 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0591
8340 | 55.808 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0594
8341 | 55.8126 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0596
8342 | 55.8172 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0599
8343 | 55.8218 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0602
8344 | 55.8263 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0604
8345 | 55.8309 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0607
8346 | 55.8355 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0609
8347 | 55.8401 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0612
8348 | 55.8447 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0614
8349 | 55.8493 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0617
8350 | 55.8538 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0619
8351 | 55.8584 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0622
8352 | 55.863 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0624
8353 | 55.8676 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0627
8354 | 55.8722 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0629
8355 | 55.8768 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0632
8356 | 55.8813 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0634
8357 | 55.8859 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0637
8358 | 55.8905 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0639
8359 | 55.8951 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0642
8360 | 55.8997 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0644
8361 | 55.9042 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0647
8362 | 55.9088 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0649
8363 | 55.9134 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0652
8364 | 55.918 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0654
8365 | 55.9226 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0657
8366 | 55.9271 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0659
8367 | 55.9317 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0662
8368 | 55.9363 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0664
8369 | 55.9409 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0667
8370 | 55.9455 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0669
8371 | 55.95 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0672
8372 | 55.9546 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0674
8373 | 55.9592 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0677
8374 | 55.9638 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0679
8375 | 55.9683 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0682
8376 | 55.9729 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0684
8377 | 55.9775 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0687
8378 | 55.9821 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0689
8379 | 55.9867 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0692
8380 | 55.9912 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0694
8381 | 55.9958 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0697
8382 | 56.0004 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0699
8383 | 56.005 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0702
8384 | 56.0095 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0704
8385 | 56.0141 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0707
8386 | 56.0187 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0709
8387 | 56.0233 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0712
8388 | 56.0278 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0714
8389 | 56.0324 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0717
8390 | 56.037 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0719
8391 | 56.0416 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0722
8392 | 56.0461 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0725
8393 | 56.0507 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0727
8394 | 56.0553 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.073
8395 | 56.0599 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0732
8396 | 56.0644 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0735
8397 | 56.069 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0737
8398 | 56.0736 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.074
8399 | 56.0782 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0742
8400 | 56.0827 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0745
8401 | 56.0873 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0747
8402 | 56.0919 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.075
8403 | 56.0965 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0752
8404 | 56.101 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0755
8405 | 56.1056 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0757
8406 | 56.1102 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.076
8407 | 56.1147 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0762
8408 | 56.1193 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0765
8409 | 56.1239 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0767
8410 | 56.1285 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.077
8411 | 56.133 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0772
8412 | 56.1376 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0775
8413 | 56.1422 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0777
8414 | 56.1467 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.078
8415 | 56.1513 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0782
8416 | 56.1559 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0785
8417 | 56.1605 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0787
8418 | 56.165 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.079
8419 | 56.1696 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0792
8420 | 56.1742 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0795
8421 | 56.1787 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0797
8422 | 56.1833 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.08
8423 | 56.1879 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0802
8424 | 56.1924 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0805
8425 | 56.197 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0807
8426 | 56.2016 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.081
8427 | 56.2062 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0812
8428 | 56.2107 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0815
8429 | 56.2153 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0817
8430 | 56.2199 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.082
8431 | 56.2244 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0822
8432 | 56.229 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0825
8433 | 56.2336 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0827
8434 | 56.2381 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.083
8435 | 56.2427 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0832
8436 | 56.2473 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0835
8437 | 56.2518 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0837
8438 | 56.2564 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.084
8439 | 56.261 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0842
8440 | 56.2655 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0845
8441 | 56.2701 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0847
8442 | 56.2747 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.085
8443 | 56.2792 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0852
8444 | 56.2838 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0855
8445 | 56.2884 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0857
8446 | 56.2929 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.086
8447 | 56.2975 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0862
8448 | 56.3021 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0865
8449 | 56.3066 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0867
8450 | 56.3112 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.087
8451 | 56.3158 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0872
8452 | 56.3203 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0875
8453 | 56.3249 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0877
8454 | 56.3294 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.088
8455 | 56.334 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0882
8456 | 56.3386 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0885
8457 | 56.3431 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0887
8458 | 56.3477 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.089
8459 | 56.3523 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0892
8460 | 56.3568 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0895
8461 | 56.3614 | 6 | 6 | 0.1524 | PVC | 3.0897

## D Reales (hidden)
NOVAFORT | [8 empty] | PVC.SANITARIA
material | pulg nominal | mm nominal | m | mm | pulg real |  |  |  | Diametro Nominal [pulg] | Diametro Interno [mm] | Diametro Interno [m] | Diametro Interno [pulg] | Diametro Nominal [pulg]
[9 empty] | 2 | 57.41 | 0.05741 | 2.2602 | 2
novafort | 4 | 110 | 0.099 | 99 | 3.8976 |  |  |  | 3 | 79.37 | 0.07937 | 3.1248 | 3
novafort | 6 | 160 | 0.145 | 145 | 5.7087 |  |  |  | 4 | 111 | 0.111 | 4.3701 | 4
novafort | 8 | 200 | 0.182 | 182 | 7.1654 |  |  |  | 6 | 164.16 | 0.16416 | 6.463 | 6
novafort | 10 | 250 | 0.227 | 227 | 8.937 |  |  |  | 8 | 208.42 | 0.20842 | 8.2055 | 8
novafort | 12 | 315 | 0.284 | 284 | 11.1811 |  |  |  | 10 | 259.73 | 0.25973 | 10.2256 | 10
novafort | 14 | 355 | 0.327 | 327 | 12.874
novafort | 16 | 400 | 0.362 | 362 | 14.252
novafort | 18 | 450 | 0.407 | 407 | 16.0236
novafort | 20 | 500 | 0.452 | 452 | 17.7953
novaloc | 24 | 625 | 0.59512 | 595.12 | 23.4299
novaloc | 27 | 710 | 0.67101 | 671.01 | 26.4177
novaloc | 30 | 786 | 0.74701 | 747.01 | 29.4098
novaloc | 33 | 860 | 0.82309 | 823.09 | 32.4051
novaloc | 36 | 950 | 0.89903 | 899.03 | 35.3949
novaloc | 39 | 1025 | 0.97498 | 974.98 | 38.385
novaloc | 42 | 1101 | 1.0509 | 1050.93 | 41.3752
novaloc | 45 |  | 1.127 | 1127 | 44.3701
novaloc | 48 |  | 1.2029 | 1202.94 | 47.3598
novaloc | 51 |  | 1.295 | 1295 | 50.9843
novaloc | 54 |  | 1.3551 | 1355.09 | 53.35
novaloc | 60 |  |  | 1507.24 | 59.3402
POLIPROPILENO | [8 empty] | PVCP
Diam pulgadas | D Nominal (mm) | POLIP D interno mm | [6 empty] | RDE | Diametro Nominal [pulg] | Diametro Interno [mm] | Diametro Interno [m] | Diametro Interno [pulg] | Diametro Nominal [pulg]
0.5 | 16 | 11.6 | [6 empty] | 9 | 0.5 | 16.6 | 0.0166 | 0.65354 | 0.5
0.75 | 20 | 14.4 | [6 empty] | 11 | 0.75 | 21.81 | 0.02181 | 0.85866 | 0.75
1 | 25 | 18 | [6 empty] | 13.5 | 1 | 28.48 | 0.02848 | 1.1213 | 1
1.25 | 32 | 23.2 | [6 empty] | 21 | 1.25 | 38.14 | 0.03814 | 1.5016 | 1.25
1.5 | 40 | 29 | [7 empty] | 1.5 | 43.68 | 0.04368 | 1.7197 | 1.5
2 | 50 | 36.2 | [7 empty] | 2 | 54.58 | 0.05458 | 2.1488 | 2
2.5 | 63 | 45.8 | [7 empty] | 2.5 | 66.07 | 0.06607 | 2.6012 | 2.5
3 | 75 | 54.4 | [7 empty] | 3 | 80.42 | 0.08042 | 3.1661 | 3
4 | 73.8 | 73.8 | [7 empty] | 4 | 103.42 | 0.10342 | 4.0717 | 4
[10 empty] | 6 | 145.01 | 0.14501 | 5.7091 | 6
CAUDAL NOMINAL MEDIDORES
1/2" | 0.92 | L/S
3/4" | 1.58 | L/S
1" | 2.8 | L/S
1.1/2" | 5.6 | L/S
2" | 8.4 | L/S
3" | 22.2 | L/S
4" | 33.3 | L/S
CPVC FLOW GUARD GOLD |  |  |  |  | CPVC CORZAN
Diam pulgadas | CPVC(FlowGuard Gold) interno mm | CPVC(FlowGuard Gold) interno pulg |  |  | Diam pulgadas | CPVC(Corzan) interno mm | CPVC(Corzan) interno pulg
0.5 | 12.44 | 0.48976 |  |  | 0.5 | 13.41 | 0.52795
0.75 | 18.14 | 0.71417 |  |  | 0.75 | 18.39 | 0.72402
1 | 23.42 | 0.92205 |  |  | 1 | 23.75 | 0.93504
1.25 | 28.54 | 1.1236 |  |  | 1.25 | 31.9 | 1.2559
1.5 | 33.78 | 1.3299 |  |  | 1.5 | 37.49 | 1.476
2 | 44.2 | 1.7402 |  |  | 2 | 48.59 | 1.913
[5 empty] | 2.5 | 58.14 | 2.289
[5 empty] | 3 | 72.75 | 2.8642
[5 empty] | 4 | 96.16 | 3.7858
[5 empty] | 6 | 145.01 | 5.7091
[5 empty] | 8 | 192.15 | 7.565
[5 empty] | 10 | 241.1 | 9.4921
[5 empty] | 12 | 286.87 | 11.2941
[5 empty] | 14 | 315.21 | 12.4098
[5 empty] | 16 | 361.04 | 14.2142
ACERO
Diametro |  | Diametro |  | Espesor | Diametro |  | Espesor | Presion |  | Diametro
Nominal | TIPO | Exterior |  | de Pared | Interno |  | de Pared | de Trabajo | RDE | Exterior
|  | mm |  | mm | mm | Pulgadas | pulg | psi | Calculado | Pulg.
3/8 | M |  |  | 2.37 | -4.74 | -0.18661 | PVC-P | 500 | 0
| L |  |  | 1.58 | -3.16 | -0.12441 | PVC-P | 100 | 0
1/2 | Grado AoB | 21.336 |  | 2.7686 | 15.7988 | 0.622 | 0.109 | 700 | 7.7064 | 0.84
| Agua | 20.701 |  | 2.032 | 16.637 | 0.655 | 0.08 | 100 | 10.1875 | 0.815
3/4 | Grado AoB | 26.67 |  | 2.8702 | 20.9296 | 0.824 | 0.113 | 700 | 9.292 | 1.05
| Agua | 26.1112 |  | 2.032 | 22.0472 | 0.868 | 0.08 | 100 | 12.85 | 1.028
1 | Grado AoB | 33.401 |  | 3.3782 | 26.6446 | 1.049 | 0.133 | 700 | 9.8872 | 1.315
| Agua | 33.401 |  | 2.4892 | 28.4226 | 1.119 | 0.098 | 100 | 13.4184 | 1.315
1 1/4 | Grado AoB | 42.164 |  | 3.556 | 35.052 | 1.38 | 0.14 | 700 | 11.8571 | 1.66
| Agua | 42.2402 |  | 2.4892 | 37.2618 | 1.467 | 0.098 |  |  | 1.663
1 1/2 | Grado AoB | 48.26 |  | 3.683 | 40.894 | 1.61 | 0.145 | 700 | 13.1034 | 1.9
| Agua | 48.26 |  | 2.667 | 42.926 | 1.69 | 0.105 |  |  | 1.9
2 | Grado AoB | 60.325 |  | 3.9116 | 52.5018 | 2.067 | 0.154 | 700 | 15.4221 | 2.375
| Agua | 59.944 |  | 2.667 | 54.61 | 2.15 | 0.105 | 100 | 22.4762 | 2.36
2.5 | Grado AoB | 73.025 |  | 5.1562 | 62.7126 | 2.469 | 0.203 | 700 | 14.1626 | 2.875
| Agua | 72.39 |  | 3.2512 | 65.8876 | 2.594 | 0.128 | 100 | 22.2656 | 2.85
3 | Grado AoB | 88.9 |  | 5.4864 | 77.9272 | 3.068 | 0.216 | 700 | 16.2037 | 3.5
| Agua | 88.2396 |  | 3.2512 | 81.7372 | 3.218 | 0.128 | 100 | 27.1406 | 3.474
4 | Grado AoB | 114.3 |  | 6.0198 | 102.2604 | 4.026 | 0.237 | 700 | 18.9873 | 4.5
| Agua | 113.4872 |  | 3.2512 | 106.9848 | 4.212 | 0.128 | 100 | 34.9062 | 4.468
6 | Grado AoB | 168.275 |  | 7.112 | 154.051 | 6.065 | 0.28 | 700 | 23.6607 | 6.625
8 | Grado AoB | 219.1 |  | 8.18 | 202.74 | 7.9819 | 0.322 |  | 26.7848 | 8.625
3"
3"
4"
3"
4"

## Q-Qo (hidden)
Q/Qo | Y/Φ | V/Vo | D/Φ | A/Ao
0.08 | 0.215 | 0.495 | 0.151 | 0.157
0.09 | 0.228 | 0.515 | 0.161 | 0.172
0.1 | 0.241 | 0.534 | 0.17 | 0.185
0.11 | 0.253 | 0.553 | 0.179 | 0.199
0.12 | 0.264 | 0.564 | 0.18 | 0.211
0.13 | 0.275 | 0.575 | 0.197 | 0.224
0.14 | 0.286 | 0.586 | 0.205 | 0.236
0.15 | 0.296 | 0.596 | 0.213 | 0.248
0.16 | 0.306 | 0.606 | 0.221 | 0.259
0.17 | 0.316 | 0.616 | 0.229 | 0.271
0.18 | 0.325 | 0.626 | 0.236 | 0.282
0.19 | 0.334 | 0.636 | 0.244 | 0.293
0.2 | 0.343 | 0.645 | 0.251 | 0.304
0.21 | 0.352 | 0.655 | 0.258 | 0.314
0.22 | 0.361 | 0.664 | 0.266 | 0.325
0.23 | 0.369 | 0.673 | 0.273 | 0.335
0.24 | 0.377 | 0.681 | 0.28 | 0.345
0.25 | 0.385 | 0.69 | 0.287 | 0.355
0.26 | 0.393 | 0.699 | 0.294 | 0.365
0.27 | 0.401 | 0.707 | 0.3 | 0.375
0.28 | 0.409 | 0.715 | 0.307 | 0.385
0.29 | 0.417 | 0.724 | 0.314 | 0.394
0.3 | 0.424 | 0.732 | 0.321 | 0.404
0.31 | 0.432 | 0.74 | 0.328 | 0.413
0.32 | 0.439 | 0.747 | 0.334 | 0.422
0.33 | 0.446 | 0.755 | 0.341 | 0.432
0.34 | 0.453 | 0.763 | 0.348 | 0.441
0.35 | 0.46 | 0.77 | 0.354 | 0.45
0.36 | 0.468 | 0.778 | 0.361 | 0.459
0.37 | 0.475 | 0.785 | 0.368 | 0.468
0.38 | 0.482 | 0.792 | 0.374 | 0.476
0.39 | 0.488 | 0.799 | 0.381 | 0.485
0.4 | 0.495 | 0.806 | 0.388 | 0.494
0.41 | 0.502 | 0.813 | 0.395 | 0.503
0.42 | 0.509 | 0.82 | 0.402 | 0.511
0.43 | 0.516 | 0.827 | 0.408 | 0.52
0.44 | 0.522 | 0.833 | 0.415 | 0.528
0.45 | 0.529 | 0.84 | 0.422 | 0.537
0.46 | 0.535 | 0.846 | 0.429 | 0.545
0.47 | 0.542 | 0.853 | 0.436 | 0.553
0.48 | 0.549 | 0.859 | 0.443 | 0.562
0.49 | 0.555 | 0.865 | 0.45 | 0.57
0.5 | 0.561 | 0.861 | 0.458 | 0.578
0.51 | 0.568 | 0.866 | 0.465 | 0.586
0.52 | 0.574 | 0.871 | 0.472 | 0.594
0.53 | 0.581 | 0.876 | 0.479 | 0.602
0.61 | 0.632 | 0.915 | 0.542 | 0.666
0.62 | 0.638 | 0.919 | 0.55 | 0.674
0.63 | 0.644 | 0.924 | 0.559 | 0.681
0.64 | 0.651 | 0.928 | 0.561 | 0.689
0.65 | 0.657 | 0.933 | 0.575 | 0.697
0.66 | 0.663 | 0.937 | 0.585 | 0.704
0.67 | 0.67 | 0.942 | 0.595 | 0.712
0.68 | 0.676 | 0.946 | 0.604 | 0.72
0.69 | 0.683 | 0.95 | 0.614 | 0.727
0.7 | 0.689 | 0.954 | 0.623 | 0.735
0.71 | 0.695 | 0.959 | 0.633 | 0.742
0.72 | 0.702 | 0.963 | 0.644 | 0.75
0.73 | 0.709 | 0.967 | 0.654 | 0.757
0.74 | 0.715 | 0.971 | 0.665 | 0.765
0.75 | 0.721 | 0.975 | 0.677 | 0.772
0.76 | 0.728 | 0.978 | 0.688 | 0.78
0.77 | 0.735 | 0.982 | 0.7 | 0.787
0.78 | 0.741 | 0.986 | 0.713 | 0.795
0.79 | 0.748 | 0.99 | 0.725 | 0.802
0.8 | 0.755 | 0.993 | 0.739 | 0.81
0.81 | 0.761 | 0.997 | 0.753 | 0.817
0.82 | 0.768 | 1 | 0.767 | 0.824
0.83 | 0.775 | 1.003 | 0.783 | 0.832
0.84 | 0.782 | 1.007 | 0.798 | 0.839
0.85 | 0.789 | 1.01 | 0.8l5 | 0.847
0.86 | 0.796 | 1.013 | 0.833 | 0.854
0.87 | 0.804 | 1.016 | 0.852 | 0.861
0.88 | 0.811 | 1.019 | 0.871 | 0.869
0.89 | 0.818 | 1.022 | 0.892 | 0.876
0.9 | 0.826 | 1.024 | 0.915 | 0.883
0.91 | 0.834 | 1.027 | 0.94 | 0.891
0.92 | 0.842 | 1.029 | 0.966 | 0.896
0.93 | 0.85 | 1.032 | 0.995 | 0.906
0.94 | 0.858 | 1.034 | 1.027 | 0.913
0.95 | 0.867 | 1.036 | 1.063 | 0.921
0.96 | 0.875 | 1.037 | 1.103 | 0.928
0.97 | 0.884 | 1.039 | 1.149 | 0.936
0.98 | 0.894 | 1.04 | 1.202 | 0.943
0.99 | 0.904 | 1.047 | 1.265 | 0.951
1 | 0.914 | 1.047 | 1.344 | 0.958
1.01 | 0.925 | 1.047 | 1.445 | 0.966
1.02 | 0.938 | 1.046 | 1.584 | 0.974
1.03 | 0.952 | 1.044 | 1.803 | 0.982
1.04 | 0.969 | 1.04 | 2.242 | 0.991