Bogotá D.C. 30 de noviembre del 2021

Señor

Ing. Alexander Uribe

Ciudad

ASUNTO

PROYECTO: ALB21201 CABLE SAN CRISTÓBAL - TRAMO 1

VERSIÓN: 2

Respetados señores:

Siguiendo las indicaciones dadas por usted se presenta el diseño fotométrico del proyecto en cuestión. Se desarrolló siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las exigencias del reglamento RETILAP.

El factor de mantenimiento (FM) utilizado, está dado por la formula FM = Fe X DBL X Fb, donde por especificación del RETILAP, los factores Fb y DBL se asumen como iguales a 1; y el valor del factor Fe se obtiene de aplicar la tabla 580.2.3.e, donde se especifica que para una luminaria como la utilizada, el periodo de limpieza está entre 6 y 12 meses.

Las diversas mallas de cálculos, junto a las ubicaciones de las luminarias y resultados fotométricos los encontraran en el plano anexo en la carpeta del diseño.

Para la realización de los cálculos se utilizará el software DIALux EVO; el cual es utilizado para iluminación interior, exterior y vial.

| CALCULO | ALB21201 A2 - PILONA 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta N 0.00m | Paso peatonal N 1.80m | Escaleras |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 32.1W |  |  |
| Flujo (lm) | 4.746lm |  |  |
| Inter distancia | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° / 20° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 30,3 | 16,2 | 38,1 |
| Ug % | 0,54 | 0,53 | 0,64 |

| CALCULO | ALB21201 B2 - PILONA 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta N 0.00m | Plazoleta N 1.30m | Escaleras |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 24 o 32LED / 46.3W |  |  |
| Flujo (lm) | 6.847lm |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 34,5 | 36,3 | 36,4 |
| Ug % | 0,51 | 0,51 | 0,77 |

| CALCULO | ALB21201 C2 - PILONA 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plazoleta N 0.90m | Escalera 01 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 24.7W |  |
| Flujo (lm) | 3,737lm |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |
| Inclinación | 0° |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |
| Em (lx) | 30,5 | 18,3 |
| Ug % | 0,64 | 0,50 |

| CALCULO | ALB21201 D2 - PILONA 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta 01 N 2.90m | Plazoleta 02 N 1.85m | Sendero 01 | Sendero 02 | Escalera 01 | Escalera 02 | Escalera 03 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |  | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |  | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  |  |  | 16 o 24LED / 32.1W |  |  |
| Flujo (lm) | 3.081lm |  |  |  | 4.746lm |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |  | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° / 15° / 20° |  |  |  | 15° / 20° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |  | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |  | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 31,2 | 33,2 | 20,3 | 20,4 | 27,5 | 32,3 | 26,4 |
| Ug % | 0,60 | 0,77 | 0,46 | 0,45 | 0,93 | 0,76 | 0,63 |

| CALCULO | ALB21201 E2 - PILONA 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta 01 N 4.70m | Plazoleta 02 N 2.50m | Escalera 01 | Escalera 02 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS SW |  | SLCS V07 |  |
| Temperatura de color °K | NW |  | NW |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  | 16 o 24LED / 32.1W |  |
| Flujo (lm) | 3.140lm |  | 4.746lm |  |
| Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño |  |
| Inclinación | 0° |  | 0° / 5° |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  | Metálico 6m |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  | 6,5m |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  | 0,91 |  |
| Em (lx) | 37,1 | 30,4 | 26,1 | 22,2 |
| Ug % | 0,48 | 0,35 | 0,58 | 0,47 |

Realizados los respectivos planos las cantidades totales para la iluminación de las áreas anteriormente descritas son:

Confiando en haber dado respuesta suficiente a su requerimiento, quedamos a su disposición para cualquier otra aclaración que consideren necesaria o modificación pertinente.

Atentamente.

SERGIO RIVERA CELIS

ALBOR Iluminación e Ingeniería S.A.S

Gerente general