Bogotá D.C. 21 de diciembre del 2021

Señor

Ing. Alexander Uribe

Ciudad

ASUNTO

PROYECTO: ALB21201 CABLE SAN CRISTÓBAL - TRAMO 2

VERSIÓN: 2

Respetados señores:

Siguiendo las indicaciones dadas por usted se presenta el diseño fotométrico del proyecto en cuestión. Se desarrolló siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las exigencias del reglamento RETILAP.

El factor de mantenimiento (FM) utilizado, está dado por la formula FM = Fe X DBL X Fb, donde por especificación del RETILAP, los factores Fb y DBL se asumen como iguales a 1; y el valor del factor Fe se obtiene de aplicar la tabla 580.2.3.e, donde se especifica que para una luminaria como la utilizada, el periodo de limpieza está entre 6 y 12 meses.

Las diversas mallas de cálculos, junto a las ubicaciones de las luminarias y resultados fotométricos los encontraran en el plano anexo en la carpeta del diseño.

Para la realización de los cálculos se utilizará el software DIALux EVO; el cual es utilizado para iluminación interior, exterior y vial.

| CALCULO | ALB21201 G2 - PILONA 14 |
| --- | --- |
|  | Plazoleta |
| CLASIFICACION AREA | C1 |
| Luminaria | SLCS V07 |
| Temperatura de color °K | NW |
| No LED /Consumo (W) | 24 o 32LED / 51.6W |
| Corriente / Flujo (lm) | 150mA / 7.559lm |
| Interdistancia | Según diseño |
| Inclinación | 0° |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |
| Altura de montaje | 6,5m |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |
| Em (lx) | 31,2 |
| Ug % | 0,39 |

| CALCULO | ALB21201 H2 - PILONA 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paso peatonal 01 N 5.50m | Paso peatonal 02 N 3.90m | Paso peatonal 03 N 3.40m | Paso peatonal 04 N 0.50m | Escaleras 01 | Escaleras 02 | Escaleras 03 | Escaleras 04 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  | SLCS V07 |  |  | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  | NW |  |  | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  | 16 o 24LED / 32.1W |  |  | 24 o 32LED / 46.3W |  |  |
| Flujo (lm) | 3.081lm |  | 4.746lm |  |  | 6.847lm |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño |  |  | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° / 5° |  | 10° |  |  | 20° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  | Metálico 6m |  |  | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  | 6,5m |  |  | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  | 0,91 |  |  | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 15,1 | 19,8 | 21,1 | 16,6 | 16,3 | 17,9 | 16,3 | 18,5 |
| Ug % | 0,58 | 0,53 | 0,54 | 0,40 | 0,75 | 0,55 | 0,78 | 0,85 |

| CALCULO | ALB21201 I - PILONA 17 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Plazoleta N 3.00m | Escaleras |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |
| No LED /Consumo (W) | 24LED / 46,3W |  |
| Corriente / Flujo (lm) | 150mA / 6,847lm |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |
| Inclinación | 0° |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |
| Em (lx) | 33,6 | 15,2 |
| Ug % | 0,43 | 0,54 |

| CALCULO | ALB21201 J2 - PILONA 18 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta 01 N 2.40m | Plazoleta 02 N 1.30m | Paso peatonal | Escalera 01 | Escalera 02 | Escalera 03 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |  |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |  |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 24 o 32LED / 46.3W |  |  |  |  |  |
| Flujo (lm) | 6.847lm |  |  |  |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |  |  |  |
| Inclinación | 10° |  |  |  |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |  |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |  |  |  |
| Em (lx) | 32,2 | 39,8 | 16,2 | 48,3 | 15 | 20,7 |
| Ug % | 0,54 | 0,45 | 0,78 | 0,52 | 0,45 | 0,73 |

| CALCULO | ALB21201 N - PILONA 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta 01 N 1.20m | Plazoleta 02 N 3.00m | Plazoleta 03 N 4.20m | Escaleras 01 | Escaleras 02 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C1 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  | 16 o 24LED / 24.7W |  |  |
| Corriente / Flujo (lm) | 3.081lm |  | 3.737lm |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° |  | 0° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 31,4 | 34,4 | 31,9 | 41,6 | 29,3 |
| Ug % | 0,42 | 0,71 | 0,37 | 0,69 | 0,70 |

| CALCULO | ALB21201 K2 - PILONA 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plazoleta 01 N 1.20m | Plazoleta 02 N 3.70m | Escaleras 01 | Escaleras 02 |
| CLASIFICACION AREA | C1 | C1 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 24 o 32LED / 51.6W |  |  |  |
| Flujo (lm) | 7.559lm |  |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |  |
| Inclinación | 0° |  |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |  |
| Em (lx) | 31,1 | 31,9 | 30,4 | 27,4 |
| Ug % | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,37 |

| CALCULO | ALB21201 L2 - PILONA 21 Y 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Escaleras 01 | Escaleras 02 | Escaleras 03 | Escaleras 04 | Escaleras 05 |
| CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 32.1W |  |  |  |  |
| Corriente / Flujo (lm) | 4.746lm |  |  |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |  |  |
| Inclinación | 15° |  |  |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |  |  |
| Em (lx) | 11,3 | 30,5 | 15,5 | 23,6 | 23,1 |
| Ug % | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,75 |

| CALCULO | ALB21201 L2 - PILONA 21 Y 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paso peatonal 01 N 0.90m | Paso peatonal 02 N 2.40m | Paso peatonal 03 N 4.40m | Paso peatonal 04 N 5.90m | Paso peatonal 05 N 7.20m |
| CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
| Luminaria | SLCS V07 |  |  |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  |  |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 32.1W |  |  |  |  |
| Flujo (lm) | 4.746lm |  |  |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  |  |  |  |
| Inclinación | 15° |  |  |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  |  |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  |  |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  |  |  |  |
| Em (lx) | 29,9 | 15,9 | 32,5 | 19 | 28,2 |
| Ug % | 0,57 | 0,71 | 0,60 | 0,68 | 0,55 |

Realizados los respectivos planos las cantidades totales para la iluminación de las áreas anteriormente descritas son:

| CANTIDADES DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUMINARIA | CONVENCIONES | CANTIDADES |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24LED 20.2W 3.081lm |  | 8 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24LED 24.7W 3.737lm |  | 4 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24LED 32.1W 4.746lm |  | 39 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 24 o 32LED 46.3W 6.847lm |  | 6 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 24 o 32LED 51.6W 7.559lm |  | 6 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 24 o 32LED 63.2W 8.937lm |  | 5 |
| POSTE | CONVENCIONES | CANTIDADES |
| POSTE METÁLICO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 25 |
| POSTE METÁLICO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 20 |
| POSTE METÁLICO 9m - TRES BRAZOS 0.5m |  | 1 |

Confiando en haber dado respuesta suficiente a su requerimiento, quedamos a su disposición para cualquier otra aclaración que consideren necesaria o modificación pertinente.

Atentamente.

SERGIO RIVERA CELIS

ALBOR Iluminación e Ingeniería S.A.S

Gerente general