Bogotá D.C. 21 de diciembre del 2021

Señor

Ing. Alexander Uribe

Ciudad

ASUNTO

PROYECTO: ALB21201 CABLE SAN CRISTÓBAL - ALTAMIRA

VERSIÓN: 2

Respetados señores:

Siguiendo las indicaciones dadas por usted se presenta el diseño fotométrico del proyecto en cuestión. Se desarrolló siguiendo sus indicaciones y cumpliendo las exigencias del reglamento RETILAP.

El factor de mantenimiento (FM) utilizado, está dado por la formula FM = Fe X DBL X Fb, donde por especificación del RETILAP, los factores Fb y DBL se asumen como iguales a 1; y el valor del factor Fe se obtiene de aplicar la tabla 580.2.3.e, donde se especifica que para una luminaria como la utilizada, el periodo de limpieza está entre 6 y 12 meses.

Las diversas mallas de cálculos, junto a las ubicaciones de las luminarias y resultados fotométricos los encontraran en el plano anexo en la carpeta del diseño.

Para la realización de los cálculos se utilizará el software DIALux EVO; el cual es utilizado para iluminación interior, exterior y vial.

| CALCULO | ALB21201 M2 - ESTACIÓN ALTAMIRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ingreso vehicular | Sendero 01 | Sendero 02 | Sendero 03 | Sendero 04 |
| Luminaria | SLCS V07 |  | SLCS V07 |  |  |
| Temperatura de color °K | NW |  | NW |  |  |
| No LED /Consumo (W) | 16 o 24LED / 20.2W |  | 16 o 24LED / 32.1W |  |  |
| Corriente / Flujo (lm) | 3.081lm |  | 4.746lm |  |  |
| Interdistancia | Según diseño |  | Según diseño |  |  |
| Inclinación | 0° / 5° |  | 0° |  |  |
| Tipo de poste y altura | Metálico 6m |  | Metálico 6m |  |  |
| Altura de montaje | 6,5m |  | 6,5m |  |  |
| Factor de mantenimiento | 0,91 |  | 0,91 |  |  |
| Em (lx) | 20 | 22,6 | 22,5 | 16,1 | 15,3 |
| Ug % | 0,50 | 0,60 | 0,33 | 0,34 | 0,48 |

Realizados los respectivos planos las cantidades totales para la iluminación de las áreas anteriormente descritas son:

| CANTIDADES DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUMINARIA | CONVENCIONES | CANTIDADES |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24LED 20.2W 3.081lm |  | 9 |
| LUMINARIA SLCS V07 NW 16 o 24LED 32.1W 4.746lm |  | 1 |
| POSTE | CONVENCIONES | CANTIDADES |
| POSTE METÁLICO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 8 |
| POSTE METÁLICO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 1 |

Confiando en haber dado respuesta suficiente a su requerimiento, quedamos a su disposición para cualquier otra aclaración que consideren necesaria o modificación pertinente.

Atentamente.

SERGIO RIVERA CELIS

ALBOR Iluminación e Ingeniería S.A.S

Gerente general