## SCHREDER-VICTORIA 1
SCHREDER-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo | Superficie de cálculo
| Sendero peatonal 1 | Escaleras 3 | Escaleras 2 | Sendero peatonal 2 | Rampa 1
| N 6,6m | N 3,9m | N 4,199m | N 6,6m | N 2,095m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | AVENTO GEN2 S 96 LEDs 166mA NW740 Flat glass 5195 462798 50,5W 7061lm
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 96 LED / 50,5W
Flujo luminoso (lm) | 7061 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 8m
Altura de montaje | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 55,6 lx | 26,1 lx | 36,0 lx | 58,7 lx | 30,0 lx
Ug % | 0.49 | 0.42 | 0.69 | 0.59 | 0.61

## SCHREDER-VICTORIA 2
SCHREDER-ESTACIÓN VICTORIA
Cálculo | Superficie de cálculo
| Rampa 2 | Escaleras 1 | Rampa 3 | Rampa 4
| N 5,395m | N 10.0m | N 5,945m | N 7.0m
CLASIFICACION AREA | C3 | C3 | C3 | C3
Luminaria | AVENTO GEN2 S 96 LEDs 166mA NW740 Flat glass 5195 462798 50,5W 7061lm
Temperatura de color | NW
No LED / Consumo (W) | 96 LED / 50,5W
Flujo luminoso (lm) | 7061 lm
Interdistancia | Según diseño
Inclinación | 0°
Tipo de poste y altura | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 6m | Metálico galvanizado 8m | Metálico galvanizado 8m
Altura de montaje | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m
Factor de mantenimiento | 0.91
Em (lx) | 31,5 lx | 35,7 lx | 48,0 lx | 42,8 lx
Ug % | 0.32 | 0.44 | 0.62 | 0.38

## INVENTARIO VICTORIA
CANTIDADES PROYECTO
LUMINARIA | CONVENCION | CANTIDAD
o AVENTO GEN2 S 96 LEDs 166mA NW740 Flat glass 5195 462798 50,5W 7061lm |  | 41
POSTE | CONVENCION | CANTIDAD
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO DOBLE 0.5m |  | 2
POSTE METÁLICO GALVANIZADO 6m - BRAZO SENCILLO 0.5m |  | 39